## List1
2630/3 Križevci Sjeveroistok
OPĆE NAPOMENE:
Izvoditelj je dužan o svom trošku osigurati gradilište i građevinu od štetnog djelovanja vremenskih nepogoda. Zimi građevinu posve osigurati od mraza, tako da ne bi došlo do smrzavanja izvedenih dijelova i na taj način do oštećenja.
Izvoditelj je dužan izvesti pomoćna sredstva za rad kao što su skele, oplate, ograde, skladišta, dizalice, dobaviti i postaviti strojeve, alat i potreban pribor, itd., te poduzeti sve potrebne mjere sigurnosti, tako da ne dođe do nikakvih smetnji i opasnosti po život i zdravlje zaposlenih radnika, osoblja i prolaznika.
Nadzor za čuvanje građevine, gradilišta, svih postrojenja, alata i materijala, kako svoga, tako i ostalih kooperanata, pada u dužnost i na teret izvoditelja radova.
Izvoditelj je dužan radove izvesti uz sve potrebne mjere sigurnosti, tako da ne dođe do nikakvih smetnji i opasnosti po život i zdravlje zaposlenih radnika, osoblja i prolaznika, odnosno smetnji ili oštećenja susjednih objekata.
Svaka eventualna šteta koja bi bila prouzročena prolazniku ili na susjednoj građevini, cesti uslijed kopanja, miniranja, postavljanja skele i sl., pada na teret izvoditelja, koji je dužan odstraniti i nadoknaditi štetu u određenom roku.
Tako jediničnom cijenom treba obuhvatiti i obnovu srušenih ograda, cestovnih propusta, rigola i rubnjaka, te kućnih prilaza s propustima jaraka.
Jedinične cijene pojedinih stavki troškovnika sadržavaju troškove za posve dogotovljen rad tj. materijal, pomoćna sredstva kao što su voda, električna struja, alat, oplata, skela ili slično, za svu radnu snagu, za sve pripremne radove kao npr. postavljanje baraka i postrojenja, uključivo s demontažom i otpremom s gradilišta nakon završetka radova, pristupne putove na radilište, svi sitni metalni i drugi dijelovi potrebni kod građenja, crpljenja vode, signali na gradilištu danju i noću, čuvanje i dr. i za sve troškove koji se pojave u bilo kojem obliku za potrebe gradnje.
Čišćenje i uređenje gradilišta također je sadržano u jediničnim cijenama.
Prije davanja ponude izvoditelj radova mora obavezno pregledati projekte, te zatražiti objašnjenje za nejasne stavke i provjeriti dokaznicu mjera, te na vrijeme (tj. prije davanja ponude) dati svoje primjedbe, jer se kasnije primjedbe neće uzimati u obzir. Ponudom obuhvatiti potrebne troškove na izradi dokumentacije u adekvatnoj stavci, te projekt betona koji treba biti sadržan u cijeni betonskih i arm.bet.radova.
Obračunavanje radova provodi se prema tehničkim normativima i njihovim dopunama. Za slučaj da opis pojedinih radova u troškovniku, po mišljenju izvoditelja nije potpun, izvoditelj je dužan izvesti radove prema pravilima građenja i postojećim uzancama, a da ni s tog naslova nema pravo na bilo kakvu odštetu ili promjenu jedinične cijene dane u troškovniku, osim ako to nije posebnim podneskom naglasio prilikom davanja ponude.
U slučaju nedovoljno ili nejasno opisanog načina, vrijede obračunavanja prema građevinskim normama iz 1952. godine i njihovim kasnijim dopunama.
Za sav upotrebljeni materijal mjerodavne su važeće hrvatske norme (HRN), a u slučaju nepostojanja EN, ISO, IEC, DIN, VDE, BS, ASTM, ASME, ANSI, AISI.
Iskop rova izvoditelj može obaviti i vlastitom tehnologijom, s time da će obračun biti proveden prema količinama po idealnom profilu iz glavnog projekta, uz količine razupiranja prema glavnom projektu.
Ponuditelj nudi jedinstvenu cijenu iskopa, bez obzira na stvarne kategorije tla i uvjete izvođenja, na temelju projektne dokumentacije i obilaska lokacije.
Stavkama su obuhvaćena i potrebna iznalaženja i poteškoće kod mimoilaženja s postojećim instalacijama, ispitivanja i atesti za dokaz kvaliteta ugrađenog materijala, zastoji kod ispitivanja i prespajanja cjevovoda, te osiguranje nedostatnih pristupnih puteva.
Izvoditelj u potpunosti odgovara za ispravnost izvršene isporuke i odgovoran je za eventualno loš rad i loš kvalitet dobave, bilo za nabavku iz trgovačke mreže ili od kooperanata.
Kod ugradbe svih dobavljenih predmeta mora se posvetiti naročita pažnja obzirom na karakter građenja. Sve mora biti solidno izvedeno i ugrađeni dijelovi moraju djelovati kao cjelina.
Za sve predmete, dobave i ugradbe od svojih kooperanata, investitoru jamči izvoditelj radova.
Izvoditelj je dužan posjedovati izjave o sukladnosti, odnosno potvrde o sukladnosti materijala upotrebljenih za izgradnju građevine, a prilikom tehničkog prijema građevine, sve izjave mora dostaviti investitoru na upotrebu.
Izvođač će na gradilištu voditi propisani dnevnik (prema “Pravilniku o uvjetima i načinu vođenja građevnog dnevnika”, NN RH broj 6/2000) u koji se unose svi bitni podaci i događaji tijekom građenja (npr. meteorološke prilike, temperatura zraka i sl.), upisuju primjedbe Projektanta, nalozi nadzora Investitora i Inspekcije.
Na gradilištu Izvođač mora imati inženjera kvalificiranog za dotične vrste poslova, koji će stalno boraviti na gradnji.
Odnos nadzornog inženjera Investitora, Projektanta i Izvođača odrediti će se posebnim ugovorom u okviru postojećih propisa i opisa radova.
Sve izmjene u projektu, opisu radova i jediničnim cijenama mogu uslijediti samo uz suglasnost projektanta i po odobrenju investitora. Isto vrijedi u slučaju pojavljivanja bilo kakvih nepredviđenih okolnosti u toku građenja.
Trošak oko ispitivanja materijala pada na teret izvoditelja radova, tj. smatrati će se da je jediničnom cijenom u datoj ponudi izvoditelj zaračunao i iznos za ispitivanje.
Izvođač je dužan radove izvesti prema projektnoj dokumentaciji, pravilima struke i važećim zakonima, propisima i normama, te uputama proizvođača materijala i opreme.
Izvedbenim projektom i radioničkim nacrtima građevine razrađuje se tehničko rješenje građevine (glavni projekt) radi ispunjenja uvjeta odrečenih glavnim projektom.
Izvedbeni projekt i radionički nacrti moraju biti izrađeni u skladu s glavnim projektom, što potvrđuje glavni projektant i projektant. Izvedbeni projekt mora odobriti investitor ili nadzorni inženjer, a prema potrebi i revident.
Izvedbeni projekt može izraditi izvođač radova, neka druga tvrtka koja je ovlaštena za projektiranje ili tvrtka koja je izradila glavni projekt.
Izvođač će o svom trošku osigurati izradu izvedbenog projekta i sve potrebne radioničke nacrte kojima se razrađuju detalji iz glavnog projekta nužni za proizvodnju sastavnih dijelova građevine.
U jediničnim cijenama uključeno je sljedeće:
1. Oprema:
1.1. Nabava, carina, osiguranje, prijevoz i svi ostali troškovi uključivo primopredaja materijala na gradilištu,
1.2. Dokumenti o dokazu uporabljivosti, u skladu s Zakonom o prostornom uređenju i gradnji NN 76/07.
1.3. Uvjerenje o kakvoći, u skladu s Uredbom NN 127/99.
2. Montaža:
2.1. Sve vrste radova na izradi i montaži zaštitnih mjera i provizorija,
2.2. Sve vrste radova na montaži nove opreme,
2.3. Praćenje pogona i otklanjanje eventualne nedostatke u garantnom roku.
3. Ispitivanje
3.1. Ispitivanje i parametriranje; po završetku svake faze i konačna ispitivanja pa završetku svih radova (tlačne probe)
3.2. Funkcionalne probe, podešenje i puštanje u probni rad,
3.3. Praćenje pogona i otklanjanje eventualnih nedostataka u jamstvenom roku.
4. Ostalo
4.1. Dodatni troškovi radne snage (dnevnice, prekovremeni i noćni rad) zbog izvođenja dijela radova doba isključenog pogona,
4.2. Svi ostali neimenovani pomoćni radovi i materijal, koji su potrebni za kompletno dovršenje radova po ovom troškovniku.
NAPOMENA
U svim stavkama potrebno je predvidjeti nabavu transport na gradilište, montažu i spajanje te programiranje potrebne opreme, s ugradnjom kvalitetnog i atestiranog materijala, skele, pomoću stručne i kvalificirane radne snage, sve u skladu s tehničkim propisima i normama.
U opisanim stavkama troškovnika definirana je tražena kvaliteta odabrane opreme ili proizvoda, a ponuditelj može nuditi opremu ili proizvode bilo kojeg proizvođača, ako zadovoljava traženu kvalitetu.
br. | Red.br. | OPIS | Jed.mj. | Količina | Jed.cijena eur |  | Ukup .cijena -eur
| 1. | PRIPREMNI RADOVI
| 1.1. | Uređenje gradilišta
Dovoz, postavljanje u pogonsko stanje, demontiranje i odvoz svih uređaja, postrojenja, pribora, građevinskih strojeva, transportnih sredstava, oplata, ukrućenja, uređaja snabdijevanja i prostorija za smještaj, potrebnih za stručno izvođenje radova u ugovorenom roku, prema tehničkoj dokumentaciji provođenja radova opisanih u slijedećim pozicijama.
Ovom pozicijom je obuhvaćeno i krčenje gradilišta, uspostavljanje prvobitnog stanja svih površina koje su privremeno korištene kao radne i skladišne, obnavljanje svih korištenih puteva, saniranje oštećenja uzrokovanih privremenim deponijama materijala, te priključci za vodu i struju za potrebe gradilišta.
|  |  | kompl. | 1 |  |  | 0
| 1.2. | Ploča s podacima o gradilištu
Dobava i ugradba ploče kojom će se označiti gradilište. Ploča mora sadržavati podatke u skladu s Zakonom o prostornom uređenju i gradnji, tj. obavezno sadrži ime odnosno tvrtku investitora, projektanta i izvođača, naziv i vrstu građevine koja se gradi, naziv tijela koje je izdalo akt na temelju koje se gradi, klasifikacijsku oznaku, urudžbeni broj, datum izdavanja i pravomoćnost toga akta.
Obračun po komadu
|  |  | kom | 2 |  |  | 0
| 1.3. | Osiguranje prometa
Privremena regulacija prometa na prometnicama na kojima se provode radovi izgradnje cjevovoda.
Stavka obuhvaća izradu projekta privremene regulacije u skladu s posebnim uvjetima nadležnih poduzeća (Županijska uprava za ceste Koprivničko-Križevačke županije ishođenje suglasnosti, nabavu i postavljanje sve potrebne horizontalne i vertikalne signalizacije, te vršenje regulacije prometa za vrijeme izvođenja radova.
|  |  | kompl. | 1 |  |  | 0
| 1.4. | Lociranje i označavanje mjesta postojećih podzemnih instalacija
Na temelju podataka odgovornih osoba nadležnih službi, odnosno poduzeća i podataka dobivenih probnim iskopima. Podatke unijeti u geodetsku snimku postojećeg stanja, kao podloge za korištenje prilikom izvođenja te nastavno za naknadno iznalaženje.
Radove izvoditi uz prisustvo predstavnika vlasnika instalacija.
Tijekom izvedbe radova osobitu pažnju posvetiti da ne dođe do oštećenja instalacija.
|  |  | kompl. | 1 |  |  | 0
| 1.5. | Iskolčenje trase
Detaljno iskolčenje trase vodovodnih cjevovoda s označavanjem svih vertikalnih, horizontalnih lomova trase i zasunskih okana. Uključeno i iskolčenje radnog odnosno odštetnog pojasa.
Izrada elaborata iskolčenja po ovlaštenoj osobi sukladno Zakonu o gradnji
Obračun po m' obilježene trase cjevovoda.
|  |  | m' | 17817.14 |  |  | 0
| 1.6. | Izrada geodetskog snimka izvedenog stanja
Izrada snimka izvedenog stanja svih gore navedenih objekata po ovlaštenoj osobi i pripadnog elaborata za upis u zemljišne knjige, uključujući ovjeru katastra, sve u skladu sa Zakonom o izmjeri zemljišta.
Stavka obuhvaća i geodetsko snimanje vidljivih dijelova vodovodnih cjevovoda i pripadnih posebnih objekata vezanjem na koordinatni (Gauss – Krügerov) sustav, uz isporuku elaborata na papirnatom otisku i digitalnom obliku.
Izvođač geodetskih radova dužan je dostaviti Investitoru i disk (CD/DVD) sa geodetskom snimkom cjevovoda u *.dwg formatu i bazom koordinata točaka sa visinama prema tehničkim uvjetima.
Snimanje za GIS obuhvaća trasu vodovodnih cjevovoda za katastar, svih lomnih točaka, zasunskih okana i posebnih objekata te kućnih vodovodnih priključaka.
Obračun po m' snimljene trase vodovodnih cjevovoda i kompletu vodovodnog priključka
| 1.6.1. | cjevovodi | m' | 17817.14 |  |  | 0
| 1.6.2. | vodovodni priključci | komplet | 280 |  |  | 0
| 1.7. | Izrada probnih šliceva
Izrada poprečnih probnih šliceva ručnim iskopom na mjestima križanja ili paralelnog vođenja vodovoda sa postojećim podzemnim instalacijama (HT, HEP, vodovod, plin, INA i dr.) Širina rova je 0,6 m, prosječna dubina 1,5 m, a šlic se izrađuje do prosječne dužine 2 m. Iskop je predviđen na svakih cca 100 m trase – ukupno 180 šliceva. Točne lokacije iskopa šliceva se određuju nakon iskolčenja trase vodovoda i postojećih instalacija u suradnji sa nadzornim inženjerom.
|  | Obračun po m3 stvarno iskopanih probnih šliceva | m³ | 360 |  |  | 0
| 1.8. | Krčenje grmlja i sječa drveća debljine do 10 cm
Prije početka zemljanih radova potrebno je u granicama radnog pojasa buduće trase cjevovoda (građevinski pojas), širine koju odredi nadzorni inženjer investitora iskrčiti i posjeći živicu, šiblje, grmlje promjera do 10 cm mjereno na visini 1,0 m iznad tla.
Ova stavka obuhvaća sljedeće radove:
- sječa grmlja i drveća,
- čupanje ili iskop korijenja i panjeva,
- deponiranje grmlja, drveća, korijenja i panjeva izvan trase na mjesto koje odredi nadzorni inženjer,
- uklanjanje sveg štetnog materijala koji je ostao pri odstranjivanju grmlja, drveća, korijenja i panjeva,
- nastale rupe pri čupanju korijenja i vađenju panjeva popuniti zemljom i sabiti, ukoliko će posredno na takvo tlo doći nasip,utovar, istovar i prijevoz na transportnu daljinu do 3.0 km.
Obračunava se po m2 iskrčenog i uređenog terena.
|  |  | m2 | 450 |  |  | 0
| 1.9. | Sječenje stabala i vađenje panjeva i korijenja
Drveće koje se nalazi unutar radnog pojasa, može se posjeći samo uz prethodnu suglasnost nadzornog inženjera investitora.
Nakon njegova upisa u dnevnik, kako bi se osigurao nesmetan rad, drveće treba ispiliti na dužine pogodne za utovar i transport, te ga odvesti na mjesto koje odredi nadzorni inženjer investitora na udaljenost do 10 km.
Promjer stabla mjeriti na 1.3 m od terena.
Ova stavka obuhvaća slijedeće radove:
– sječa stabala;
– piljenje na komade pogodne za transport;
– utovar, transport i istovar na udaljenost do 10 km;
– vađenje panjeva porušenih stabala;
– nastale rupe pri čupanju korijenja i vađenju panjeva popuniti zemljom i sabiti, ukoliko će posredno na takvo tlo doći nasip.
|  | Ø 10 - 30 cm | kom | 30 |  |  | 0
|  | Ø 30 - 50 cm | kom | 20 |  |  | 0
| 1.10. | Pravocrtno rezanje postojećeg asfaltnog zastora prosječne debljine 8,0 cm pripadnom opremom na mjestima prekopa kolnika i podužnih trasa rova vodovoda
|  | Obračun po m' | m' | 4000 |  |  | 0
| 1.11. | Izrada "Izvedbenog projekta"
Izrada "Izvedbenog projekta" a u skladu s predmetnim "Glavnim projektom" i tehnologijom izgradnje izvoditelja odnosno potrebnim detaljima izvedbe.
|  |  | kom | 1 |  | 90 | 0
| 1.12. | Suglasnost projektanata glavnog projekta na "Izvedbeni projekt"
Suglasnost projektanata glavnog projekta na "Izvedbeni projekt" ", izvedbene detalje i izvedeno stanje.
|  |  | kom | 1 |  | 90 | 0
| 1.13. | Vertikalna signalizacija
Ova stavka obuhvaća slijedeće radove:
*Vađenje postojećih znakova sa skidanjem postojećih betonskih temelja, te odlaganjem znakova do ponovne ugradbe.
*Potrebne zemljane radove za ponovnu ugradbu.
* Izradu betonskog temelja - oslonca prometnog znaka, ponovna ugradba postojećeg znaka.
Obračun po komadu
|  |  | kom | 68 |  | 90 | 0
| 1. | Pripremni radovi ukupno |  |  | 0
| 2. | ZEMLJANI RADOVI
OPĆE NAPOMENE
Kod radova iskopa su korišteni abecedni nazivi klasifikacija materijala: “A”, “B” i “C” kategorija koje nastavno obrazlažemo
Iskop u materijalu kategorije “A”
Pod materijalom kategorije “A” podrazumijevaju se svi čvrsti materijali, gdje je potrebno miniranje kod cijelog iskopa.
U ovu kategoriju materijala spadali bi:
Sve vrste čvrstih i veoma čvrstih kamenih tala – kompaktnih stijena (eruptivnih, metamorfnih i sedimentnih) u zdravom stanju, uključujući i eventualne tanje slojeve rastrešenog materijala na površini, ili takve stijene s mjestimičnim gnijezdima ilovače i lokalnim trošnim ili zdrobljenim zonama.
U ovu kategoriju spadaju i tla koja sadrže više od 50 % samaca većih od 0,5 m3, za čiji iskop je također potrebno miniranje.
Iskop u materijalu kategorije “B”
Pod materijalom kategorije “B” podrazumijevaju se polučvrsta kamenita tla, gdje je potrebno djelomično miniranje, a ostali se dio iskopa obavlja izravnim strojnim radom.
U ovu kategoriju materijala spadali bi:
Flišni materijali uključujući i rastrešeni materijal, homogeni lapori, trošni pješčenjaci i mješavine lapora i pješčenjaka, većina dolomita (osim vrlo kompaktnih), raspadnute stijene na površini u debljim slojevima s miješanim raspadnutim zonama, jako zdrobljeni vapnenac, sve vrste škriljaca, neki konglomerati i slični materijali.
Iskop u materijalu kategorije “C”
Pod materijalom kategorije “C” podrazumijevaju se svi materijali koje nije potrebno minirati, nego se mogu kopati izravno, upotrebom pogodnih strojeva – buldozerom, bagerom ili skreperom.
U ovu kategoriju materijala spadala bi:
Sitnozrnata vezana (koherentna) tla kao što su gline, prašine, prašinaste gline (ilovače), pjeskovite prašine i les
Kruponozrnata nevezana (nekoherentna) tla kao što su pijesak, šljunak odnosno njihove mješavine, prirodne kamene drobine – siparišni i slični materijali
Mješovita tla koja su mješavina krupnozrnatih nevezanih i sitnozrnatih vezanih materijala
| 2.1. | Strojni iskop rova za cjevovod
Iskop rova za cjevovod u materijalu C kategorije.
Radove izvesti ovisno o opremljenosti i tehnologiji rada izvođača za sve dubine prema uzdužnim profilima. Širina rova je ovisna o normalnom profilu i veličini cjevovoda. Iskopano tlo odbacuje se u stranu unutar radnog pojasa, a ukoliko je potrebno na uskim mjestima se odvozi, međudeponira i kod zatrpavanja se ponovo dovozi na mjesto ugradbe.
U jediničnu cijenu potrebno je uključiti sve radove kao: utovar, potreban prijevoz, odlaganje unutar gradilišta te korištenje potrebne mehanizacije. Ponuditelj nudi jedinstvenu cijenu iskopa, bez obzira na stvarne kategorije tla i uvjete izvođenja, sve na temelju projektne dokumentacije i obilaska lokacije.
Stavka uključuje sve potrebne radove i opremu za razupiranje i osiguranje rova od ubrušavanja, prema tehnologiji izvođača radova, u skladu s propisanim uvjetima zaštite na radu, uključujući i potreban iskop za ugradnju zaštitne oplate (koji nije posebno specificiran).
Stavka uključuje sve potrebne radove i opremu za crpljenje podzemnih voda iz rova tijekom izvođenja radova.
Višak iskopa (kod širokog iskopa) kod zadane obračunske širine neće se posebno priznavati.
Obračun po m3 iskopanog materijala.
| 2.1.1. | od 0 - 2 m dubine | m³ | 32070 |  | 90 | 0
| 2.1.2. | od 2 - 4 m dubine | m³ | 840 |  | 90 | 0
[6 empty] | 90 | 0
| 2.2. | Ručni iskop (cca 3%)
Ručni iskop kao dodatak poziciji za iskop rova u C kategoriji, za sve dubine prema prethodnom odobrenju nadzornog inženjera, na mjestima gdje strojni iskop nije moguć.
Ostalo kao prethodna stavka podrazumijeva uključivanje svih radnji i opreme za izvođenje ovih radova.
Obračun po m3 iskopanog materijala.
| 2.2.1. | od 0 - 2 m dubine | m³ | 962.1 |  | 90 | 0
| 2.2.2. | od 2 - 4 m dubine | m³ | 25.2 |  | 90 | 0
| 2.3. | Strojni iskop za proširenje rova
Široki iskop građevne jame za zasunska okna i hidrante u materijalu "C" kategorije. Radove izvesti ovisno o opremljenosti i tehnologiji rada izvođača za sve dubine prema grafičkim prilozima.
Obračun po m³ iskopanog materijala.
|  | ZO, PMI ,AOV, NH, PH | m³ | 504 |  | 90 | 0
| 2.4. | Planiranje dna rova cjevovoda
Ručno planiranje dna vodovodnog rova s točnošću 2 cm prema projektiranoj niveleti cjevovoda iz uzdužnog profila.
Ukoliko sraslo temeljno ili općenito dno iskopa, ne udovoljava traženim uvjetima nosivosti, potrebno ga je poboljšati do zadane zbijenosti koje se postiže mehaničkim zbijanjem ili zamjenom materijala.
|  | Obračun po m² isplanirane površine, prema normalnom poprečnom profilu. | m² | 17817 |  | 90 | 0
| 2.5. | Izrada posteljice vodovodnih cijevi oblozrnatim materijalom pijesak/šljunak
Izrada posteljice vodovodnih cijevi od pijeska.
U poziciji je obuhvaćena nabava, dovoz, planiranje i nabijanje vibronabijačima tako da se dobije čvrsta podloga za ugradbu cijevi. oblozrnatim materijalom (pijesak/šljunak frakcije 0 – 4 mm) po dnu rova. Debljina posteljice iznosi 10 cm.
Stavka obuhvaća izradu potrebnih produbljenja na mjestu spojeva cijevi za mufove i spojnice.
Obračunska širina posteljice jednaka je širini vodovodnog rova, a debljina pješčane posteljice prema normalnom poprečnom presjeku vodovodnog rova 10 cm.
|  | Obračun po m3 ugrađenog pijeska. | m³ | 1780 |  | 90 | 0
| 2.6. | Zasipavanje položene vodovodne cijevi pijeskom granulacije 0 - 4 mm
Zasipavanje položene vodovodne cijevi slojem pijeska i bez organskih primjesa debljine 30 cm iznad položene cijevi, prirodne granulacije 0-4 mm koji se mora dobro sabiti lakim vibro nabijačima do potrebne zbijenosti od Me= 20MN/m2.
Obračunska i ugradbena širina prema normalnom poprečnom presjeku vodovodnog rova.
|  | Obračun po m3 zasipane cijevi. | m³ | 8010 |  | 90 | 0
| 2.7. | Zatrpavanje cjevovda iz iskopa
Zatrpavanje cjevovoda vrši se nakon izrade posteljice.Kada se ustanovi da je položeni cjevovod ispravan, bez oštećenja te je posteljica uredno izrađena i sabijena , može se pristupiti zatrpavanju u slojevima od po 20 cm uz sabijanje .
Obračun po m3 zatrpavanja rova.
|  | materijal iz iskopa | m³ | 15375 |  |  | 0
| 2.8. | Zatrpavanje zamjenskim materijalom (PMI,AOV,NH, ZO)
Zatrpavanje slojem šljunka prirodne granulacije 0-32 mm i bez organskih primjesa, ili drobljenim kamenim materijalom granulacije 0-32 mm do potrebne visine na mjestima ugradnje odzračnih ventila, hidranata i zasunskih okana
|  | Obračun po m³ ugrađenog materijala. | m3 | 304 |  |  | 0
| 2.9. | Zatrpavanje rova kamenim materijalom granulacije 30 mm do 60 mm uz nabijanje nabijačem u slojevima od 30 cm iznad posteljice od pijeska na dubinu predviđenu u projektu cca. 1,5 m. Obračunato je da se kamenom zatrpava na cca 5500 m trase. (Izvodi se na dijelovima gdje se vodovod polaže u bankini ceste ili cestovnom jarku)
|  | Obračun po m3 ugrađenog kamena prema stvarno utrošenim količinama | m3 | 6600 |  |  | 0
| 2.10. | Odvoz neuporabivog i suvišnog materijala
Odvoz neuporabivog i suvišnog materijala iz iskopa, utovar, istovar, planiranje i ugradba po propisima na udaljenost do 5 km.
|  | Obračun po m³sraslog materijala. | m³ | 16694 |  | 90 | 0
10
| 2. | Zemljani radovi ukupno |  |  | 0
| 3. | OSIGURANJE ROVA
| 3.1. | Izrada zaštitne ograde duž rova
Izrada zaštitne ograde duž iskopanog rova, kao upozorenja na iskopani rov.
Zaštitna ograda višekratno se koristi i premješta duž rova prema napredovanju radova.
|  | Obračun po m´ izvedene ograde i višekratno korištene ograde. | m´ | 250 |  | 90 | 0
| 3.2. | Izrada pješačkog provizorija
Izrada pješačkog provizorija od drvenog materijla sa zaštitnim rukohvatom za omogućavanje odvijanje pješačkog prometa preko rova za vrijeme radova. Pješački provizorij se višekratno koristi prema potrebi, a nakon završetka radova se demontira i odvozi.
|  | Obračun po komadu. | kom | 5 |  | 90 | 0
| 3.3. | Izrada cestovnog provizorija
Izrada cestovnog provizorija od čeličnih ploča za prijelaz vozila preko iskopanog rova sa višekratnom upotrebom (prema potrebi) i odvozom čeličnih ploča nakon završetka radova.
Obračun po komadu izvedenog čeličnog provizorija
|  |  | kom | 5 |  | 90 | 0
| 3.4. | Razupiranje rova ; vrši se mosnicama, razuporama s potrebnim klinovima ili željeznim razuporama na vijak (amerikanerima). Rad obuhvaća izradu, postavljanje te skidanje razupirača i oplate. Predviđa se laki do srednji pritisak. |  |  |  |  | 0
|  | Obračun po m² stvarno izvršenog razupiranja. | m² | 71268 |  |  | 0
| 3. | Zemljani radovi ukupno |  |  | 0
| 4. | BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI
| 4.1. | Dobava sastojaka, te priprema i ugradba betona kvalitete C 25/30 za izradu betonskih blokova za ulične kape ugradbenih garnitura dimenzije 1,0 x 0,8 x 0,3 ,blokova za EN-komade na podzemnim hidrantima - blokovi dimenzije 0.8 x 0.5 x 0.3 m a za automatske odzračno-dozračne garniture i podzemne hidrante 0.8 x 0.5 x 0.3 m. Stavka uključuje potrebnu oplatu i ojačanje blokova armaturom – cca 50 kg armature po m3 betona.
Obračun po komadu kompletno urađenog bloka prema dimenzijama;
|  | zasuni i ventili 1,0x0,8x0,3 | kom | 6 |  |  | 0
|  | EN komadi 0,8x0,5x0,3 | kom | 70 |  |  | 0
|  | AOV 0,8x0,8x0,3 | kom | 34 |  |  | 0
| 4.2. | Dobava sastojaka, te priprema i ugradba betona kvalitete C 25/30 za izradu armirano betonskih zasunskih okana dimenzije svijetlog otvora 1,5 x 1,5 x 2,0 m
Kompletna izvedba zasunskih komora dimenzija i oblika prema tipskim nacrtima od armiranog betona C 25/30 vodonepropusnih svojstava (uz dodatak aditiva). Izrada treba uslijediti prema priloženim nacrtima oplata i armatura u skladu statičkog proračuna.
Na iskopani i isplanirani rov izvodi se betonska podloga (betonom C8/10) debljine 10 cm, na koji se izvodi AB ploča dna te nastavno zidovi i AB pokrovna ploča okna veličine prema pripadnim nacrtima oplate (unutarnja blanjana) betonom C 25/30 armiranih prema planovima armature.
Za prolaz vodovodne cijevi kroz zid potrebno je ugraditi zaštitnu PEHD cijev DN 225 duljine cca 40cm kroz koju će se uvući produktovodna vodovodna cijev. Brtvenje cijevi izvest će se obostranom ugradnjom završne Z brtve.
Unutarnje zidove i dno komore nakon dovršenja i čišćenja premazati dvostrukim duboko penetrirajućim premazom vodonepropusnih svojstava.
U ploči dna izvesti sabirnik procjednih voda veličine 40/40/40 cm.
Ulaz u okno predviđen je korištenjem kompozitnog okruglog poklopca veličine svijetlog otvora Ø C 625 mm ispitnog opterećenja 40 t, a silazak uz ugradbu ljevano željeznih stupaljki ugrađenih na razmaku 33 cm.
U cijenu uključiti sve radove za kompletnu izvedbu kao: dobava, izrada, postavljanje, skidanje i čišćenje i odvoz drvene oplate; dobava, ravnanje, čišćenje , savijanje i postavljanje armature, kao i svi potrebni radovi: dobave, pripreme, ugradbe, njege, održavanja, demontiranja i čišćenja, materijal, prijenosi i prijevozi, uključujući montažu dobavu i montažu željeznih penjalica, poklopca i uličnih kapa te izrada izolacije ploče varenom ljepenkom.
U cijenu uključiti sve radove za kompletnu izvedbu kao: dobava, izrada, postavljanje, skidanje i čišćenje i odvoz drvene oplate; dobava, ravnanje, čišćenje , savijanje i postavljanje armature, kao i svi potrebni radovi: dobave, pripreme, ugradbe, njege, održavanja, demontiranja i čišćenja, materijal, prijenosi i prijevozi, uključujući montažu dobavu i montažu željeznih penjalica, poklopca i uličnih kapa te izrada izolacije ploče varenom ljepenkom.
Za zasunske komore izrađena je dokaznica mjera kojom su obuhvaćene sljedeće faze radova:
| 4.2.1. | Izrada podloge betonom C 12/15
|  |  | m3 | 4 |  |  | 0
| 4.2.2. | Izrada dna okana betonom C 25/30
|  |  | m3 | 8 |  |  | 0
| 4.2.3. | Izrada zidova betonom C 25/30
|  |  | m3 | 26 |  |  | 0
| 4.2.4. | Izrada i montaža armirano betonskih monolitnih pokrovnih ploča betonom C 25/30
|  |  | m3 | 8 |  |  | 0
| 4.2.5. | Ugradba potrebne armature komore prema iskazu armature:
B500A - šipke
|  |  | kg | 1800 |  |  | 0
B500A - mreže
|  |  | kg | 1500 |  |  | 0
| 4.2.6. | Izrada unutarnjeg premaza zidova i stropa vodonepropusnom emulzijom
|  |  | m2 | 120 |  |  | 0
| 4.2.7. | Izrada dvostrane oplate zidova komore i ulaznog otvora, te oplate pokrovne ploče s poduporama. Stavka obuhvaća izradu oplate otvora za naknadnu ugradbu cijevi kroz betonski zid okna. Pritom se unutarnja oplata zidova izvodi blanjanom oplatom
| 4.2.7.1. | Unutarnje blanjane oplate
|  |  | m2 | 150 |  |  | 0
| 4.2.7.2. | Vanjske oplate
|  |  | m2 | 180 |  |  | 0
| 4.2.8. | Izrada glazure betonom C12/15 na doljnoj ploči okna s padom prema sabirniku za vode. Prosječna debljina glazure iznosi 3 cm.
|  |  | m3 | 1 |  |  | 0
| 4.2.9. | Izolacija pokrovne ploče okna od dva sloja bitumena i jednog sloja bitumenizirane ljepenke.
|  |  | m2 | 40 |  |  | 0
| 4.2.10. | Ugradba kompozitnih okruglih poklopaca s okvirom i ključem za otvaranje. Tipski okrugli poklopac ø C 1100 mm za ispitno opterećenje 40t, vatrootporan i vodotijesan prema normi EN:13501-1:2007 AI, EN 124-5
|  |  | kom | 10 |  |  | 0
| 4.2.11. | Ugradba ljevanih željeznih stupaljki 3 kom/m visine komore
|  |  | kom | 50 |  |  | 0
| 4.2.12. | Izrada oslonaca za armature u oknima dimenzija 0,3x0,3x0,3 betonom C25/30
|  |  | kom | 10 |  |  | 0
| 4.2.13. | Ugradba zaštitne PEHD DN 225, l= 450 mm cijevi za prolaz produktovodne vodovodne cijevi
|  |  | kom | 30 |  |  | 0
| 4.2.14. | Ugradba završne Z brtve (2 kom po prolazu kroz zid)
završna Z brtva za zaštitnu PEHD cijev DN 225 i produktovodnu cijev PEHD DN 110, PEHD 160
|  |  | kom | 60 |  |  | 0
| 4.2.15. | Metalni stupić sa oznakom ZO
|  |  | kom | 10 |  | 100 | 0
| 4. | Betonski i armirano betonski radovi,radovi ukupno: |  |  | 0
| 5. | MONTAŽNI RADOVI
PREDGOVOR UZ MONTAŽNE RADOVE
Uvažavajući značaj vodoopskrbne mreže prilažemo upute kojih se prilikom odabira materijala izvođač radova, u cjelosti, treba pridržavati, sve sa ciljem izgradnje sigurnog i pouzdanog dobavnog sustava pitke vode.
- ponuđene cijevi, okna i spojnice moraju biti izvedeni s materijalom u skladu navedenih normi i standarda
hrvatskih normi (nHRN)
europskih normi (EN)
njemačkih normi (DIN)
internacionalnih standarda (ISO)
te ostalih normi (ispitne metode, proračuni … )
Kakvoća cjevovoda i zasunskih okana dodatno se dokazuje pripadnim atestima.
Spojevi cijevi, cjevovoda i zasunskih okana moraju biti besprijekorno spojeni i vodonepropusni što se potvrđuje tlačnim probama.
PEHD CIJEVI
Nabava, transport i ugradba polietilenskih PEHD cijevi visoke gustoće (PE 100 za radni tlak PN 16 bara) za opskrbu pitkom vodom proizvedenih prema ISO 4227(1996) i DIN-u 8074(1999) i HRN EN 12201-2(2003) sa "potvrdom o kvaliteti" DVGW. Nazivni promjer cijevi d (mm) odgovara veličini vanjskog profila i debljine stijenke s (mm) kod jednoslojnih cijevi, odnosno Se-ekvivalentne debljine - kod višeslojnih cijevi za visinu nadsloja i pokretno opterećenje prema statičkom proračunu.
Spojevi cijevi izvode se korištenjem elektrofuzijskih spojnica s dvostrukim naglavkom.
Cijevi PEHD d160, PEHD d110 i PEHD d63 se isporučuju u palicama, u duljinama od 12,0 m.
U jediničnu cijenu uračunati nabavu, transport, utovar i istovar i ugradba cijevi i pripadnog spojnog materijala u iskopani rov, odnosno privemeno odlaganje na skladište Izvođača.
FAZONSKI KOMADI
Fazonski komadi dimenzija DN80 - DN150 izrađeni od nodularnog lijeva (GGG 400 prema DIN 1693) i u cijelosti zaštićeni protiv korozije slojem epoksidne smole minimalne debljine 250 µm (prema DIN 30677 – T2). Spajanje fazonskih komada međusobno, te istih sa cijevima vrši se bez prirubnica i vijaka. Spoj nije krut i omogućava odstupanje od horizontalne osi ± 3⁰ (kao BAIO SISTEM ili jednakovrijedan). Utični krajevi vanjskog promjera prema DIN 28610 s osiguračima, koji u kombinaciji s dvofunkcionalnim naglavkom osiguravaju spoj od izvlačenja. Spoj fazonskih komada sa cijevima osiguran od izvlačenja cijevi pomoću BAIO STOP osigurača.
Svi fazonski komadi za vodoopskrbu imaju oznaku ispitnog znaka DVGW-a.
ARMATURE
ZASUNI, primjeniti isključivo zasune nove generacije, tip E2 -BAIO do promjera DN 150 proizveden prema DIN 3547-1 i ISO 7259 sa kućištem od duktilnog lijeva (GGG 40) priključnih mjera naglavaka prema DIN 28603 u cjelosti zaštićeno protiv korozije slojem epoksidne smole min. debljine 250 μm prema DIN 3476. Vreteno od nehrđajućeg čelika St 1.4021. Navoj vretena izrađen valjanjem. Zaporni klin od nodularnog lijeva GGG 400, potpuno vulkaniziran iznutra i izvana, s otvorom za drenažu. Vođenje vretena u tri točke s dvije vodilice klina iz umjetnog materijala (visoko kvalitetni poliacetal). - Matica klina s povećanom duljinom navoja (prema EN 1171). Brtva kućišta u utoru poklopca dodatno osigurana od izvlačenja otvorima kroz koje prolaze vijci za spoj kućišta i poklopca. Zasuni su integrirani u fazonske komade BAIO sistema kao MMB i Kombi zasuni.
ARMATURE, moraju odgovarati normama DIN 32230-4 za pitku vodu i biti izvedene za utični spoj za radni tlak PN 16 prema DIN 28603, ispitane i usuglašene s međunarodnom normom EN 12266 propusnost ventila prema DIN-u 3230-3.
NADZEMNI HIDRANTI DN 80 s dva priključka tipa B i jednim priljučkom tipa A. Hidrant je prelomni (barokna izvedba),a izvodi se sa predzasunom za radni tlak PN 16 bara sve prema DIN - u 3222.
AUTOMATSKI ODZRAČNO -DOZRAČNI VENTILI I GARNITURE DN 80 od nehrđajućeg materijala s membranom za nestupnjevito odzračivanje cjevovoda u rasponu od 0,2 do 16 bara.
Sav spojni vijčani materijal (matice, vijci, podložne pločice) koji se ugrađuju moraju biti od nehrđajućeg čelika (inox ili prokrom).
Nastavno su u grafičkim prilozima izrađeni montažni nacrti pojedinih čvorova - zasunskih okana s opisom predviđene opreme.
| 5.1. | CJEVOVOD
| 5.1.1. | Nabava, doprema i razvoz vodovodnih cijevi, materijal; PEHD, PE 100, PN 16,SDR 11. Predviđa se srednja razvozna dužina od 2 km. Stavkom obuhvaćen utovar, transport i deponiranje cijevi uzduž rova, te kompletni strojevi i ljudski rad, sve prema uputstvima isporučitelja cijevi. Cijevi su u palicama od 12 m .
|  | Obračun po m` cjevovoda. |  |  |  | 90 | 0
|  | PEHD, PE 100, PN 16, SDR 11 d160 | m´ | 13376 |  | 90 | 0
|  | PEHD, PE 100, PN 16, SDR 11 d110 | m´ | 3582 |  | 90 | 0
|  | PEHD, PE 100, PN 16, SDR 11 d63 | m´ | 859 |  | 90 | 0
| 5.1.2. | UGRADBA CJEVOVDA OD PEHD-a
Cijevi treba ugraditi u iskopani rov na posteljicu od pijeska prema projektom predviđenim padovima. Cijev mora nalijegati cijelom dužinom na pješčanu posteljicu, a zatrpava se rastresitim materijalom, bez primjesa kamena, koji se može sabiti (sitni šljunak, pijesak). Spojeve cijevi treba ostaviti nezatrpane dok se ne provede tlačna proba.
|  | Obračun po m` cjevovoda. |  |  |  | 90 | 0
|  | PEHD, PE 100, PN 16, SDR 11 d160 | m´ | 13376 |  | 90 | 0
|  | PEHD, PE 100, PN 16, SDR 11 d110 | m´ | 3582 |  | 90 | 0
|  | PEHD, PE 100, PN 16, SDR 11 d63 | m´ | 859 |  | 90 | 0
| 5.1.3. | NABAVA I UGRADNJA FAZONSKIH KOMADA ZA ELEKTROFUZIJSKO ZAVARIVANJE
Nabava i doprema fazonskih elemenata za elektrofuzijsko zavarivanje PEHD, PE100 SDR11, PN 16 prema specifikaciji. Obračun prema stvarnim količinama evindetiranim u građ. knjizi.
| 5.1.3.1 | PEHD elektro-spojnica, PE 100, SDR 11,PN 16, d160mm | kom | 1115 |  | 90 | 0
| 5.1.3.2 | PEHD elektro-spojnica, PE 100, SDR 11,PN 16, d110mm | kom | 299 |  | 90 | 0
| 5.1.3.3 | PEHD elektro-spojnica, PE 100, SDR 11,PN 16, d63mm | kom | 72 |  | 90 | 0
| 5.1.3.4 | PEHD koljeno 90°, PE 100, SDR 11,PN 16, d160mm | kom | 16 |  | 90 | 0
| 5.1.3.5 | PEHD koljeno 90°, PE 100, SDR 11,PN 16, d110mm | kom | 8 |  | 90 | 0
| 5.1.3.6 | PEHD koljeno 90°, PE 100, SDR 11,PN 16, d63mm | kom | 1 |  | 90 | 0
| 5.1.3.7 | PEHD koljeno 45°, PE 100, SDR 11,PN 16, d160mm | kom | 20 |  | 90 | 0
| 5.1.3.8 | PEHD koljeno 45°, PE 100, SDR 11,PN 16, d110mm | kom | 4 |  | 90 | 0
| 5.1.3.9 | PEHD koljeno 45°, PE 100, SDR 11,PN 16, d63mm | kom | 2 |  | 90 | 0
| 5.1.4. | Nabava i ugradnja PVC upozoravajuće trake plave boje o prisutnosti medija vode sa natpisom “POZOR-VODOVOD” minimalne širine 60 mm u visini 30 cm iznad tjemena cijevi.
|  | Obračun po m` cjevovoda. | m´ | 17817 |  |  | 0
| 5.2. | OBJEKTI NA CJEVOVODU
Nabava i doprema fazonskih komada i armatura kvalitete materijala prema važećim standardima za ugradnju u vodovodni sustav za izvedbu objekata na cjevovodu, za nazivni tlak od 16 bara s potrebnim spojnim i brtvenim materijalom, a prema crtežima iz projekta.
| 5.2.1. | PODZEMNI MULJNI ISPUST na DN 150………………....kom 13
| 5.2.1.1. | Podzemni hidrant DN 80 PN 16 – sa utičnim krajem s zaštitom protiv okretanja , prema DIN 3221. Tehničke značajke: - kućište : je od GGG 40, - cijev hidranta : nehrđajući čelik prema DIN EN 10088-1, - brtva : EPDM primjena za vodoopskrbu prema KTW, - antikorozivna zaštita : EWS - vreteno i pogon zaporne pločice : nehrđajući čelik prema DIN EN 10088-1, - zaporna pločica : nehrđajući čelik prema DIN EN 10088-1, - min.presjek : 70 mm, -min protok 153 m³/h
|  | PODZEMNI HIDRANT DN 80 PN 16 | kom | 13 |  |  | 0
| 5.2.1.2. | MMB komad sa dvofunkcionalnim naglavcima za PEHD cijevi, uključujući brtve prema DIN 28632.
|  | DN150/ DN80 PN 16 | kom | 13 |  |  | 0
| 5.2.1.3. | E2 HSM zasun s utičnim krajem i naglavkom.
|  | DN 150 PN 16 | kom | 13 |  |  | 0
0
| 5.2.1.4. | MMN - komad sa dvofunkcionalnim naglavcima za PEHD cijevi, uključujući brtve |  |  |  |  | 0
|  | DN80 PN16 | kom | 26 |  |  | 0
0
| 5.2.1.5. | Osigurač od izvlačenja BAIO STOP za PEHD cijevi |  |  |  |  | 0
|  | DN150 | kom | 26 |  |  | 0
0
| 5.2.1.6. | Osigurač od izvlačenja BAIO STOP za PEHD cijevi |  |  |  |  | 0
|  | DN80 | kom | 26 |  |  | 0
| 5.2.1.7. | GKS brtva za montažu PEHD cijevi |  |  |  |  | 0
|  | DN150 | kom | 26 |  |  | 0
| 5.2.1.7. | GKS brtva za montažu PEHD cijevu |  |  |  |  | 0
|  | DN80 | kom | 26 |  |  | 0
0
| 5.2.1.8. | Potporni prsten - nehrđajući čelik za PEHD cijevi |  |  |  |  | 0
|  | d160 / SDR 11 | kom | 26 |  |  | 0
| 5.2.1.9. | Potporni prsten - nehrđajući čelik za PEHD cijevi |  |  |  |  | 0
|  | d90 / SDR 11 | kom | 26 |  |  | 0
| 5.2.1.10. | S-komad , PN16, L=215mm |  |  |  |  | 0
|  | DN80 | kom | 13 |  |  | 0
| 5.2.1.11. | Cestovna kapa sa konusnim poklopcem za podzemni hidrant DN 80. Tehničke značajke: - materijal : kapa GG 25 bitumezirana, - poklopac : EWS zaštita |  |  |  |  | 0
|  |  | kom | 13 |  |  | 0
0
| 5.2.1.12. | Univerzalna podložna PE ploča za kapu podzemnog hidranta DIN4057 |  |  |  |  | 0
|  |  | kom | 13 |  |  | 0
0
| 5.2.1.13. | PEHD cijev PE100, PN 16 ,SDR 11 |  |  |  |  | 0
|  | d 90 x 5,4 5m - po hidrantu | m | 65 | 0 |  | 0
| 5.2.1.14. | Teleskopska ugradbena garnitura za zasun «E2» Tehničke značajke: - materijal ljevano zvono GG25 EWS zaštita, - materijal vreteno : GGG 40 bitumezirano, - materijal šipka i cijev garniture : St 37 - pocinčani - zaštitna cijev PEHD |  |  |  |  | 0
|  | DN 150 Rd=1,35 - 1,85 m | kom | 11 |  |  | 0
|  | DN 150 Rd=3,82m | kom | 2 |  |  | 0
| 5.2.1.13. | Univerzalna podložna PE ploča DIN4057 za E2 zasun |  |  |  |  | 0
|  |  | kom | 13 |  | 100 | 0
| 5.2.1.15. | Cestovna kapa za teleskopsko vreteno zasuna za vodu «E2». Tehničke značajke: - materijal kape : GG20 bitumezirana, - materijal distantni prsten : GG20 bitumezirana, - materijal distantni prsten : GG20 EWS zaštita, - materijal klin : nehrđajući čelik.
|  |  | kom | 13 |  | 100 | 0
| 5.2.1.16. | Metalni stupić sa oznakom PMI
|  |  | kom | 13 |  | 100 | 0
| 5.2.1.17. | Izrada suhozida od pune opeke oko zasuna i hidranta prema tipskom nacrtu.
|  |  | kom | 13 |  | 100 | 0
| 5.2.2. | PODZEMNI MULJNI ISPUST na DN 100………………....kom 5
| 5.2.2.1. | Podzemni hidrant DN 80 PN 16 – sa utičnim krajem s zaštitom protiv okretanja , prema DIN 3221. Tehničke značajke: - kućište : je od GGG 40, - cijev hidranta : nehrđajući čelik prema DIN EN 10088-1, - brtva : EPDM primjena za vodoopskrbu prema KTW, - antikorozivna zaštita : EWS - vreteno i pogon zaporne pločice : nehrđajući čelik prema DIN EN 10088-1, - zaporna pločica : nehrđajući čelik prema DIN EN 10088-1, - min.presjek : 70 mm, -min protok 153 m³/h
|  | PODZEMNI HIDRANT DN 80 PN 16 | kom | 5 |  |  | 0
| 5.2.2.2. | MMB komad sa dvofunkcionalnim naglavcima za PEHD cijevi, uključujući brtve prema DIN 28632.
|  | DN100/ DN80 PN 16 | kom | 5 |  |  | 0
| 5.2.2.3. | E2 HSM zasun s utičnim krajem i naglavkom.
|  | DN 100 PN 16 | kom | 5 |  |  | 0
0
| 5.2.2.4. | MMN - komad sa dvofunkcionalnim naglavcima za PEHD cijevi, uključujući brtve |  |  |  |  | 0
|  | DN80 PN16 | kom | 10 |  |  | 0
0
| 5.2.2.5. | Osigurač od izvlačenja BAIO STOP za PEHD cijevi |  |  |  |  | 0
|  | DN100 | kom | 10 |  |  | 0
0
| 5.2.2.6. | Osigurač od izvlačenja BAIO STOP za PEHD cijevi |  |  |  |  | 0
|  | DN80 | kom | 10 |  |  | 0
| 5.2.2.7. | GKS brtva za montažu PEHD cijevi |  |  |  |  | 0
|  | DN100 | kom | 10 |  |  | 0
| 5.2.2.8. | GKS brtva za montažu PEHD cijevi |  |  |  |  | 0
|  | DN80 | kom | 10 |  |  | 0
0
| 5.2.2.9. | Potporni prsten - nehrđajući čelik za PEHD cijevi |  |  |  |  | 0
|  | d110 / SDR 11 | kom | 10 |  |  | 0
| 5.2.2.10. | Potporni prsten - nehrđajući čelik za PEHD cijevi |  |  |  |  | 0
|  | d90 / SDR 11 | kom | 10 |  |  | 0
| 5.2.2.11. | S-komad , PN16, L=215mm |  |  |  |  | 0
|  | DN80 | kom | 5 |  |  | 0
| 5.2.2.12. | Cestovna kapa sa konusnim poklopcem za podzemni hidrant DN 80. Tehničke značajke: - materijal : kapa GG 25 bitumezirana, - poklopac : EWS zaštita |  |  |  |  | 0
|  |  | kom | 5 |  |  | 0
0
| 5.2.2.13. | Univerzalna podložna PE ploča za kapu podzemnog hidranta DIN4057 |  |  |  |  | 0
|  |  | kom | 5 |  |  | 0
0
| 5.2.2.14. | PEHD cijev PE100, PN 16 ,SDR 11 |  |  |  |  | 0
|  | d 90 x 5,4 5m - po hidrantu | m | 25 |  |  | 0
| 5.2.2.15. | Teleskopska ugradbena garnitura za zasun «E2» Tehničke značajke: - materijal ljevano zvono GG25 EWS zaštita, - materijal vreteno : GGG 40 bitumezirano, - materijal šipka i cijev garniture : St 37 - pocinčani - zaštitna cijev PEHD |  |  |  |  | 0
|  | DN 100 Rd=1,35 - 1,85 m | kom | 4 |  |  | 0
|  | DN 100 Rd=3,82 m | kom | 1 |  |  | 0
0
| 5.2.2.16. | Univerzalna podložna PE ploča DIN4057 za E2 zasun |  |  |  |  | 0
|  |  | kom | 5 |  | 100 | 0
| 5.2.2.17. | Cestovna kapa za teleskopsko vreteno zasuna za vodu «E2». Tehničke značajke: - materijal kape : GG20 bitumezirana, - materijal distantni prsten : GG20 bitumezirana, - materijal distantni prsten : GG20 EWS zaštita, - materijal klin : nehrđajući čelik.
|  |  | kom | 5 |  | 100 | 0
| 5.2.2.18. | Metalni stupić sa oznakom PMI
|  |  | kom | 5 |  | 100 | 0
| 5.2.2.19. | Izrada suhozida od pune opeke oko zasuna i hidranta prema tipskom nacrtu.
|  |  | kom | 5 |  | 100 | 0
| 5.2.3. | PODZEMNI MULJNI ISPUST na DN 50………………....kom 3
| 5.2.3.1. | Armatura za ispiranje-Utična 90 |  |  |  |  | 0
|  | d63mm | kom | 3 |  |  | 0
| 5.2.3.2. | Cestovna kapa za teleskopsko vreteno zasuna za vodu «E2». Tehničke značajke: - materijal kape : GG20 bitumezirana, - materijal distantni prsten : GG20 bitumezirana, - materijal distantni prsten : GG20 EWS zaštita, - materijal klin : nehrđajući čelik.
|  |  | kom | 3 |  | 100 | 0
| 5.2.3.3. | Univerzalna podložna PE ploča DIN4057 za E2 zasun |  |  |  |  | 0
|  |  | kom | 3 |  | 100 | 0
| 5.2.3.4. | Metalni stupić sa oznakom PMI
|  |  | kom | 5 |  | 100 | 0
| 5.2.4. | AOV na DN 50,DN100,DN150………..…..……………….kom 29
| 5.2.4.1. | Odzračno-dozračna garnitura sa prirubnicom za podzemnu ugradnju. Tehničke značajke: - max. odzračni učinak : 3,2 m³/min, priključak DN 80 - BAIO - utični kraj
|  | DN80 | kom | 25 |  | 100 | 0
| 5.2.4.2. | Odzračno-dozračna garnitura sa utičnim spojem za podzemnu ugradnju. Tehničke značajke: - max. odzračni učinak : 3,2 m³/min, priključak DN 80 - BAIO - utični kraj
|  | DN80 | kom | 4 |  | 100 | 0
| 5.2.4.3. | Haku obujmica sa prirubnicom za PEHD cijevi, PN16
|  | DN150/80 | kom | 25 |  |  | 0
| 5.2.4.4. | Haku obujmica sa prirubnicom za PEHD cijevi, PN16
|  | DN100/80 | kom | 4 |  |  | 0
| 5.2.4.5. | Cestovna kapa za odzračno-dozračnu garnituru . Tehničke značajke: - materijal :GG 25 bitomiziran, - unutarnji promjer : 270 mm, - sigurnosni klin : nehrđajući čelik
|  |  | kom | 29 |  |  | 0
| 5.2.4.6. | Univerzalna podložna betonska ploča za kapu odzračno dozračne garniture
|  |  | kom | 29 |  |  | 0
| 5.2.4.7. | MMN - komad sa dvofunkcionalnim naglavcima za PEHD cijevi, uključujući brtve |  |  |  |  | 0
|  | DN80 PN16 | kom | 29 |  |  | 0
| 5.2.4.8. | Osigurač od izvlačenja BAIO STOP za PEHD cijevi |  |  |  |  | 0
|  | DN80 | kom | 29 |  |  | 0
| 5.2.4.9. | GKS brtva za montažu PEHD cijevi |  |  |  |  | 0
|  | DN80 | kom | 29 |  |  | 0
| 5.2.4.10. | Potporni prsten - nehrđajući čelik za PEHD cijevi |  |  |  |  | 0
|  | d90 / SDR 11 | kom | 29 |  |  | 0
| 5.2.4.11. | Redukcijski komad |  |  |  |  | 0
|  | d90/d50 | kom | 5 |  |  | 0
| 5.2.4.12. | Spojni materijal za prirubničke spojeve – vijci i matice iz nehrđajućeg čelika , brtve iz armirane gume; |  |  |  |  | 0
|  | vijak M16 x 80 mm | kom | 232 |  |  | 0
|  | matica sa podloškom M16 | kom | 232 |  |  | 0
|  | brtva DN 80 prema EN 1514 | kom | 29 |  |  | 0
| 5.2.4.13. | Metalni stupić sa oznakom PMI
|  |  | kom | 29 |  | 100 | 0
| 5.2.5. | NADZEMNI HIDRANT NA CJEVOVODU d160 ravni… kom 31 |  |  |  |  | 0
| 5.2.5.1. | Nadzemni hidrant, tip Barok, PN 16, na hidrantima DN 80 ugrađene su dvije gornje C-spojke,prema DIN-u 14317 i jedna donja B-spojka prema DIN-u 14318. |  |  |  |  | 0
|  | DN80 | kom | 25 |  |  | 0
| 5.2.5.1.1. | Telemetrijska hidrantska stanica, sa slijedećim svojstvima: - osjetnik tlaka,data logger, antena i napajanje putem solarnih panela, sve integrirano u tijelo hidranta; - mogućnost spajanja mjerača protoka na telemetrijsku stanicu; - RS232/485 Modbus sučelje; 2 analogna ulaza; 2 digitalna ulaza; - interna memorija 2MB; - radna temperatura -25 do +65 °C - programabilni periodi pohrane i slanja podataka - upravljanje postavkama lokalno i daljinski SMS tekstom ili TCP -SMS i TCP alarmi koji se aktiviraju na graničnim vrijednostima primljenih podataka; - podrška za Dynamic DNS ili fiksni IP, UDP / TCP protokol za prijenos podataka; - nadopunjavanje baterija putem integriranih fotonaponskih ćelija - više od 5 godina rada bez zamjene baterija; -fotonaponski modul zaštićen neprobojnim staklom; - pripadni softver koji omogućuje kartografski prikaz vodoopskrbne mreže, lokacije telemetrijskih hidrantskih stanica te grafove mjerenih veličina u vremenu uz preuzimanje podataka, na stolnom ili prijenosnom računalu. - stavka uključuje nadzemni hidrant , PN 16,sa ugrađene dvije gornje C-spojke,prema DIN-u 14317 i jedna donja B-spojka prema DIN-u 14318. te cijelokupnu implementaciju sustava na prijenosno računalo - stavka uključuje obuku korisnika | kom | 6 |  |  | 0
0
| 5.2.5.2. | EN- komad,sa dvofunkcijalnim naglavkom za PEHD cijevi,PN 16 |  |  |  |  | 0
|  | DN80 | kom | 31 |  |  | 0
0
| 5.2.5.3. | MMB zasun,sa dvofunkcijalnim naglavkom za PEHD cijevi, te za spojeve BAIO-sistema sa poteznim osiguranjem,PN 16 |  |  |  |  | 0
|  | DN150/ DN80 | kom | 31 |  |  | 0
| 5.2.5.4. | Osigurač od izvlačenja BAIO STOP za PEHD cijevi |  |  |  |  | 0
|  | DN150 | kom | 62 |  |  | 0
0
| 5.2.5.5. | Osigurač od izvlačenja BAIO STOP za PEHD cijevi |  |  |  |  | 0
|  | DN80 | kom | 62 |  |  | 0
| 5.2.5.6. | GKS brtva za montažu PEHD cijevi |  |  |  |  | 0
|  | DN150 | kom | 62 |  |  | 0
| 5.2.5.7. | GKS brtva za montažu PEHD cijevu |  |  |  |  | 0
|  | DN80 | kom | 62 |  |  | 0
0
| 5.2.5.8. | Potporni prsten - nehrđajući čelik za PEHD cijevi |  |  |  |  | 0
|  | d160 / SDR 11 | kom | 62 |  |  | 0
| 5.2.5.9. | Potporni prsten - nehrđajući čelik za PEHD cijevi |  |  |  |  | 0
|  | d90 / SDR 11 | kom | 62 |  |  | 0
| 5.2.5.10. | Teleskopska ugradbena garnitura za zasun «E2» |  |  |  |  | 0
|  | DN150 Rd=1,30 - 1,90 | kom | 31 |  |  | 0
| 5.2.5.11. | Cestovna kapa za teleskopsko vreteno zasuna za vodu «E2». Tehničke značajke: - materijal kape : GG20 bitumezirana, - materijal distantni prsten : GG20 bitumezirana, - materijal distantni prsten : GG20 EWS zaštita, - materijal klin : nehrđajući čelik.
|  |  | kom | 31 |  | 100 | 0
| 5.2.5.12. | Univerzalna podložna PE ploča DIN4057 za E2 zasun |  |  |  |  | 0
|  |  | kom | 31 |  | 100 | 0
| 5.2.5.13. | PEHD cijev PE100, PN 16 ,SDR 11 |  |  |  |  | 0
|  | d 90 x 5,4 5m - po hidrantu | m | 155 |  |  | 0
| 5.2.5.14. | FFG - spojni komad s prirubnicom, PN16, GGG 40, (br. 727):
|  | DN80 L=800 mm | kom | 4 |  |  | 0
|  | DN80 L=700 mm | kom | 3 |  |  | 0
|  | DN80 L=600 mm | kom | 3 |  |  | 0
|  | DN80 L=500 mm | kom | 2 |  |  | 0
|  | DN80 L=400 mm | kom | 10 |  |  | 0
|  | DN80 L=300 mm | kom | 7 |  |  | 0
|  | DN80 L=200 mm | kom | 1 |  |  | 0
|  | DN80 L=100 mm | kom | 1 |  |  | 0
0
| 5.2.5.15. | Spojni materijal za prirubničke spojeve – vijci i matice iz nehrđajućeg čelika , brtve iz armirane gume; |  |  |  |  | 0
|  | vijak M16 x 80 mm | kom | 496 |  |  | 0
|  | matica sa podloškom M16 | kom | 496 |  |  | 0
|  | brtva DN 80 prema EN 1514 | kom | 62 |  |  | 0
| 5.2.5.16. | Izrada suhozida od pune opeke oko zasuna i hidranta prema tipskom nacrtu.
|  |  | kom | 31 |  | 100 | 0
| 5.2.6. | NADZEMNI HIDRANT NA CJEVOVODU d110 ravni… kom 8 |  |  |  |  | 0
| 5.2.6.1. | Nadzemni hidrant, tip Barok, PN 16, na hidrantima DN 80 ugrađene su dvije gornje C-spojke,prema DIN-u 14317 i jedna donja B-spojka prema DIN-u 14318. |  |  |  |  | 0
|  | DN80 | kom | 7 |  |  | 0
| 5.2.6.1.1. | Telemetrijska hidrantska stanica, sa slijedećim svojstvima: - osjetnik tlaka,data logger, antena i napajanje putem solarnih panela, sve integrirano u tijelo hidranta; - mogućnost spajanja mjerača protoka na telemetrijsku stanicu; - RS232/485 Modbus sučelje; 2 analogna ulaza; 2 digitalna ulaza; - interna memorija 2MB; - radna temperatura -25 do +65 °C - programabilni periodi pohrane i slanja podataka - upravljanje postavkama lokalno i daljinski SMS tekstom ili TCP -SMS i TCP alarmi koji se aktiviraju na graničnim vrijednostima primljenih podataka; - podrška za Dynamic DNS ili fiksni IP, UDP / TCP protokol za prijenos podataka; - nadopunjavanje baterija putem integriranih fotonaponskih ćelija - više od 5 godina rada bez zamjene baterija; -fotonaponski modul zaštićen neprobojnim staklom; - pripadni softver koji omogućuje kartografski prikaz vodoopskrbne mreže, lokacije telemetrijskih hidrantskih stanica te grafove mjerenih veličina u vremenu uz preuzimanje podataka, na stolnom ili prijenosnom računalu. - stavka uključuje nadzemni hidrant , PN 16,sa ugrađene dvije gornje C-spojke,prema DIN-u 14317 i jedna donja B-spojka prema DIN-u 14318. te cijelokupnu implementaciju sustava na prijenosno računalo - stavka uključuje obuku korisnika | kom | 1 |  |  | 0
0
| 5.2.6.2. | EN- komad,sa dvofunkcijalnim naglavkom za PEHD cijevi,PN 16 |  |  |  |  | 0
|  | DN80 | kom | 8 |  |  | 0
0
| 5.2.6.3. | MMB zasun,sa dvofunkcijalnim naglavkom za PEHD cijevi, te za spojeve BAIO-sistema sa poteznim osiguranjem,PN 16 |  |  |  |  | 0
|  | DN100/ DN80 | kom | 8 |  |  | 0
| 5.2.6.5. | Osigurač od izvlačenja BAIO STOP za PEHD cijevi |  |  |  |  | 0
|  | DN100 | kom | 16 |  |  | 0
0
| 5.2.6.6. | Osigurač od izvlačenja BAIO STOP za PEHD cijevi |  |  |  |  | 0
|  | DN80 | kom | 16 |  |  | 0
| 5.2.6.7. | GKS brtva za montažu PEHD cijevi |  |  |  |  | 0
|  | DN100 | kom | 16 |  |  | 0
| 5.2.6.8. | GKS brtva za montažu PEHD cijevu |  |  |  |  | 0
|  | DN80 | kom | 16 |  |  | 0
0
| 5.2.6.9. | Potporni prsten - nehrđajući čelik za PEHD cijevi |  |  |  |  | 0
|  | d110 / SDR 11 | kom | 16 |  |  | 0
| 5.2.6.10. | Potporni prsten - nehrđajući čelik za PEHD cijevi |  |  |  |  | 0
|  | d90 / SDR 11 | kom | 16 |  |  | 0
| 5.2.6.11. | Teleskopska ugradbena garnitura za zasun «E2» |  |  |  |  | 0
|  | DN100 Rd=1,30 - 1,90 | kom | 8 |  |  | 0
| 5.2.6.12. | Cestovna kapa za teleskopsko vreteno zasuna za vodu «E2». Tehničke značajke: - materijal kape : GG20 bitumezirana, - materijal distantni prsten : GG20 bitumezirana, - materijal distantni prsten : GG20 EWS zaštita, - materijal klin : nehrđajući čelik.
|  |  | kom | 8 |  | 100 | 0
| 5.2.6.13. | Univerzalna podložna PE ploča DIN4057 za E2 zasun |  |  |  |  | 0
|  |  | kom | 8 |  | 100 | 0
| 5.2.6.14. | PEHD cijev PE100, PN 16 ,SDR 11 |  |  |  |  | 0
|  | d 90 x 5,4 5m - po hidrantu | m | 40 |  |  | 0
| 5.2.6.15. | FFG - spojni komad s prirubnicom, PN16, GGG 40:
|  | DN80 L=500 mm | kom | 1 |  |  | 0
|  | DN80 L=300 mm | kom | 7 |  |  | 0
0
| 5.2.6.16. | Spojni materijal za prirubničke spojeve – vijci i matice iz nehrđajućeg čelika , brtve iz armirane gume; |  |  |  |  | 0
|  | vijak M16 x 80 mm | kom | 128 |  |  | 0
|  | matica sa podloškom M16 | kom | 128 |  |  | 0
|  | brtva DN 80 prema EN 1514 | kom | 16 |  |  | 0
| 5.2.6.17. | Izrada suhozida od pune opeke oko zasuna i hidranta prema tipskom nacrtu.
|  |  | kom | 8 |  | 100 | 0
| 5.2.7. | NADZEMNI HIDRANT NA CJEVOVODU d160 ……..… kom 5 na kraju trase |  |  |  |  | 0
| 5.2.7.1. | Nadzemni hidrant, tip Barok, PN 16, na hidrantima DN 80 ugrađene su dvije gornje C-spojke,prema DIN-u 14317 i jedna donja B-spojka prema DIN-u 14318. |  |  |  |  | 0
|  | DN80 | kom | 5 |  |  | 0
0
| 5.2.7.2. | EN- komad,sa dvofunkcijalnim naglavkom za PEHD cijevi,PN 16 |  |  |  |  | 0
|  | DN80 | kom | 5 |  |  | 0
| 5.2.7.3. | E2 HSM zasun s utičnim krajem i naglavkom.
|  | DN 80 PN 16 | kom | 5 |  |  | 0
0
| 5.2.7.4. | Osigurač od izvlačenja BAIO STOP za PEHD cijevi |  |  |  |  | 0
|  | DN80 | kom | 10 |  |  | 0
| 5.2.7.5. | GKS brtva za montažu PEHD cijevu |  |  |  |  | 0
|  | DN80 | kom | 10 |  |  | 0
0
| 5.2.7.6. | Potporni prsten - nehrđajući čelik za PEHD cijevi |  |  |  |  | 0
|  | d90 / SDR 11 | kom | 10 |  |  | 0
| 5.2.7.7. | Teleskopska ugradbena garnitura za zasun «E2» |  |  |  |  | 0
|  | DN80 Rd=1,30 - 1,90 | kom | 5 |  |  | 0
| 5.2.7.8. | Cestovna kapa za teleskopsko vreteno zasuna za vodu «E2». Tehničke značajke: - materijal kape : GG20 bitumezirana, - materijal distantni prsten : GG20 bitumezirana, - materijal distantni prsten : GG20 EWS zaštita, - materijal klin : nehrđajući čelik.
|  |  | kom | 5 |  | 100 | 0
| 5.2.7.9. | Univerzalna podložna PE ploča DIN4057 za E2 zasun |  |  |  |  | 0
|  |  | kom | 5 |  | 100 | 0
| 5.2.7.10. | PEHD cijev PE100, PN 16,SDR 11 |  |  |  |  | 0
|  | d 90 x 5,4 5m - po hidrantu | m | 25 |  |  | 0
| 5.2.7.11. | FFG - spojni komad s prirubnicom, PN16, GGG 40:
|  | DN80 L=400 mm | kom | 3 |  |  | 0
|  | DN80 L=300 mm | kom | 2 |  |  | 0
| 5.2.7.12. | Redukcijski komad |  |  |  |  | 0
|  | d160/d90 | kom | 5 |  |  | 0
0
| 5.2.7.13. | Spojni materijal za prirubničke spojeve – vijci i matice iz nehrđajućeg čelika , brtve iz armirane gume; |  |  |  |  | 0
|  | vijak M16 x 80 mm | kom | 80 |  |  | 0
|  | matica sa podloškom M16 | kom | 80 |  |  | 0
|  | brtva DN 80 prema EN 1514 | kom | 10 |  |  | 0
| 5.2.7.14. | Izrada suhozida od pune opeke oko zasuna i hidranta prema tipskom nacrtu.
|  |  | kom | 5 |  | 100 | 0
| 5.2.8. | NADZEMNI HIDRANT NA CJEVOVODU d100 ……..… kom 5 na kraju trase |  |  |  |  | 0
| 5.2.8.1. | Nadzemni hidrant , tip Barok, PN 16, na hidrantima DN 80 ugrađene su dvije gornje C-spojke,prema DIN-u 14317 i jedna donja B-spojka prema DIN-u 14318. |  |  |  |  | 0
|  | DN80 | kom | 5 |  |  | 0
0
| 5.2.8.2. | EN- komad,sa dvofunkcijalnim naglavkom za PEHD cijevi,PN 16 |  |  |  |  | 0
|  | DN80 | kom | 5 |  |  | 0
| 5.2.8.3. | E2 HSM zasun s utičnim krajem i naglavkom.
|  | DN 80 PN 16 | kom | 5 |  |  | 0
| 5.2.8.4. | Osigurač od izvlačenja BAIO STOP za PEHD cijevi |  |  |  |  | 0
|  | DN80 | kom | 10 |  |  | 0
| 5.2.8.5. | GKS brtva za montažu PEHD cijevu |  |  |  |  | 0
|  | DN80 | kom | 10 |  |  | 0
0
| 5.2.8.6. | Potporni prsten - nehrđajući čelik za PEHD cijevi |  |  |  |  | 0
|  | d90 / SDR 11 | kom | 10 |  |  | 0
| 5.2.8.7. | Teleskopska ugradbena garnitura za zasun «E2» |  |  |  |  | 0
|  | DN80 Rd=1,30 - 1,90 | kom | 5 |  |  | 0
| 5.2.8.8. | Cestovna kapa za teleskopsko vreteno zasuna za vodu «E2». Tehničke značajke: - materijal kape : GG20 bitumezirana, - materijal distantni prsten : GG20 bitumezirana, - materijal distantni prsten : GG20 EWS zaštita, - materijal klin : nehrđajući čelik.
|  |  | kom | 5 |  | 100 | 0
| 5.2.8.9. | Univerzalna podložna PE ploča DIN4057 za E2 zasun |  |  |  |  | 0
|  |  | kom | 5 |  | 100 | 0
| 5.2.8.10. | PEHD cijev PE100, PN 16 ,SDR 11 |  |  |  |  | 0
|  | d 90 x 5,4 5m - po hidrantu | m | 25 |  |  | 0
| 5.2.8.11. | FFG - spojni komad s prirubnicom, PN16, GGG 40:
|  | DN80 L=600 mm | kom | 1 |  |  | 0
|  | DN80 L=400 mm | kom | 1 |  |  | 0
|  | DN80 L=300 mm | kom | 3 |  |  | 0
| 5.2.8.12. | Redukcijski komad |  |  |  |  | 0
|  | d110/d90 | kom | 5 |  |  | 0
0
| 5.2.8.13. | Spojni materijal za prirubničke spojeve – vijci i matice iz nehrđajućeg čelika , brtve iz armirane gume; |  |  |  |  | 0
|  | vijak M16 x 80 mm | kom | 80 |  |  | 0
|  | matica sa podloškom M16 | kom | 80 |  |  | 0
|  | brtva DN 80 prema EN 1514 | kom | 10 |  |  | 0
| 5.2.8.14. | Izrada suhozida od pune opeke oko zasuna i hidranta prema tipskom nacrtu.
|  |  | kom | 5 |  | 100 | 0
| 5.2.10. | SHEMA ČVORA 02,03,13,15.………………………kom 4 |  |  |  |  | 0
| 5.2.10.1. | MMB zasun,sa dvofunkcijalnim naglavkom za PEHD cijevi, te za spojeve BAIO-sistema sa poteznim osiguranjem, PN 16 |  |  |  |  | 0
|  | DN100/ DN100 | kom | 4 |  |  | 0
0
| 5.2.10.2. | E2 HSM zasun s utičnim krajem i naglavkom. |  |  |  |  | 0
|  | DN100 | kom | 8 |  |  | 0
| 5.2.10.3. | Teleskopska ugradbena garnitura za zasun «E2» |  |  |  |  | 0
|  | DN100 Rd=1,30 - 1,90 | kom | 12 |  |  | 0
| 5.2.10.4. | Cestovna kapa za teleskopsko vreteno zasuna za vodu «E2». Tehničke značajke: - materijal kape : GG20 bitumezirana, - materijal distantni prsten : GG20 bitumezirana, - materijal distantni prsten : GG20 EWS zaštita, - materijal klin : nehrđajući čelik.
|  |  | kom | 12 |  | 100 | 0
| 5.2.10.5. | Univerzalna podložna PE ploča DIN4057 za E2 zasun |  |  |  |  | 0
|  |  | kom | 12 |  | 100 | 0
| 5.2.10.6. | EMS-komad-za naknadnu ugradnju zasuna i fazonskih komada u GG i GGG cjevovode PN16 sa brtvom u navojnom naglavku prema DIN 2860 |  |  |  |  | 0
|  | DN100 | kom | 1 |  | 100 | 0
| 5.2.10.7. | Redukcijski komad |  |  |  |  | 0
|  | d160/d110 | kom | 2 |  |  | 0
| 5.2.10.8. | Osigurač od izvlačenja BAIO STOP za PEHD cijevi |  |  |  |  | 0
|  | DN110 | kom | 12 |  |  | 0
| 5.2.10.9. | GKS brtva za montažu PEHD cijevu |  |  |  |  | 0
|  | DN100 | kom | 12 |  |  | 0
| 5.2.10.10. | Potporni prsten - nehrđajući čelik za PEHD cijevi |  |  |  |  | 0
|  | d110 / SDR 11 | kom | 12 |  |  | 0
| 5.2.11. | SHEMA ČVORA 04,21,22,24,25,26.………………kom 6 |  |  |  |  | 0
| 5.2.11.1. | Ogrlica za PEHD cijevi sa horizontalnim ZAK 46 priključkom u smijeru cjevovoda, PN16. Tehničke značajke: Širina obujmice prema DIN 3543 T2 Obujmice su precizno kalibrirane na vanjski promjer PEHD |  |  |  |  | 0
|  | DN200 | kom | 1 |  |  | 0
0
| 5.2.11.2. | Ogrlica za PEHD cijevi sa horizontalnim ZAK 46 priključkom u smijeru cjevovoda, PN16. Tehničke značajke: Širina obujmice prema DIN 3543 T2 Obujmice su precizno kalibrirane na vanjski promjer PEHD |  |  |  |  | 0
|  | DN150 | kom | 5 |  |  | 0
| 5.2.11.3. | Kutni utični fiting 90° ZAK46/d63, PN 16 , |  |  |  |  | 0
|  | d63mm | kom | 6 |  |  | 0
| 5.2.11.4. | Teleskopska ugradbena garnitura za ogrlicu za PEHD cijevi sa ZAK sistemom |  |  |  |  | 0
|  | DN100 Rd=1,30 - 1,90 | kom | 6 |  |  | 0
| 5.2.11.5. | Cestovna kapa za teleskopsko vreteno zasuna za vodu «E2». Tehničke značajke: - materijal kape : GG20 bitumezirana, - materijal distantni prsten : GG20 bitumezirana, - materijal distantni prsten : GG20 EWS zaštita, - materijal klin : nehrđajući čelik.
|  |  | kom | 6 |  | 100 | 0
| 5.2.11.6. | Univerzalna podložna PE ploča DIN4057 za E2 zasun |  |  |  |  | 0
|  |  | kom | 6 |  | 100 | 0
| 5.2.3.4. | Metalni stupić sa oznakom PV
|  |  | kom | 6 |  | 100 | 0
| 5.2.12. | SHEMA ČVORA 06,07,08.………………………kom 3 |  |  |  |  | 0
| 5.2.12.1. | MMB zasun,sa dvofunkcijalnim naglavkom za PEHD cijevi, te za spojeve BAIO-sistema sa poteznim osiguranjem,PN 16 |  |  |  |  | 0
|  | DN150/ DN150 | kom | 3 |  |  | 0
0
| 5.2.12.2. | E2 HSM zasun s utičnim krajem i naglavkom. |  |  |  |  | 0
|  | DN150 | kom | 6 |  |  | 0
| 5.2.12.3. | Teleskopska ugradbena garnitura za zasun «E2» |  |  |  |  | 0
|  | DN150 Rd=1,30 - 1,90 | kom | 9 |  |  | 0
| 5.2.12.4. | Cestovna kapa za teleskopsko vreteno zasuna za vodu «E2». Tehničke značajke: - materijal kape : GG20 bitumezirana, - materijal distantni prsten : GG20 bitumezirana, - materijal distantni prsten : GG20 EWS zaštita, - materijal klin : nehrđajući čelik.
|  |  | kom | 9 |  | 100 | 0
| 5.2.12.5. | Redukcijski komad |  |  |  |  | 0
|  | d225/d160 | kom | 1 |  |  | 0
| 5.2.12.6. | Univerzalna podložna PE ploča DIN4057 za E2 zasun |  |  |  |  | 0
|  |  | kom | 9 |  | 100 | 0
| 5.2.12.7. | Osigurač od izvlačenja BAIO STOP za PEHD cijevi |  |  |  |  | 0
|  | DN150 | kom | 12 |  |  | 0
| 5.2.12.8. | GKS brtva za montažu PEHD cijevu |  |  |  |  | 0
|  | DN150 | kom | 12 |  |  | 0
| 5.2.12.9. | Potporni prsten - nehrđajući čelik za PEHD cijevi |  |  |  |  | 0
|  | d160 / SDR 11 | kom | 12 |  |  | 0
| 5.2.13. | SHEMA ČVORA 10,27.………………………kom 2 |  |  |  |  | 0
| 5.2.13.1. | MMB zasun,sa dvofunkcijalnim naglavkom za PEHD cijevi, te za spojeve BAIO-sistema sa poteznim osiguranjem,PN 16 |  |  |  |  | 0
|  | DN150/ DN100 | kom | 2 |  |  | 0
0
| 5.2.13.2. | E2 HSM zasun s utičnim krajem i naglavkom. |  |  |  |  | 0
|  | DN150 | kom | 4 |  |  | 0
| 5.2.13.3. | Teleskopska ugradbena garnitura za zasun «E2» |  |  |  |  | 0
|  | DN150 Rd=1,30 - 1,90 | kom | 6 |  |  | 0
| 5.2.13.4. | Teleskopska ugradbena garnitura za zasun «E2» |  |  |  |  | 0
|  | DN100 Rd=1,30 - 1,90 | kom | 6 |  |  | 0
| 5.2.13.5. | Cestovna kapa za teleskopsko vreteno zasuna za vodu «E2». Tehničke značajke: - materijal kape : GG20 bitumezirana, - materijal distantni prsten : GG20 bitumezirana, - materijal distantni prsten : GG20 EWS zaštita, - materijal klin : nehrđajući čelik.
|  |  | kom | 6 |  | 100 | 0
| 5.2.13.6. | EMS-komad-za naknadnu ugradnju zasuna i fazonskih komada u GG i GGG cjevovode PN16 sa brtvom u navojnom naglavku prema DIN 2860 |  |  |  |  | 0
|  | DN150 | kom | 2 |  | 100 | 0
| 5.2.13.7. | Univerzalna podložna PE ploča DIN4057 za E2 zasun |  |  |  |  | 0
|  |  | kom | 6 |  | 100 | 0
| 5.2.13.8. | Osigurač od izvlačenja BAIO STOP za PEHD cijevi |  |  |  |  | 0
|  | DN150 | kom | 4 |  |  | 0
| 5.2.13.9. | Osigurač od izvlačenja BAIO STOP za PEHD cijevi |  |  |  |  | 0
|  | DN100 | kom | 2 |  |  | 0
| 5.2.13.10. | GKS brtva za montažu PEHD cijevu |  |  |  |  | 0
|  | DN150 | kom | 4 |  |  | 0
| 5.2.13.11. | GKS brtva za montažu PEHD cijevi |  |  |  |  | 0
|  | DN100 | kom | 2 |  |  | 0
| 5.2.13.12. | Potporni prsten - nehrđajući čelik za PEHD cijevi |  |  |  |  | 0
|  | d160 / SDR 11 | kom | 4 |  |  | 0
| 5.2.13.13. | Potporni prsten - nehrđajući čelik za PEHD cijevi |  |  |  |  | 0
|  | d110 / SDR 11 | kom | 2 |  |  | 0
| 5.2.15. | SHEMA ČVORA 23.………………………kom 1 |  |  |  |  | 0
| 5.2.15.1. | Kombi III zasun sa dvofunkcionalnim naglavcima za PEHD cijevi,PN 16, materijal GGG 40. |  |  |  |  | 0
|  | DN150/ DN150 | kom | 1 |  |  | 0
0
| 5.2.15.2. | EMS-komad-za naknadnu ugradnju zasuna i fazonskih komada u GG i GGG cjevovode PN16 sa brtvom u navojnom naglavku prema DIN 2860 |  |  |  |  | 0
|  | DN150 | kom | 1 |  | 100 | 0
| 5.2.15.3. | Teleskopska ugradbena garnitura za zasun «E2» |  |  |  |  | 0
|  | DN150 Rd=1,30 - 1,90 | kom | 3 |  |  | 0
| 5.2.15.4. | Cestovna kapa za teleskopsko vreteno zasuna za vodu za Kombi III zasune.
|  |  | kom | 3 |  | 100 | 0
| 5.2.15.5. | Nosač cestovne kape za III kombi zasune |  |  |  |  | 0
|  |  | kom | 3 |  | 100 | 0
| 5.2.15.6. | Osigurač od izvlačenja BAIO STOP za PEHD cijevi |  |  |  |  | 0
|  | DN150 | kom | 3 |  |  | 0
| 5.2.15.7. | GKS brtva za montažu PEHD cijevu |  |  |  |  | 0
|  | DN150 | kom | 3 |  |  | 0
| 5.2.15.8. | Potporni prsten - nehrđajući čelik za PEHD cijevi |  |  |  |  | 0
|  | d160 / SDR 17 | kom | 3 |  |  | 0
| 5.2.16. | AOV na DN100,DN150………..…..……………….kom 5
| 5.2.16.1. | Odzračno-dozračna garnitura sa utičnim spojem za podzemnu ugradnju. Tehničke značajke: - max. odzračni učinak : 3,2 m³/min, priključak DN 80 - BAIO - utični kraj
|  | DN80 | kom | 5 |  | 100 | 0
| 5.2.16.2. | MMN - komad sa dvofunkcionalnim naglavcima za PEHD cijevi, uključujući brtve
|  | DN80 PN16 | kom | 5 |  |  | 0
| 5.2.16.3. | Cestovna kapa za odzračno-dozračnu garnituru . Tehničke značajke: - materijal :GG 25 bitomiziran, - unutarnji promjer : 270 mm, - sigurnosni klin : nehrđajući čelik
|  |  | kom | 5 |  |  | 0
| 5.2.16.4. | Univerzalna podložna betonska ploča za kapu odzračno dozračne garniture
|  |  | kom | 5 |  |  | 0
| 5.2.16.5. | Osigurač od izvlačenja BAIO STOP za PEHD cijevi |  |  |  |  | 0
|  | DN80 | kom | 10 |  |  | 0
| 5.2.16.6. | GKS brtva za montažu PEHD cijevi |  |  |  |  | 0
|  | DN80 | kom | 10 |  |  | 0
| 5.2.16.7. | Potporni prsten - nehrđajući čelik za PEHD cijevi |  |  |  |  | 0
|  | d90 / SDR 17 | kom | 10 |  |  | 0
| 5.2.16.8. | Redukcijski komad |  |  |  |  | 0
|  | d160/d90 | kom | 4 |  |  | 0
| 5.2.16.9. | Redukcijski komad |  |  |  |  | 0
|  | d110/d90 | kom | 1 |  |  | 0
| 5.3 | Nabava, dobava i spuštanje na pripremljenu betonsku podlogu u građevnoj jami predgotovljene vodonepropusne komore za smještaj potrebnih armatura mjernog mjesta. Osnovno tijelo komore izrađeno od namotaja međusobno zavarenih PEHD cijevi kvalitete materijala PE100 prema DIN 16961 normi, klasa nosivosti SN4, DN2200. Okno izvesti kao horizontalni cilindar, promjera Du=2200 mm i duljine Lu= 2500 mm (unutarnje mjere). Bočne strane komore moraju biti blindirane PEHD pločom minimalne debljine 20 mm sa izvedbom čeličnih ojačanja profila prema statičkom proračunu. Ulaz u okno treba biti izveden pomoću izdignutog vrata promjera Du=800 mm izvedenog iz namotaja PEHD cijevi, visina ulaznog vrata okna 1000 mm - prilagoditi obzirom na dubinu ugradnje okna i dubinu cjevovoda na koji se ugrađuje mjerno okno. Ugradba kompozitnih okruglih poklopaca s okvirom i ključem za otvaranje te podložnim prstenom. Tipski okrugli poklopac ø C 1100 mm za ispitno opterećenje 25t, vatrootporan i vodotijesan prema normi EN:13501-1:2007 AI, EN 124-5
|  | Dno komore izvesti pomoću protuklizne podnice iz PEHD ploče prema DIN 51097 i DIN 51130, debljine 15 mm. Na sredini s unutarnje strane zavariti ojačanje pomoću PE ploče 20mm, širine 200 mm. Unutrašnje površine i zavare izvesti u svijetloj boji. Na poziciji mjernog mjesta ugraditi PEHD cijev PE100 d110 SDR11 sa zavarenim prodorima kroz vanjske bočne stijenke ukupne duljine 2 m sa svake strane okna. Svi spojevi trebaju biti izvedeni standardnom metodom zavarivanja PEHD elemenata pomoću ručnog ekstrudera. Napomena: betonska ploča nivelirana prema osi cjevovoda - okna (ostaviti tolerancije za ugradnju). Sve građevinske stavke radova su u građevinskom projektu. PE komora SN4 | kom | 6 |  |  | 0
Dokazi kvalitete:
Svjedodžba o usklađenosti proizvoda s tehničkom dokumentacijom proizvođača.
Potvrda o ispitivanju vodonepropusnosti komore
| 5.4 | Nabava, dobava i spuštanje na pripremljenu betonsku podlogu u građevnoj jami predgotovljene vodonepropusne komore za smještaj potrebnih armatura mjernog mjesta. Osnovno tijelo komore izrađeno od namotaja međusobno zavarenih PEHD cijevi kvalitete materijala PE100 prema DIN 16961 normi, klasa nosivosti SN4, DN1500. Okno izvesti kao vertikalni cilindar, promjera Du=1500 mm i visine Hu= 2000 mm (unutarnje mjere). Gornja stranica komore mora biti blindirana PEHD pločom minimalne debljine 20 mm sa izvedbom čeličnih ojačanja profila prema statičkom proračunu. Ulaz u okno treba biti izveden pomoću izdignutog vrata promjera Du=800 mm izvedenog iz namotaja PEHD cijevi, visina ulaznog vrata okna 1000 mm - prilagoditi obzirom na dubinu ugradnje okna i dubinu cjevovoda na koji se ugrađuje mjerno okno. Ugradba kompozitnih okruglih poklopaca s okvirom i ključem za otvaranje te podložnim prstenom. Tipski okrugli poklopac ø C 1100 mm za ispitno opterećenje 25t, vatrootporan i vodotijesan prema normi EN:13501-1:2007 AI, EN 124-5
|  | Dno komore izvesti pomoću protuklizne podnice iz PEHD ploče prema DIN 51097 i DIN 51130, debljine 15 mm. Na sredini s unutarnje strane zavariti ojačanje pomoću PE ploče 20mm, širine 200 mm. Unutrašnje površine i zavare izvesti u svijetloj boji. Na poziciji mjernog mjesta ugraditi PEHD cijev PE100 d110 SDR11 sa zavarenim prodorima kroz vanjske bočne stijenke ukupne duljine 2 m sa svake strane okna. Svi spojevi trebaju biti izvedeni standardnom metodom zavarivanja PEHD elemenata pomoću ručnog ekstrudera. Napomena: betonska ploča nivelirana prema osi cjevovoda - okna (ostaviti tolerancije za ugradnju). Sve građevinske stavke radova su u građevinskom projektu. PE komora SN4 | kom | 1 |  |  | 0
Dokazi kvalitete:
Svjedodžba o usklađenosti proizvoda s tehničkom dokumentacijom proizvođača.
Potvrda o ispitivanju vodonepropusnosti komore
| 5.5 | Nabava, doprema i ugradnja prijelazne prirubnice za PE/PVC cijevi s naglavkom prema HRN EN 1452-2 ili jednakovrijedno. Plošna i usna brtva tvornički ugrađene na prirubnicu i spojnicu. Stavkom obuhvaćen kompletan dovoz iz skladišta, privremeno deponiranje, probno i konačno slaganje, strojni i ljudski rad, spojni, brtveni i pomoćni materijal te izolacija vijčanih spojeva.
|  | PRIJELAZNA PRIRUBNICA DN150/160 | kom | 12 |  |  | 0
|  | PRIJELAZNA PRIRUBNICA DN100/110 | kom | 2 |  |  | 0
| 5.6 | Nabava, doprema i ugradnja lijevano željeznih armatura: • Proizvedeni prema zahtjevima HRN EN 1074 i HRN EN 1171 ili ili jednakovrijedno • Prirubnice prema EN 1092-2 ili jednakovrijedno • Kućište i poklopac zaštićeni visoko kvalitetnim epoksidnim prahom (termički postupak), debljina epoksida min. 250 mikrona prema HRN EN 14901 ili jednakovrijedno • Sustav brtvljenja vretena s višestrukim O-brtvama ugrađen u nehrđajući materijal prema DIN 3547-1 ili jednakovrijedno i dodatnom nepovratnom usnom brtvom za dvostruku sigurnost • O-brtve izmjenjive pod tlakom prema ISO 7259 ili jednakovrijedno. • Vreteno od nehrđajućeg čelika (hladno valjani navoj). • Klin iznutra i izvana potpuno vulkaniziran s drenažnim otvorom i posebnim vodilicama za smanjenje trenja • Klizni diskovi na vratu vretena, iznad DN 200 s dodatnim kugličnim ležajem. • Zaštitni prsten između tijela i poklopca za identifikaciju i radi smanjenja rizika od oštećenja epoksida • Prihvat ugradbene garniture na poklopac zasuna (podzemna instalacija). • Završna kontrola prema EN 12266 ili jednakovrijedno Stavkom obuhvaćen kompletan dovoz iz skladišta, privremeno deponiranje, probno i konačno slaganje, strojni i ljudski rad, spojni, brtveni i pomoćni materijal te izolacija vijčanih spojeva.
|  | Zasun prirubnički kratki DN100 | kom | 1 |  |  | 0
|  | Zasun prirubnički kratki DN150 | kom | 6 |  |  | 0
| 5.7 | Nabava, doprema i ugradnja fazonskih komada: lijevano željezo EN-GJS-400-15 / EN 1563 s epoksidnom zaštitom 250 µm prema HRN EN 14901 ili jednakovrijedno, odobreno za pitku vodu prema HRN EN681-1 i HR EN-1092-2, PN16 ili jednakovrijedno, s potrebnim spojnim i brtvenim materijalom. Stavkom obuhvaćen kompletan dovoz iz skladišta, privremeno deponiranje, probno i konačno slaganje, strojni i ljudski rad, spojni, brtveni i pomoćni materijal te izolacija vijčanih spojeva.
|  | FF komad DN100, l=200 | kom | 1 |  |  | 0
|  | Hvatač nečistoća DN100 | kom | 1 |  |  | 0
|  | FF komad DN150, l=200 | kom | 6 |  |  | 0
|  | Hvatač nečistoća DN150 | kom | 6 |  |  | 0
| 5.8 | Nabava, dobava i ugradnja hidraulički upravljanog, membranskog dvokomornog ventila za automatsko i kontinuirano optimiziranje izlazni tlaka u korelaciji s potrošnjom odnosno protokom . Glavni ventil mora biti centralno vođen membranski ventil. Kućište i poklopac moraju biti od duktilnog lijeva, a sjedište zatvarača od nehrđajućeg čelika, kojeg je moguće zamijeniti. Kućište mora biti epoksi galvansko zaštićeno. Ventil mora biti Y izvedbe. Priključne prirubnice po ISO standardu. Pogonski hidraulični dio mora biti integralni dvokomorni, sa odvojenim prostorom između donje površine membrane i glavnog ventila. Pogonski dio mora se moći jednostavno odvojiti od glavnog ventila radi servisiranja na licu mjesta, bez skidanja ventila. Na pogonskom dijelu mora u svakom trenutku biti vidljivo je li ventil otvoren. Ventil mora biti tako konstruiran, da mu se naknadnim dodavanjem pilota, elektro ventila, blendi i slično mogu dodati dodatne funkcije, kao kontrola protoka, kontrola uzvodnog tlaka, funkcija nepovratnog ventila .
Glavni ventil mora biti centralno vođen membranski ventil. Kućište i poklopac moraju biti od duktilnog lijeva, a sjedište zatvarača od nehrđajućeg čelika, kojeg je moguće zamijeniti. Kućište mora biti epoksi galvansko zaštićeno. Ventil mora biti Y izvedbe. Priključne prirubnice po ISO standardu. Pogonski hidraulični dio mora biti integralni dvokomorni, sa odvojenim prostorom između donje površine membrane i glavnog ventila. Pogonski dio mora se moći jednostavno odvojiti od glavnog ventila radi servisiranja na licu mjesta, bez skidanja ventila. Na pogonskom dijelu mora u svakom trenutku biti vidljivo je li ventil otvoren. Ventil mora biti tako konstruiran, da mu se naknadnim dodavanjem pilota, elektro ventila, blendi i slično mogu dodati dodatne funkcije, kao kontrola protoka, kontrola uzvodnog tlaka, funkcija nepovratnog ventila .
Zatvarač glavnog ventila mora biti opremljen V port elementom za stabilizaciju ventila kod vrlo malih protoka.
Glavni ventil mora imati ugrađen by-pass za male protoke reguliran direktnim opružnim ventilom (što ventilu daje iznimnu stabilnost u širokom rasponu protoka).
|  | Dvokomorni ventil za smanjenje tlaka DN150 | kom | 6 |  |  | 0
|  | Dvokomorni ventil za smanjenje tlaka DN100 | kom | 1 |  |  | 0
| 5.9. | Dvosmjerno baterijsko elektromagnetsko induktivno mjerilo protoka, napajanje pomoću 6 baterija, kompaktna izvedba, bez potrebe za ravnim cijevovodom ispred i iza mjerila (0DN) sa suženom cijevi unutar samog mjerila protoka. - nazivni promjer i radni tlak: DN150 i DN 100 PN 16) - materijal kučišta/zaštita: Polycarbonat, odvojeno - Zaštita kučišta IP66/67 – U kućištu je ugrađeno 6 baterija - unutrašnji dio mjerača, koji je u dodiru s mjernim medijem: obloga od tvrde gume sa hrvatskim atestom za pitku vodu - procesni priključak: prirubnice od čelika ST 37.2 prema (DIN2501); površinska protukorozivna zaštita prirubnica Zn/Al - izlazi: MODBUS RS485, 3 pulsna/switch izlaza (kumulativni protok 1 i 2), 1 statusni ulaz ili - GSM/GPRS, 3 pulsna/switch izlaza (kumulativni protok 1 i 2), 1 statusni ulaz - 4 elektrode iz nehrđajućeg čelika 2 mjerne, 1 uzemljenje i 1 za dojavu prazne cijevi, - mogućnost rezanja malih protoka (Low Flow cut off), - ukupna greška 0,5% - mjerni opseg 1:1000 - komunikacija “Bluethooth” - Sučelje: LCD zaslon 2,40“, 4-linijski, parametriranje putem mobilne aplikacije. - dozvoljena temp. medija -20 do 50°C (poliuretan) - sa ugrađenim data loggerom - automatsko podešavanje frekvencije uzorkovanja - mjerilo tlaka do 40 bara, sa 10m kabela -el.obujmica za montažu mjerača tlaka - “SMART” funkcija, dinamična kontrola mjerenja – ciklus mjerenja svakih 5 sekundi a ukoliko se promjeni profil protoka ciklus mjerenja se automatski smanjuje Proizvođač: Endress + Hauser ili jednako vrijedno Stavka mora uključivati baterijski komunikacijski modul za prijenos podataka sa protokomjera u nadzorno upravljački sustava koji se nalazi u dispečerskom centru investitora. Proširenje postojeće programske opreme u dispečerskom centru investitora za prihvat, prikaz podataka sa protokomjera, te njegovo uklapanje u postojeći sustav. Izrada kompletne aplikativne programske opreme uključujući izradu komunikacije čovjek-sustav, sve za SCADA sustav. Stavka uključuje kompletnu dobavu, postavljanje i instaliranje programske opreme, ispitivanje i puštanje u funkciju. Stavka uključuje obuku korisnika
|  | DN 150 | kom | 6 |  |  | 0
|  | DN 100 | kom | 1 |  |  | 0
| 5. | CJEVOVOD UKUPNO |  |  | 0
| 6. | Prijelaz vodovoda ispod ceste i kućnih prilaza bušenjem
NAPOMENA:
Stavke obuhvaćaju dopremu materijala, te rad na izradi prolaza cjevovoda ispod prometnice bušenjem uz montažu zaštitne PEHD cijevi za kućne prilaze bez zaštitne cijevi, a sve prijelaze izvesti prema projektu. Tehnološki rad se sastoji u pripremi radnog mjesta za bušeču garnituru, dopremu i postavljanje iste, te bušenje zacrtanim pravcem i promjerom ispod ceste utiskivanjem određene zaštitne cijevi i montažu same vodovodne cijevi, sve prema slijedećim stavkama :
| 6.1. | Priprema terena za bušenje bušačkom garniturom koje se sastoji u iskolčavanju trase bušenja na terenu, te iskopu građevne jame - proširenju rova u materijalu III kategorije za smještaj bušaćeg stroja kako to zahtjeva izvođač. Iskop izvesti s potrebnim pokosom ili podupiranjem da ne dođe do urušavanja i osiguranjem prostora za montažu zaštitne cijevi
|  | Obračun po m3 iskopanog materijala, uračunati cca 3 m3 za proširenje za montažu bušaće garniture po prijelazu | m³ | 370 |  |  | 0
| 6.2. | Transport i namještanje bušeče garniture s ugradbom upora od lima unutar građevne jame, te povratak garniture po obavljenom poslu.Montiraju se zaštitne PEHD cijevi. |  |  |  |  | 0
|  | d225x5,5 | kompl | 38 |  |  | 0
|  | d160x4,0 | kompl | 6 |  |  | 0
|  | d110x2,7 | kompl | 3 |  |  | 0
| 6.3. | Bušenje strojem trupa prometnice na dubini min. 1,5 m ispod nivelete ceste. Stavka obuhvaća bušenje prodora određenog promjera po zadanoj niveleti do konačnog proboja, te deponiranje iskopanog materijala na udaljenosti do 2 m od stroja.
Obračun po m izvršenog bušenja određenog promjera zaštitne cijevi na mjestima prolaza
|  | d225x5,5 | m | 240 |  |  | 0
|  | d160x4,0 | m | 39 |  |  | 0
|  | d110x2,7 | m | 14 |  |  | 0
|  | kućni prilazi bez zaštitne cijevi | m | 774 |  |  | 0
0
| 6.4. | Nabava i transport na gradilište zaštitne PEHD cijevi. Obračun po m cijevi potrebne za zaštitu, tj. postavljene zaštitne cijevi. |  |  |  |  | 0
|  | d225x5,5 | m | 240 |  |  | 0
|  | d160x4,0 | m | 39 |  |  | 0
|  | d110x2,7 | m | 14 |  |  | 0
| 6.5. | Montaža osnovne sprovodne cijevi d63,d110,d160mm u zaštitnu cijev ili rov. |  |  |  |  | 0
|  | Obračun po m osnovne cijevi koja je unutar zaštitne cijevi ili rova. |  |  |  |  | 0
|  |  | m | 293 |  |  | 0
| 6.6. | Nabava i doprema potrebnog materijala te završno brtvljenje zaštitne cijevi na oba kraja zaštitnom gumenom navlakom manžetom, učvršćenom s odgovarajućim obujmicama od nehrđajućeg čelika za promjer zaštitne i sprovodne cijevi |  |  |  |  | 0
|  | Obračun po komadu kompletnog izvršenog brtvljenja |  |  |  |  | 0
|  | d225/160mm | kom | 76 |  |  | 0
|  | d160/d110mm | kom | 12 |  |  | 0
|  | d110/d63mm | kom | 6 |  |  | 0
| 6.7. | Nabava i montaža koncentričnog izolatora izrađenog od PEHD ,visine odstojnika 15 mm za uvlačenje sprovodne cijevi u zaštitnu cijev. Izolator ugraditi na svakih 2 m sprovodne cijevi za profile. Na krajevima zaštitne cijevi se ugrađuju po dva izolatora zajedno. |  |  |  |  | 0
|  | Obračun po kompletu montiranog izolatora odgovarajućeg za zaštitnu i sprovodnu cijev |  |  |  |  | 0
|  | d225 h=15mm | kom | 120 |  |  | 0
|  | d160 h=15mm | kom | 32 |  |  | 0
|  | d110 h=15mm | kom | 14 |  |  | 0
| 6.8. | Zatrpavanje preostale građevne jame od bušače garniture materijalom iz iskopa. |  |  |  |  | 0
|  | Obračun po m3 zatrpavanja u sraslom stanju. |  |  |  |  | 0
|  |  | m³ | 370 |  |  | 0
| 6. | Prijelaz vodovoda ispod ceste i kućnih prilaza bušenjem UKUPNO |  |  | 0
| 7. | Prijelaz vodovoda ispod kućnih prilaza prokopom
| 7.1. | Stavke obuhvaćaju dopremu materijala, te rad na izradi prolaza cjevovoda prokopom s ugradnjom zaštitne cijevi. Tehnološki rad se sastoji od iskopa prolaza sa odlaganjem sloja, postavljanje određene zaštitne cijevi i montažu same vodovodne cijevi, te sanacija prekopa šljunkom do zadovoljavajuće zbijenosti, te vraćanje kućnog prilaza u prvobitno stanje (betoniranje, asfaltiranje, opločnici, makadam, sve prema lokalnim prilikama)
|  | Obračun po m2 prekopane i sanirane površine. | m² | 354 |  |  | 0
| 7. | Prijelaz vodovoda ispod ceste i kućnih prilaza bušenjem UKUPNO |  |  | 0
| 8. | PRIJELAZ VODOTOKA PREKOPOM …………………7 kom
| 8.1. | Nabava i transport na gradilište zaštitne PEHD cijevi. Obračun po m cijevi potrebne za zaštitu, tj. postavljene zaštitne cijevi.
|  | d225x5,5 | m | 60 |  |  | 0
|  | d160x4,0 | m | 24 |  |  | 0
| 8.2. | Montaža osnovne sprovodne cijevi d110 i d160mm u zaštitnu cijev.
|  | Obračun po m˙ osnovne cijevi koja je unutar zaštitne cijevi. | m | 84 |  |  | 0
| 8.3. | PEHDkoljeno 45° , PE 100, SDR 17, PN 16.Ugrađuje se na prelazu vodotoka.
|  | d 160 | kom | 20 |  |  | 0
|  | d 110 | kom | 8 |  |  | 0
| 8.4. | Nabava i doprema potrebnog materijala te završno brtvljenje zaštitne cijevi na oba kraja zaštitnom gumenom navlakom , učvršćenom s odgovarajućim obujmicama od nehrđajućeg čelika za promjer zaštitne i sprovodne cijevi |  |  |  |  | 0
|  | Obračun po komadu kompletnog izvršenog brtvljenja |  |  |  |  | 0
|  | d225/d160 | kom | 10 |  |  | 0
|  | d160/d110 | kom | 4 |  |  | 0
0
| 8.5. | Nabava i montaža koncentričnog izolatora izrađenog od PEHD ,visine odstojnika 15 mm za uvlačenje sprovodne cijevi u zaštitnu cijev. Izolator ugraditi na svakih 2 m sprovodne cijevi za profile. Na krajevima zaštitne cijevi se ugrađuju po dva izolatora zajedno. |  |  |  |  | 0
|  | Obračun po kompletu montiranog izolatora odgovarajućeg za zaštitnu i sprovodnu cijev |  |  |  |  | 0
|  | d225 h=15 mm | kom | 30 |  |  | 0
|  | d160 h=15 mm | kom | 12 |  |  | 0
| 8.6. | Dobava, doprema i postavljanje obloga za osiguranje vodovoda – žičani koševi “gabioni” od pocinčanog pletiva, debljine žice 2,8 mm i otvora dimenzija 6 x 8 cm. Veličina koševa je 2,0 x 1,0 x 0,5 m s ugrađenom dijafragmom. Koševe ispuniti krupnim šljunkom ili kamenom. Uračunato 3 gabiona po prijelazu vodotoka. |  |  |  |  | 0
|  |  | kom | 21 |  |  | 0
| 8.7. | Proširenje rova na izradi prolaza ispod vodotoka prokopom. Stavka uključuje strojni i ručni rad na iskopu. Predvidjeti široki iskop sa nagibom bočnih stranica 1:2 |  |  |  |  | 0
|  | Obračun po m3 iskopanog materijala, uračunati cca 3 m3 za proširenje za montažu bušaće garniture po prijelazu | m³ | 42 |  |  | 0
| 8.8. | Saniranje prijelaza trase sekundarnog vodovoda ispod vodotoka i dovođenje kanala u prvobitno stanje kao što je bilo prije početka prekopa .Obračun po m dužnom kanala uzvodno i nizvodno po cca 5m od mjesta prijelaza kanala.Višak iskopa razastriti u okolni teren u sloju do maks. 20cm |  |  |  |  | 0
|  |  | m` | 140 |  |  | 0
| 8. | PRIJELAZ VODOTOKA PROKOPOM UKUPNO : |  |  | 0
| 9. | ZAVRŠNI I OSTALI RADOVI
| 9.1. | TLAČNO ISPITIVANJE
Tlačno ispitivanje cjevovoda vrši se prema DIN-u 4279-1, uključiva sva potrebna oprema kao i svi pripremni radovi i radovi tlačne probe. Cjevovod se komisijski preuzima nakon tlačne probe za provjeru vodonepropusnosti ugrađene cijevi. Ispitivanje se vrši ispitnim tlakom koji iznosi: nazivni tlak (10 bar) + 8 bar veći od radnog u trajanju od 2 sata, a prema slijedećim uputstvima.
Ako cjevovod nije moguće ispitati odjednom, mora se ispitati po dionicama. U tom slučaju moraju se spojna mjesta između pojedinih dionica ispitati na nepropusnost skupnim ispitivanjem.
Ispitivanje se uglavnom vrši na dionicama dužine od 500 do 1500 m. Ako se javljaju velike visinske razlike, moraju se izabrati takve dužine dionica da se prilikom ispitivanja u najvišoj točki cjevovoda ostvari bar radni pritisak.
Prije punjenja vodom, cjevovod mora biti kompletno usidren na svim horizontalnim i vertikalnim krivinama, koljenima i račvama da se smanji pomicanje, a time i mogućnost propuštanja na spojevima za vrijeme ispitivanja i u kasnijoj eksploataciji cjevovoda. Sidrenje mora biti prilagođeno ispitnom tlaku. Razupirače na krajevima cjevovoda ne skidati prije nego se spusti tlak. Svi spojevi na cjevovodu moraju biti slobodni (nezatrpani).
* Punjenje cjevovoda:
Cjevovod se mora napuniti vodom i iz njega mora biti ispušten sav zrak, dotok vode cca 9 l/s.
* Mjerenje tlaka ispitivanja i porast zapremine:
Za ispitivanje se upotrebljavaju provjereni manometri koji imaju takvu podjelu da se može očitati promjena tlaka od 0.1 bar. Preporučamo dva mjerna instrumenta od kojih jedan registrira tlak, a drugi je kontrolni. Manometar se obično postavlja na najnižoj točki ispitane dionice.
* Propuštanje:
Ako se na ispitnim dionicama cjevovoda pokažu mjesta koja propuštaju (kapljice, mlazevi i sl.) mora se ispitivanje prekinuti i dionice isprazniti. Ispitivanje se može ponoviti nakon otklanjanja nedostataka.
NAPOMENA:
Tlačnoj probi mora biti prisutan nadzorni inženjer nadležan za tlačne probe.
Obračun po m´ cjevovoda.
|  | PEHD PE100 d160 | m´ | 13376 |  | 90 | 0
|  | PEHD PE100 d110 | m´ | 3582 |  | 90 | 0
|  | PEHD PE100 d63 | m´ | 859 |  | 90 | 0
| 9.2. | DEZIFENKCIJA CJEVOVODA
Po dovršenju i uspješno provedenim tlačnim probama na prethodno opisan način, potrebno je prije puštanja u pogon - upotrebu obaviti pranje i dezinfekciju cjevovoda.
Pranje i dezinfekcija se obavlja pod kontrolom i rukovodstvom kvalificiranog sanitarnog osoblja.
Cjevovod se mora dobro isprati sanitarno čistom vodom od svih nečistoća i stranih tvari, a zatim dezinficirati otopinom koja mora sadržavati 30 mg/l klora.
Otopina se u cjevovodu mora zadržati minimalno 6 sati, te nakon tog vremena rezidualni klor ne smije biti manji od 10 mg/l.Sanitarno osoblje mora osigurati zaštitu radnika koji rade na dezinfekciji jer je klor opasan po zdravlje, ako se njime nepažljivo rukuje.
Osim toga moraju se poduzeti sve sigurnosne mjere da bi se spriječilo korištenje vode iz vodovoda za vrijeme dezinfekcije.
O provedenoj dezinfekciji mora se izraditi zapisnik koji vodi sanitarno osoblje.
Cijena uključuje utrošak potrebne vode, dezinfekcionog materijala i nošenje uzorka u ovlašteni laboratorij , te dobivanje atesta od Zavoda za zaštitu zdravlja .
NAPOMENA:
Dezinfekcija cjevovoda mora se izvršiti prema uputama nadležnog sanitarnog laboratorija ili uputama laboratorija u suglasnosti sa nadzornim inženjerom za kloriranje.
Obračun po m´ cjevovoda.
|  | PEHD PE100 d160 | m´ | 13376 |  | 90 | 0
|  | PEHD PE100 d110 | m´ | 3582 |  | 90 | 0
|  | PEHD PE100 d63 | m´ | 859 |  | 90 | 0
| 9.3. | MEHANIČKO ČIŠĆENJE I ISPIRANJE CJEVOVODA
Ispiranje se vrši pitkom vodom preko hidrantskih nastavaka od strane službe za održavanje mreže nadležnog komunalnog poduzeća
Propiranje cjevovoda provodi se tako dugo dok se ne postigne kvaliteta propisana "Pravilnikom o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće" NN 182/04
Nakon kompletno zatrpanog i ispitanog cjevovoda treba pristupiti ispiranju cjevovoda prema opisu u tehničkim uvjetima izvedbe cjevovoda. Cijenom obuhvaćena dobava potrebne vode, te sav alat, strojevi, pomoćni materijal i rad.
|  | PEHD PE100 d160 | m´ | 13376 |  | 90 | 0
|  | PEHD PE100 d110 | m´ | 3582 |  | 90 | 0
|  | PEHD PE100 d63 | m´ | 859 |  | 90 | 0
| 9.4. | Preuzimanje vodovodne mreže
Nakon provede tlačne probe pranja i dezinfekcije cjevovoda te zadovoljavanja Pravilnika o vodama za piće, u cjevovod se pušta voda pri čemu se vrši odzračivanje cjevovoda preko niza odzračnih ventila te provjera rada zasuna i hidranata.
Obračun po radnom satu djelatnika.
|  | Nekvalificirani radnik | sati | 60 |  |  | 0
|  | Kvalificirani radnik-monter | sati | 60 |  |  | 0
| 9.5. | Označavanje trase izvedenog cjevovoda u karakterističnim točkama (prijelaz ispod ceste i vodotoka – po dvije oznake Predviđeno je označavanje metalnom pločom s natpisom dimenzija 15x15, učvršćenom na čelični stup ÿ 25 mm i visine cca 1.5 m, uključujući antikorozivnu zaštitu i završno ličenje. Stavkom je obuhvaćen sav materijal i rad potreban za izradu i postavljanje oznake, uključujući i betonski temelj od betona MB20 ( dim. 0.3 x 0.3 x 0.5 m) za svaku.
|  | Obračun po kom postavljene oznake | kom | 24 |  |  | 0
| 9.6. | Izrada drenažnog tampona kod ispusta na nadzemnom i podzemnom hidrantu i kod automatskih odzračno-dozračnih ventila koji se sastoji od perforirane PEHD cijevi duljine 1m sa koljenom 90º dimenz. 3/4" i krupnog šljunka kao drenažnog tampona . Obračun po izrađenom kompletu. Šljunak je obračunat u stavci 2.8.
|  |  | kom | 77 |  |  | 0
| 9.7. | Izvedba pripreme za kućni priključak s oknima za priključak kućanstava. Nabava, doprema, prijevoz na mjesto gradnje i ugradnja sa svim potrebnim spojnim i brtvenim materijalom u vodonepropustnoj izvedbi: - vodovodnih cijevi, PEHD, PE100, PN16 bara, DN 25 mm - ugradba svih fazonskih komada, armatura, priključne cijevi i svog ostalog materijala potrebnog za izvedbu jednog vodovodnog kućnog priključka, a sve prema zahtjevima Investitora i detalju u izvedbenoj dokumentaciji - ugradnja PE vodomjernog okna min. dimenzija 600x400mm visine 1000mm s termoizolacijskim zvonom, PE poklopcom te pripremljenom garniturom -oprema novih vodomjernih okana sa novim PP fazonskim komadima, PP ventilima, PP nepovratnim ventilom, PP ventilom za redukciju tlaka, manometrom, spojnicama i fitinzima, a sve prema zahtjevima Investitora Stavka uključuje dobavu i dopremu svih potrebnih materijala i opreme, potrebne radove, ugradbu opreme i dr. Garnitura okna prema: ISO 17885 ili jednakovrijedno, UNI 9561 ili jednakovrijedno, DVGW GW 335-B3 ili jednakovrijedno Priložiti Izvješće/potvrda kojom se dokazuje otpornost vodomjernog okna protiv smrzavanja do -25 stupnjeva celzijusa.
Predviđena je izvedba rova sa vertikalnim stranama te proširenje rova na mjestima montaže zasunskih okana uz korištenje razuporne oplate. Iskopano tlo odbacuje se u stranu unutar radnog pojasa, - ručno planiranje dna rova, - nabava, dobava i ugradnja pijeska (granulacije 0-4 mm) za izradu podloge debljine 10 cm ispod vodovodnih cijevi i u zoni cijevi (do 30 cm iznad tjemena cijevi) uz pažljivo nabijanje. - nabava, dobava i ugradnja zamjenskog materijala za zatrpavanje cjevovoda uz pažljivo nabijanje u slojevima do 30 cm. Zbijenost treba prema NPP. - utovar i odvoz višak materijala iz iskopa i razbijenog asfalta na stalnu deponiju. -strojno rezanje i razbijanje asfalta, betona, pranog kulira, skidanje opločnika i kulir ploča kao i mogućih drugih materijala na kolnim i pješačkim ulazima gdje se radi izvod za kućni priključak. - vraćanje u prvobitno stanje kolnih i pješačkih površina na mjestima gdje se izvodio izvod za kućni priključak, bez obzira na vrstu materijala.
Kućne priključke potrebno je označiti trakama upozorenja i detekcije, sukladno uvjetima Investitora.
Stavka obuhvaća sav potreban rad, nabavu, transport i ugradbu materijala za izradu kućnih priključaka na projektirane vodovodne cjevovode. Obrađeno prema tipu priključka ovisno o spoju priključka i položaju u odnosu na cijev vodovoda.
Nadalje stavka obuhvaća:
Lociranje trase kućnog priključka u skladu lokalnih prilika na terenu, sve u dogovoru sa vlasnikom domaćinstva, nadzornim inženjerom i predstavnikom Investitora.
Radovi obuhvaćaju i nastavnu geodetsku provjeru priključenja na vodovod, izradu specifikacije priključaka te usvojeni tip izvođenja, u svemu ovjerene od Izvođača, Nadzornog inženjera, predstavnika Investitora (nadležnog komunalnog poduzeća), te geodetsko snimanje priključka.
U jediničnu cijenu potrebno je uključiti i sve radove na nabavi i dopremi materijala te rad na obnovi srušenih ili uništenih ograda.
Sve potrebne radove potrebno je uključiti u jediničnu cijenu kućnog priključka.
Kako bi se izbjegle višeradnje kod izvedbe kućnih priključaka, njihova izgradnja provoditi će se paraleleno s izgradnjom vodovoda.
| 9.7.1. | Izrada i montaža kućnih priključaka prekopom. Stavka obuhvaća potreban, materijal i radove na izradi kućnih priključaka prosječne duljine priključka L=7.00m.
|  | obračun po komadu izvedenog priključenja | kom | 140 |  |  | 0
| 9.7.2. | Izrada i montaža kućnih priključaka prekopom prometnice.Stavka obuhvaća potreban, materijal i radove na izradi kućnih priključaka prosječne duljine priključka L=15,00m.
|  | obračun po komadu izvedenog priključenja | kom | 30 |  |  | 0
| 9.7.3. | Izrada i montaža kućnih priključaka uz hidrauličko bušenje prometnice.Stavka obuhvaća potreban, materijal i radove na izradi kućnih priključaka prosječne duljine priključka L=12,00m.
|  | obračun po komadu izvedenog priključenja | kom | 110 |  |  | 0
| 9.7.4. | Višemlazni suhi vodomjer sa kompaktnim radio modulom za hladnu vodu, promjera DN 20 izrađenog od mesinga. Izvedba s dvosmjernim davačem impulsa i integriranim komunikacijskim modulom (kompaktna izvedba) s rezolucijom 10 litara/impuls ili bolje. Kompaktna izvedba podrazumijeva da su davač impulsa i komunikacijski modul u jednom (zajedničkom) kućištu. Karakteristike radio modula: •Radijska frekvencija: ISM frekvencijski pojas 868 • U skladu sa europskom normom EN13757(Wireless M-Bus, OMS) • AES128 šifriranje u skladu s OMS protokolom, način šifriranja 5(eng. Encryption Mode 5) ili bolje • Baterijski višegodišnji rad minimalno 11 godina, uz odašiljanje telegrama svakih 20 sekundi ili manje • Detekcija alarma Manipulacija (demontaža), nema protoka(zaustavljanje mjerača),curenje i/ili puknuće. • Klasa zaštite IP68 • Stavka uključuje uređaj za očitanje mjerila, potrebnu podršku i informacije potrebne za integraciju ponuđenih mjerila u sustav daljinskog očitanja naručitelja, a sve kako bi se moglo neometano vršiti radijsko očitavanje ponuđenih mjerila. Isto tako, ponuđači se obvezuju dati kontakt osobu zaduženu za komunikaciju i podršku koja će se vršiti prilikom integracije ponuđenog radijskog vodomjera u softversko rješenje naručitelja besplatno. | kom | 280 |  |  | 0
| 9.8. | Nabava mjerača tlaka s digitalnim prikazom Zaslon s osvjetljenjem -1….16 bar ili bolje Minimalna rezolucija:0.01 Točnost 0,25% ili bolje Jedinica tlaka: bar Interval uzrokovanja 10ms ili bolje Mogućnost memoriranja minimalne i maksimalne vrijednosti Životni vijek baterije 1400 sati ili bolje Tip baterije AA ili AAA Prikaz statusa baterije na zaslonu Najmanje IP 67 zaštita Zaštitna gumena obloga Zakretanje kućišta 270°ili bolje Radnja temperatura: -10 … +50 ili bolje Stavka uključuje obuku korisnika | kom | 2 |  |  | 0
| 9.9. | Džepni mjerač klora (slobodnog + sveukupnog) sadrži: Pouzdan jednoparametarski džepni mjerač, LED-Optika, lako upravljanje, visoka LCD rezolucija sa pozadinskim osvjetljenjem, automatsko evidentiranje i bilježenje 10 posljednjih podatkovnih točaka, pretprogramirana - analitička metoda, vodootporan, rad na baterije. Pribor sadrži potrebne baterije, set reagensa, ručne i cjelovite upute, robusnu kutiju za prenošenje uključuje osnovne reagense za određivanje: slobodnog klora 0,02 ... 2 mg/l 100 sveukupnog klora 0,02 ... 2 mg/l 100 Mjerni rang: 0.02 - 8 mg/l klora Stavka uključuje obuku korisnika | kom | 1 |  |  | 0
| 9.10. | Prijenosni ultrazvučni mjerač protoka Bateriski napajan ultrazvučni mjerač protoka s uključenim logiranjem po vremenu, torba za nošenje , adapter za punjenje, baterija, min. rad 8h kontinuriranog mjerenja. LCD sučelje s 4- reda. Analogni izlaz, Analogni ulaz svi ulazi I izlazi galvanski odvojeni Funkcija memorije mora sadržavati: • Vrijeme (dd.mm.yyyy hh:mm:ss) • Protok • Brzina zvuka • Brzina protoka • Snaga signala • Signal naprema zvuk • Totalizer (1 do 3) • Sistem status • 0/4 to 20 mA strujni ulaz put (velićina protoka ili aktivni ulaz) Baterija NiMH Ivještaj o umjeravanju uređaja na +-0,5% ili +- 7,5mm/s Ponovljivost +-0,3% za brzine veće od 0,3m/s Senzori od DN50 do DN300 i od DN100 do DN4000 u IP68 zaštiti Kabel za povezivanje senzora na transmiter 10m Senzor za mjerenje brzine zvuka Senzor za mjerenje debljine stjenke cijevi Adapter za auto za punjenje Dodatna baterija 4000 mAh Stavka uključuje obuku korisnika
|  |  | kom | 1 |  |  | 0
| 9.11. | Tablet za pregled podataka sa telemetrijskih hidrantskih stanica i dvosmjernih baterijskih elektromagnetsko induktivnih mjerila protoka slijedećih karakteristika: - zaslon: minimalno 10ʺ˝, maximalno 13ʺ - rezolucija: minimalno 2736×1824 Touchscreen - procesor: minimalno frekvencija 3,7GHz - radna memorija: minimalno 8 GB DDR4 - disk: minimalno 128 GB - operativni sustav: Windows 10 ili noviji - utor za SIM karticu ili eSIM Stavka treba uključivati sve potrebne programe za pregled podataka sa hidrantskih stanica i mjerila protoka | kom | 1 |  |  | 0
| 9.12. | Stupići za ograđivanje i označavanje prostora koji se sastoji od čvrste plastične konstrukcije, čije se postolje može puniti vodom ili pijeskom i kutijice s trakama čiju je dužinu moguće regulirati do 1,8m koje imaju centrifugalne kočnice i osiguranje protiv neovlaštenog otvaranja. Minimalna visina stupića 75cm | kom | 8 |  |  | 0
| 9.13. | Profiliranje putnog jarka
Nakon završenih radova ugradnje vodovodnih cijevi , profiliranje putnog jarka i vraćanje u prvobitno stanje
|  | Obračun po m´ obnovljenog jarka | m´ | 17817 |  |  | 0
| 9.14. | 7.6. Obnova bankine i makadamskog zastora u sloju debljine 25 cm vibriranim tucanikom granulacije 0-32 mm .
Rad obuhvaća polaganje i sabijanje materijala, prijevoz, opremu i sve što je potrebno za dovršenje rada. U svemu prema O.T.U. 2-16.1. Prema situaciji i poprečnim profilima.
|  | Obračun po m2 obnovljene bankine | m2 | 3300 |  |  | 0
| 9.15. | Izrada i ugradnja asfaltne mješavine za nosive i habajuće slojeve od bitumeniziranog materijala po vrućem postupku (kamen iz grupe karbonata za srednje prometno opterećenje).
Rad obuhvaća polaganje i sabijanje materijala od , prijevoz, opremu i sve što je potrebnmo za dovršenje rada.
U svemu prema O.T.U. 5-04. i 6-03 Prema situaciji i poprečnim profilima.
Obračun po m2 gornje površine stvarno položenog i utvrđenog sloja
|  | AC 16 surf 50/70 debljine 6 cm | m2 | 3300 |  |  | 0
|  | AC 11 surf 50/70 debljine 4 cm | m2 | 3300 |  |  | 0
| 9.16. | Opločenje prilaznih staza nadzemnih i podzemnih hidranata, odzračnih garnitura, kao i isporuka sveg potrebnog materijala prema tipskom nacrtu
Nabava, transport i ugradnja betonskih opločnika (za teški promet) vel. 20/20/8 cm na pješčanu podlogu debljine 5 cm, te dobro pripremljenu i nabitu podlogu od vibriranog šljunka debljine 40 cm
betonski opločnici (za teški promet) vel. 20 x 20 x 8 cm
|  |  | m2 | 208 |  |  | 0
pijesak granulacije 2 - 4 mm
|  |  | m3 | 10.4 |  |  | 0
šljunak granulacije 16 - 32 mm
|  |  | m3 | 83.2 |  |  | 0
betonski rubnjaci 6/24/100 cm ugrađeni ne bet. podlogu, C 12/16, uključivo i potreban beton C 12/16.
|  |  | m' | 624 |  |  | 0
betonska cijev Ø 500
|  |  | m' | 208 |  |  | 0
| 9.17. | Funkcionalno ispitivanje karakteristika hidranata od strane ovlaštenog poduzeća i pribavljanje ispitnog protokola. Sve prema zakonu o zaštiti od požara (NN 92/10, 114/22), te važećih podzakonskih akata.
|  | Obračun po komadu ispitanog hidranta. | kom | 67 |  |  | 0
| 9. | ZAVRŠNI RADOVI UKUPNO : |  |  | 0
REKAPITULACIJA:
| 1. | PRIPREMNI RADOVI UKUPNO |  |  |  |  | 0
| 2. | ZEMLJANI RADOVI UKUPNO |  |  |  |  | 0
| 3. | OSIGURANJE ROVA UKUPNO |  |  |  |  | 0
| 4. | BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI UKUPNO |  |  |  |  | 0
| 5. | MONTAŽNI RADOVI UKUPNO |  |  |  |  | 0
| 6. | PRIJELAZ ISPOD CESTE BUŠENJEM UKUPNO |  |  |  |  | 0
| 7. | PRIJELAZ KUĆNIH PRILAZA BUŠENJEM UKUPNO |  |  |  |  | 0
| 8. | PRIJELAZ VODOTOKA PROKOPOM UKUPNO |  |  |  |  | 0
| 9. | ZAVRŠNI I OSTALI RADOVI UKUPNO |  |  |  |  | 0
|  | UKUPNO: |  |  |  |  | 0
|  | PDV: |  |  |  |  | 0
|  | SVEUKUPNO S PDV-om: |  |  |  |  | 0