## troškovnik-hr
Redni broj | Opis | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupna cijena
NAPOMENA: Cijena za svaku poziciju ove specifikacije treba obuhvatiti dobavu, dopremu, skladištenje i čuvanje, montažu, spajanje i podešavanje rada opreme (uključujući programiranje i parametriranje) do potpune tehničke i funkcionalne gotovosti, uključujući sav potrebni instalacijski i pomoćni materijal te drugi pomoćni i montažni materijal kao što su razni vijci, matice, tipli, odstojne obujmice, nadžbukne razvodne kutije, uvodnice, elektrode, izolacijska traka, lem itd. U cijenu se mora uključiti izrada utora i njihovo zatvaranje (ako se rade nakon žbukanja) u zidovima od opeke. Prije davanja ponude treba obavezno pročitati tehnički opis i pregledati sve nacrte, te uzeti u obzir, eventualne, najnovije propise za pojedine vrste instalacija.
| UKUPNO |  |  |  | 0
1. | PRIKLJUČAK OD "SKPMO" DO "RO-CS" |  |  |  | 0
1.1. | Isklop rova u zemljištu C kategorije sa zatrpavanjem nakon polaganja cijevi i kabela:
1.1.1. | kabelski rov 0,4x0,8m | m | 15 |  | 0
1.2. | Dobava i polaganje plastičnih PVC cijevi Ø110mm u već iskopani rov na dubini 0,8 m za ulaz kabela u objekt. | m | 10 |  | 0
1.3. | Dobava i polaganje u PVC cijev Ø110mm kabel tip NYY-J 5G16RM od SKPMO do RO-CS, kompletno sa spajanjem. | m | 20 |  | 0
1.3. | Dobava i polaganje u rov u zemlji (i dijelom na kabelsku policu u objektu) kabela tip NYY-J 3G2,5 od RO-CS do motora kliznih vrata, kompletno sa spajanjem. | m | 25 |  | 0
1.4. | Dobava, polaganje i spajanje trake Fe/Zn 25x4mm u već iskopan rov. | m | 10 |  | 0
1.5. | Dobava i polaganje plastičnih štitnika kabela sa prekrivanjem 10%. | kom | 10 |  | 0
1.6. | Dobava i polaganje plastične trake upozorenja (PAZI ELEKTROENERGETSKI KABEL). | m | 10 |  | 0
2. | RAZVODNI ORMAR "RO-CS" |  |  |  | 0
2.1. | Dobava i izrada razvodnog ormara "RO-CS" kao samostojeći razvodni ormar dimenzija (ŠxVxD) 800x2000x300mm, sa podnožjem visine 100mm, s dvije bočne stranice, te kompletnim spojnim i montažnim priborom, kompletno opremljen, lakiran i shemiran, sa ugrađenom sljedećom opremom: | kom | 1 |  | 0
2.1.1. | Četveropolna niskonaponska sklopka za ručno prebacivanje izvora napajanja (mreža-0-agregat), nazivne struje 100A, sa mehanizmom za međublokiranje, bravicama i jednom zakretnom ručicom. | kom | 1 |  | 0
2.1.2. | Tropolni niskonaponski kompaktni prekidač snage, nazivne struje 100A, prekidne moći 25kA, sa isklopnim okidačem 230VAC. | kom | 1 |  | 0
2.1.3. | Katodni odvodnik prenapona tip 1+2, 275V, 25kA sa kontaktom za dojavu prorade. | kom | 4 |  | 0
2.1.4. | Strujni mjerni transformator prijenosnog omjera 50 /5A. | kom | 3 |  | 0
2.1.5. | Grebenasta sklopka 0-1, tropolna, 40A | kom | 1 |  | 0
2.1.6. | Multifunkcionalni mjerni uređaj za mjerenje električnih veličina mreže (struja, napon, snaga i energija) za ugradnju na vrata ormara, dimenzija 96x96mm, sa komunikacijskim modulom za spajanje na PLC | kom | 1 |  | 0
2.1.7. | Četveropolna strujna diferencijalna sklopka, FID 40/0,3A. | kom | 1 |  | 0
2.1.8. | Četveropolna strujna diferencijalna sklopka, FID 40/0,03A. | kom | 1 |  | 0
2.1.9. | Automatski osigurač 1D40 | kom | 3 |  | 0
2.1.10. | Automatski osigurač 1C2 DC | kom | 2 |  | 0
2.1.11. | Automatski osigurač 1C4 DC | kom | 1 |  | 0
2.1.12. | Automatski osigurač 1B6. | kom | 2 |  | 0
2.1.13. | Automatski osigurač 1C6. | kom | 2 |  | 0
2.1.14. | Automatski osigurač 1B10. | kom | 8 |  | 0
2.1.15. | Automatski osigurač 1C10. | kom | 1 |  | 0
2.1.16. | Automatski osigurač 1C16. | kom | 9 |  | 0
2.1.17. | Automatski osigurač 3C40 | kom | 1 |  | 0
2.1.18. | Automatski osigurač 3C16. | kom | 3 |  | 0
2.1.19. | Minijaturni relej s četiri preklopna kontakta i upravljačkim naponom 230V, 50Hz, In=6A, sa zaštitnim RC članom i podnožjem. | kom | 10 |  | 0
2.1.20. | Elektronički uređaj za detekciju vode u objektu, 230V, 50Hz, 2 relejna izlaza (beznaponski kontakti), kompletno sa sondama. | kom | 1 |  | 0
2.1.21. | Univerzalni procesni displej za prihvat analognog signala 4-20mA i jednim strujnim izlazom 4-20mA, 230VAC, 50Hz, IP65. | kom | 2 |  | 0
2.1.22. | Prenaponska zaštita napojnog dijela univerzalnog procesnog displeja (L i N), 275VAC, 20kA. | kom | 4 |  | 0
2.1.23. | Prenaponska zaštita signalnog dijela univerzalnog procesnog displeja, 34,8VDC, 10kA. | kom | 3 |  | 0
2.1.24. | Mikrosklopka za vrata ormara, 230V, 10A, 1NO+1NC. | kom | 1 |  | 0
2.1.25. | Svjetiljka za ormar, 11W sa šuko utičnicom 230V, 16A, te magnetnim pričvršćivanjem. | kom | 1 |  | 0
2.1.26. | Regulator vlage 50-100%, 230V, 10A. | kom | 1 |  | 0
2.1.27. | Grijač ormara, 230V, 60W. | kom | 1 |  | 0
2.1.28. | Rešetka sa filterom za montažu na vrata ormara, dimenzija 204x204mm. | kom | 2 |  | 0
2.1.29. | Tipkalo gljiva 230V/10A, 1NO. | kom | 1 |  | 0
2.1.30. | Stabilizirani napajač 230V/24VDC, 4A, sa strujnim i naponskim ograničavačem, sa pripadnim kabelima i spojnim materijalom. | kom | 1 |  | 0
2.1.31. | Akumulatorska suha baterija, 12V, 26Ah. | kom | 2 |  | 0
2.1.32. | Otpornik 1,4kΩ, 2W. | kom | 1 |  | 0
2.1.33. | Bazna jedinica PLC-a, napajanje 24V DC, kapacitet 20 digitalnih ulaza, 12 digitalnih izlaza, priključci: 1 x RS232 / RS485, 1 x Ethernet / IP, 1 x RS232 | kom | 1 |  | 0
2.1.34. | Modul digitalnih ulaza za programibilni logički kontroler (PLC), 16 ulaza, 24VDC | kom | 1 |  | 0
2.1.35. | Modul analognih ulaza za programabilni logički kontroler ( PLC ), 4 analognih strujnih ulaza (4-20mA). | kom | 2 |  | 0
2.1.36. | Komunikacijski modul za izmjenu podataka između PLC-a i hidrobloka specificiranog u građevinskom projektu. | kom | 1 |  | 0
2.1.37. | Ugradnja ulazno-izlaznog modula hidrostanice, specificiranog građevinskim projektom, u RO-CS. | kom | 1 |  | 0
2.1.38. | GPRS komunikacijski modem s TCP/IP stackom, napajanje 24V DC, priključak RS232, 900-1800MHz, s antenom kružnog zračenja i odgovarajućim kabelom, držačem i podnožjem. SIM karticu osigurava naručitelj | kom | 1 |  | 0
2.1.39. | Držač dokumentacije A4, samoljepljivi. | kom | 1 |  | 0
2.1.40. | Sabirnice, stezaljke, uvodnice, natpisne pločice, spojni vodovi, te ostali sitni spojni i montažni materijal. | kpl | 1 |  | 0
3. | ELEKTROINSTALACIJA |  |  |  | 0
3.1. | Dobava, montaža i spajanje pocinčanih kabelskih polica, komplet sa svim spojnim i montažnim priborom, obračunato po dužnom metru:
3.1.1. | kabelska polica PK 50 + poklopac | m | 13 |  | 0
3.1.2. | kabelska polica PK 100 + poklopac | m | 8 |  | 0
3.2. | Dobava, montaža i spajanje prelaznih i kutnih pocinčanih kabelskih polica:
3.2.1. | T komad - 2x100mm - 50mm | kom | 1 |  | 0
3.2.2. | kutni 90º- 100mm | kom | 2 |  | 0
3.2.3. | kutni 90º- 50mm | kom | 1 |  | 0
3.3. | Dobava, montaža i spajanje PNT cijevi, komplet sa svim spojnim i montažnim priborom, obračunato po dužnom metru:
3.3.1. | PNT cijev Ø16mm | m | 15 |  | 0
3.3.2. | PNT cijev Ø20mm | m | 10 |  | 0
3.3.2. | PNT cijev Ø32mm | m | 4 |  | 0
3.4. | Dobava, montaža i spajanje gibljive plastične cijevi, komplet sa svim spojnim i montažnim priborom, obračunato po dužnom metru:
3.4.1. | Kaoflex cijev Ø16mm | m | 10 |  | 0
3.5. | Dobava i montaža nadžbuknih razvodnih kutija, 100x100mm. | kom | 7 |  | 0
3.6. | Dobava i polaganje, djelomično na već postavljene kabelske police, a djelomično u PNT cijev Ø16mm, kabela tip NHXH FE180/E90 2x1,5mm2 za tipkalo u nuždi Jpr10. Prosječne duljine voda 12m, kompletno sa spajanjem. | kom | 1 |  | 0
3.7. | Dobava i polaganje, djelomično na već postavljene kabelske police, a djelomično u PNT cijev Ø32mm, kabela tip NYY-J 5G16RM za agregatsku utičnicu. Prosječne duljine voda 8m, kompletno sa spajanjem. | kom | 1 |  | 0
3.7. | Dobava i polaganje, djelomično na već postavljene kabelske police, a djelomično u PNT cijev Ø16mm, kabela tip NYY-J 3G2,5RE za napajanje utičnice grijalice i utičnica opće namjene. Prosječne duljine voda 9m, kompletno sa spajanjem. | kom | 3 |  | 0
3.8. | Dobava i polaganje, djelomično na već postavljene kabelske police, a djelomično u PNT cijev Ø20mm, kabela tip NYY-J 5G2,5RE za napajanje trofaznih utičnica. Prosječne duljine voda 8m, kompletno sa spajanjem. | kom | 1 |  | 0
3.9. | Dobava i polaganje na već postavljene kabelske police, kabela tip NYY-J 5G10RM za napajanje ormara crpki. Prosječne duljine voda 5m, kompletno sa spajanjem. | kom | 1 |  | 0
3.10. | Dobava i polaganje, djelomično na već postavljene kabelske police, a djelomično u PNT cijev Ø16mm, kabela tip NYY-J 3G1,5RE za napajanje rasvjetnog tijela, upravljanje rasvjetom. Prosječne duljine voda 8m, kompletno sa spajanjem. | kom | 3 |  | 0
3.11. | Dobava i polaganje, djelomično na već postavljene kabelske police, a djelomično u gibljivu plastičnu cijev Ø16mm, kabela tip NYY-J 3G1,5RE za napajanje mjerača protoka. Prosječne duljine voda 15m, kompletno sa spajanjem. | kom | 1 |  | 0
3.12. | Dobava i polaganje djelomično na već postavljene kabelske police, a djelomično u PNT cijev Ø16mm kabela tip LiYCY-TP 2x2x1mm2 za sondu tlaka. Prosječne duljine voda 14m, kompletno sa spajanjem. | kom | 2 |  | 0
3.13. | Dobava i polaganje djelomično na već postavljene kabelske police, a djelomično u PNT cijev Ø16mm kabela tip LiYCY-TP 4x2x1mm2 za mjerač protoka. Prosječne duljine voda 15m, kompletno sa spajanjem. | kom | 1 |  | 0
3.15. | Dobava i polaganje djelomično na već postavljene kabelske police, a djelomično u gibljivu plastičnu cijev Ø16mm kabela tip YSLY-JZ 3x1,5mm2 za napajanje vibracijske vilice i konduktivnih sondi. Prosječne duljine voda 12m, kompletno sa spajanjem. | kom | 2 |  | 0
3.16. | Dobava i polaganje u PNT cijev Ø16mm kabela tip H05V-K 1,5mm2 za spajanje konduktivnih sondi. Prosječne duljine voda 1m, kompletno sa spajanjem. | kom | 2 |  | 0
4. | ELEKTRO OPREMA |  |  |  | 0
4.1. | Dobava, montaža i spajanje nadgradne vodotijesne LED svjetiljke 38W/4490lm, IP66, kompletno s izvorom svjetla i predspojnim napravama | kom | 2 |  | 0
4.2. | Dobava, montaža i spajanje vanjske zidne LED svjetiljke, min. 1650lm, IP65, kompletno s izvorom svjetla i predspojnim napravama. | kom | 1 |  | 0
4.3. | Dobava, montaža i spajanje protupanične LED svjetiljke, IP65, autonomije rada 1h, kompletno s izvorom svjetla i predspojnim napravama. | kom | 1 |  | 0
4.4. | Dobava, montaža i spajanje nadžbukne utičnice sa poklopcem: |  |  |  | 0
4.4.1. | 250V /16A, 2P+E | kom | 3 |  | 0
4.4.2. | 400V /16A, 3P+N+E | kom | 1 |  | 0
4.5. | Dobava, montaža i spajanje nadžbukne sklopke: |  |  |  | 0
4.5.1. | 250V, 10A, IP44, isklopna | kom | 2 |  | 0
4.6. | Industrijska utičnica za ugradnju na zid, 400V, 125A, 3P+N+PE, IP67. | kom | 1 |  | 0
4.7. | Dobava, montaža i spajanje tipkala za daljinski isklop napajanja Jpr10 | kom | 1 |  | 0
5. | ZAŠTITA OD MUNJE, UZEMLJENJE I IZJEDNAČENJE POTENCIJALA |  |  |  | 0
5.1. | Traka Fe/Zn 40x4mm, položena u temelju crpne stanice, komplet sa zavarivanjem za armaturu i izradom izvoda za spoj na metalne mase. | m | 60 |  | 0
5.2. | Traka Fe/Zn 25x4mm, položena u temelj ograde, komplet sa zavarivanjem za armaturu i izradom izvoda za spoj na ogradu. | m | 105 |  | 0
5.3. | Dobava i ugradnja pocinčane trake Fe/Zn 25x4mm od hvataljke munje do mjernog spoja i od mjernog spoja do temeljnog uzemljivača. | m | 10 |  | 0
5.4. | Dobava i montaža vertikalne zaštite (1,5m) gromobranske trake kompletno sa vijcima. | kom | 2 |  | 0
5.5. | Dobava i ugradnja tipskog mjernog spoja komplet sa križnom spojnicom. | kom | 2 |  | 0
5.6. | Dobava i ugradnja tipske obujmice krovne vertikale komplet sa križnom spojnicom. | m | 2 |  | 0
5.7. | Dobava i ugradnja aluminijske žice promjera 8mm po krovu građevine na pripadajuće nosače, kompletno sa nosačima. | m | 25 |  | 0
5.8. | Dobava i montaža po zidu (na 0,3m od gotovog poda) trake Fe/Zn 25x3mm za izjednačenje potencijala kompletno sa nosačima i spojem na metalne mase u strojarnici, kućišta crpki, cjevovode, odvodne rešetke i ostale metalne mase. | kom | 15 |  | 0
5.9. | Dobava i izvedba premoštenja prirubnica na cjevovodima kabelom H07V-K 16mm2, sa ugrađenim kabelskim stopicama prosječne dužine 0,3m. | kpl | 40 |  | 0
6. | OSTALO |  |  |  | 0
6.1. | Ispitivanje kompletne elektroinstalacije i instalacije zaštite od munje, mjerenje otpora uzemljenja, izdavanje ispitnih protokola i garancijskih listova, predočenje certifikata o kvaliteti ugrađene opreme. | kpl | 1 |  | 0
6.2. | Probna ispitivanja i puštanje u rad kompletnog sustava. | kpl | 1 |  | 0
6.3. | Izrada projekta izvedenog stanja. Predaja investitoru u papirnatom obliku u 3 primjerka i jedan primjerak na CD-u. | kpl | 1 |  | 0
6.4. | Izrada upravljačkog programa za programabilni logički kontroler (PLC) koji je promatran kao periferna postaja NUS-a, s programskom opremom za prikupljanje podataka, izdavanje komandi, te predaju podataka nadređenom komandnom centru, kao i prijem daljinskih komandi iz komandnog centra, uključujući sve algoritme automatskog rada crpne stanice CS "Fodrovec II". Algoritam rada napraviti prema uputama Investitora. Osnovna komunikacijska veza putem GSM/GPRS komunikacijske veze. | kpl | 1 |  | 0
6.5. | Programiranje univerzalnog procesnog displeja sa postavljanjem parametara prema uputama Investitora. | kpl | 2 |  | 0
6.6. | Programiranje transmitera mjerača protoka sa postavljanjem parametara prema uputama Investitora. | kpl | 1 |  | 0
6.7. | Proširenje postojeće programske opreme u dispečerskom centru Investitora za prihvat, prikaz i automatsko vođenje objekta crpne stanice, te njegovo uklapanje u postojeći sustav. Izrada kompletne aplikativne programske opreme uključujući izradu komunikacije čovjek-sustav, sve za SCADA. Osnovna komunikacijska veza putem GSM/GPRS komunikacijske veze. Stavka uključuje kompletnu dobavu, postavljanje i instaliranje programske opreme, ispitivanje i puštanje u funkciju. | kpl | 1 |  | 0
6.8 | Prijenosno računalo za spajanje na SCADA sustav prilikom terenskog obilasna crpne stanice. Stavka uključuje dobavu prijenosnog računala sljedećih specifikacija: Procesor: minimalno frekvencije 3,2 GHz sa minimalno 8 jezgri Radna memorija: minimalno 16 GB DD4 Disk: minimalno 1 TB SSD Zaslon: minimalno 15" Tipkovnica sa hrvatskim grafemima Operativni sustav: Microsoft Windows 10/11 Oprema prijenosnog računala mora sadržavati fizičku licencu za seriju PLC-a S7-1200 i Basic HMI panele SIMATIC STEP 7 Basic V18, floating license Basic Panels | kom | 2 |  | 0
6.9 | Ispitivanje funkcije pripadne lokalne automatike periferne postaje, ispitivanje funkcije automatskog rada na nivou objekta i puštanje u funkciju. | kpl | 1 |  | 0
6.10. | Postavljanje, spajanje i ispitivanje te puštanje u rad sustava telemetrije. | kpl | 1 |  | 0
6.11. | Tehnička dokumentacija izvedenog stanja telemetrije i pripadne komunikacijske veze. | kpl | 1 |  | 0
6.12. | Tehnička dokumentacija PLC programske opreme u klasičnom obliku u 3 primjerka i elektronskom obliku na CD-u 1 primjerak. | kpl | 1 |  | 0

## rekapitulacija
REKAPITULACIJA
| U K U P N O | 0
1. | PRIKLJUČAK OD "SKPMO" DO "RO-CS" | 0
2. | RAZVODNI ORMAR "RO-CS" | 0
3. | ELEKTROINSTALACIJA | 0
4. | ELEKTRO OPREMA | 0
5. | ZAŠTITA OD MUNJE, UZEMLJENJE I IZJEDNAČENJE POTENCIJALA | 0
6. | OSTALO | 0
NAPOMENA:
Sve cijene su iskazane bez PDV-a!