## 2928
Troškovnik
Investitor:
Vodne usluge d.o.o.
Ul. Drage Grdenića 7, 48260 KRIŽEVCI
OIB: 48337206587
Naziv zahvata u prostoru:
REKONSTRUKCIJA MAGISTRALNOG CJEVOVODA PS "VRATNO" - VS "KALNIK" - VS "DEKLEŠANEC"
Razina projekta:
Glavni projekt
TROŠKOVNIK
ožujak 2023.god.
OBUHVAT PROJEKTA:
REKONSTRUKCIJA MAGISTRALNOG CJEVOVODA PS "VRATNO" - VS "KALNIK" - VS "DEKLEŠANEC"
OPĆE NAPOMENE:
Izvođač je dužan o svom trošku osigurati gradilište i građevinu od štetnog djelovanja vremenskih nepogoda. Zimi građevinu posve osigurati od mraza, tako da ne bi došlo do smrzavanja izvedenih dijelova i na taj način do oštećenja.
Izvođač je dužan izvesti pomoćna sredstva za rad kao što su skele, oplate, ograde, skladišta, dizalice, dobaviti i postaviti strojeve, alat i potreban pribor, itd., te poduzeti sve potrebne mjere sigurnosti, tako da ne dođe do nikakvih smetnji i opasnosti po život i zdravlje zaposlenih radnika, osoblja i prolaznika.
Nadzor za čuvanje građevine, gradilišta, svih postrojenja, alata i materijala, kako svoga, tako i ostalih kooperanata, pada u dužnost i na teret Izvođača radova.
Izvođač je dužan radove izvesti uz sve potrebne mjere sigurnosti, tako da ne dođe do nikakvih smetnji i opasnosti po život i zdravlje zaposlenih radnika, osoblja i prolaznika, odnosno smetnji ili oštećenja susjednih objekata.
Svaka eventualna šteta koja bi bila prouzročena prolazniku ili na susjednoj građevini, cesti uslijed kopanja, miniranja, postavljanja skele i sl., pada na teret Izvođača, koji je dužan odstraniti i nadoknaditi štetu u određenom roku.
Tako jediničnom cijenom treba obuhvatiti i obnovu srušenih ograda, cestovnih propusta, rigola i rubnjaka, te kućnih prilaza s propustima jaraka.
Jedinične cijene pojedinih stavki troškovnika sadržavaju troškove za posve dogotovljen rad tj. materijal, pomoćna sredstva kao što su voda, električna struja, alat, oplata, skela ili slično, za svu radnu snagu, za sve pripremne radove kao npr. postavljanje baraka i postrojenja, uključivo s demontažom i otpremom s gradilišta nakon završetka radova, pristupne putove na radilište, svi sitni metalni i drugi dijelovi potrebni kod građenja, crpljenja vode, signali na gradilištu danju i noću, čuvanje i dr. i za sve troškove koji se pojave u bilo kojem obliku za potrebe gradnje.
Čišćenje i uređenje gradilišta također je sadržano u jediničnim cijenama.
Prije davanja ponude Izvođač radova treba pregledati projekte, te zatražiti objašnjenje za nejasne stavke i provjeriti dokaznicu mjera, te na vrijeme (tj. prije davanja ponude) dati svoje primjedbe, jer se kasnije primjedbe neće uzimati u obzir. Ponudom obuhvatiti potrebne troškove na izradi dokumentacije u adekvatnoj stavci, te projekt betona koji treba biti sadržan u cijeni betonskih i arm.bet.radova.
Obračunavanje radova provodi se prema tehničkim normativima i njihovim dopunama. Za slučaj da opis pojedinih radova u troškovniku, po mišljenju Izvođača nije potpun, Izvođač je dužan izvesti radove prema pravilima građenja i postojećim uzancama, a da ni s tog naslova nema pravo na bilo kakvu odštetu ili promjenu jedinične cijene dane u troškovniku.
U slučaju nedovoljno ili nejasno opisanog načina, vrijede obračunavanja prema iskustvenim normativima i standardima rada u građevinarstvu.
Za sav upotrebljeni materijal mjerodavne su važeće hrvatske norme (HRN), a u slučaju nepostojanja ISO, IEC, DIN, VDE, BS, ASTM, ASME, ANSI, AISI.
Iskop rova Izvođač može obaviti i vlastitom tehnologijom, s time da će obračun biti proveden prema količinama po idealnom profilu iz glavnog projekta, uz količine razupiranja prema glavnom projektu.
Ponuditelj nudi jedinstvenu cijenu iskopa, bez obzira na stvarne kategorije tla i uvjete izvođenja, na temelju projektne dokumentacije i obilaska lokacije.
Ovisno o tehnologiji izvođenja kojom Izvođač raspolaže, u jediničnoj cijeni potrebno je obuhvatiti eventualno potrebne geomehaničke istražne radove s izradom pripadnog elaborata, kao i projekt zaštite građevne jame.
Obveza Izvođača je na propisan način zbrinuti višak materijala iz iskopa, što je obuhvaćeno jediničnim cijenama Troškovnika. Ta obveza također podrazumijeva pronalaženje lokacija odlagališta, izradu projekta njihova uređenja te pribavljanje pripadajućih suglasnosti nadležnih tijela državne uprave za poslove zaštite okoliša, Nadzora, Glavnog projektanta i Investitora.
U svim stavkama troškovnika gdje je predviđen odvoz na deponij, Izvođač snosi trošak privremenog i trajnog deponiranja kao i odvoz bez obzira na udaljenost.
Troškove iznalaženja privremene i/ili trajne deponije, odštete, pristup i uređenje deponije snosi Izvođač radova.
Stavkama su obuhvaćena i potrebna iznalaženja i poteškoće kod mimoilaženja s postojećim instalacijama, ispitivanja i atesti za dokaz kvaliteta ugrađenog materijala, zastoji kod ispitivanja i prespajanja cjevovoda, te osiguranje nedostatnih pristupnih puteva.
Izvođač u potpunosti odgovara za ispravnost izvršene isporuke i odgovoran je za eventualno loš rad i lošu kvalitetu dobave, bilo za nabavku iz trgovačke mreže ili od kooperanata.
Izvođač radova mora postupiti u skladu posebnih uvjeta i tenderske dokumentacije, te prije početka radova treba provesti otkrivanje trasa postojećih instalacija zajedno s nadležnim službama zastupljenih distributera, agencija i uprava.
Ako se prije početka radova (ili tijekom radova), prilikom detaljnjeg utvrđivanja trasa instalacija (Izvođač i nadležni distributer) utvrdi mogućnost kolizije s nekom od naknadno izvedenih instalacija, potrebno je obavjestiti projektanta, koji u okviru provođenja projektantskog nadzora izrađuje potrebne izmjene i dopune. Uobičajeno je da se utvrđena problematika kolizije razmatra na tehničkom nivou, tj. uz provedbu geodetskih radova i izradu pripadnih nacrta s točno definiranim položajem instalacija (što je zadatak Izvođača radova).
Kod ugradbe svih dobavljenih predmeta mora se posvetiti naročita pažnja obzirom na karakter građenja. Sve mora biti solidno izvedeno i ugrađeni dijelovi moraju djelovati kao cjelina.
Za sve predmete, dobave i ugradbe od svojih kooperanata, investitoru jamči Izvođač radova.
Izvođač je dužan posjedovati izjave o sukladnosti, odnosno potvrde o sukladnosti materijala upotrebljenih za izgradnju građevine, a prilikom tehničkog prijema građevine, sve izjave mora dostaviti investitoru na upotrebu.
Prilikom izgradnje obavezno se vrši kontrola dobavljenog odnosno ugrađenog materijala u ovlaštenom laboratoriju putem slučajnog uzorka po nalogu nadzornog organa i/ili predstavnika investitora (kontrola nazivnog tlaka, nepropusnost, vanjska zaštita, sastav i otpornost materijala). Izvođač će o svom trošku osigurati provedbu navedenih ispitivanja.
Izvođač će na gradilištu voditi propisani dnevnik (prema “Pravilniku o načinu provedbe stručnog nadzora građenja, obrascu, uvjetima i načinu vođenja građevinskog dnevnika (NN 131/21) te o sadržaju završnog izvješća nadzornog inženjera (NN 111/14, 107/15, 20/17, 98/19 i 121/19) u koji se unose svi bitni podaci i događaji tijekom građenja (npr. meteorološke prilike, temperatura zraka i sl.), upisuju primjedbe Projektanta, nalozi nadzora Investitora i Inspekcije.
Na gradilištu Izvođač mora imati inženjera kvalificiranog za dotične vrste poslova, koji će stalno boraviti na gradnji.
Za provođenje stručnog nadzora investitor treba imenovati nadzornog inženjera, koji je dužan provoditi kontrolu izvođenja prema projektu. Zbog zahtjevnosti projekta osim stručnog nadzora, potrebno je predvidjeti i geodetski nadzor te prema potrebi geomehanički nadzor.
Odnos nadzornog inženjera Investitora, Projektanta i Izvođača odrediti će se posebnim ugovorom u okviru postojećih propisa i opisa radova.
Sve izmjene u projektu, opisu radova i jediničnim cijenama mogu uslijediti samo uz suglasnost projektanta i po odobrenju investitora. Isto vrijedi u slučaju pojavljivanja bilo kakvih nepredviđenih okolnosti u toku građenja.
Tijekom građenja su Izvođač i nadzorni inženjer dužni provoditi stalnu kontrolu nad ugrađenom opremom i materijalima te obavljenim radovima. Pojavi li se tijekom građenja opravdana potreba za određenim odstupanjima ili manjim izmjenama projekta, Izvođač je za to dužan prethodno pribaviti suglasnost nadzornog inženjera. Nadzorni inženjer dužan je upoznati Projektanta s predloženim izmjenama i tražiti njegovu suglasnost. Izvođač je dužan sva odstupanja od rješenja predviđenih projektom nastala tijekom izvođenja radova unijeti u projekt, a po završetku radova Investitoru predati projekt stvarno izvedenog stanja.
Trošak oko ispitivanja materijala pada na teret Izvođača radova, tj. smatrati će se da je jediničnom cijenom u datoj ponudi Izvođač zaračunao i iznos za ispitivanje.
Potrebno je predvidjeti izradu Plana izvođenja radova u skladu s glavnim i izvedbenim projektom i odabranom tehnologijom izvođenja te opremljenosti Izvođača ljudskim kadrovima i strojevima i ostalom opremom. Cijenom treba obuhvatiti stvarne troškove izrade i eventualno kasnije potrebne dopune plana izvođenja radova.
Izvođač je dužan radove izvesti prema projektnoj dokumentaciji, pravilima struke i važećim zakonima, propisima i normama, te uputama proIzvođača materijala i opreme.
Izvedbenim projektom i radioničkim nacrtima građevine razrađuje se tehničko rješenje građevine (glavni projekt) radi ispunjenja uvjeta određenih glavnim projektom.
Izvedbeni projekt i radionički nacrti moraju biti izrađeni u skladu s glavnim projektom, što potvrđuje glavni projektant i projektant. Izvedbeni projekt mora odobriti investitor ili nadzorni inženjer, a prema potrebi i revident.
Izvedbeni projekt može izraditi tvrtka koja je ovlaštena za projektiranje ili tvrtka koja je izradila glavni projekt.
Izvođač će o svom trošku osigurati izradu izvedbenog projekta i sve potrebne radioničke nacrte kojima se razrađuju detalji iz glavnog projekta nužni za proizvodnju sastavnih dijelova građevine.
Nakon dovršenja gradnje Izvođač će predati posve uredno gradilište i okolinu objekta predstavniku Investitora uz prisutnost Nadzornog inženjera i Projektanta.
"Cijene koje se odnose na materijal i opremu u sebi trebaju sadržavati: * vrijednost opreme i materijala s troškovima transporta i osiguranja do gradilišne deponije * cijena obuhvaća i sav potrebni spojni, brtveni i ostali materijal za postavljanje pojedine opreme i materijala u položaj za upotrebu i ispravno funkcioniranje * za uvoznu opremu cijena treba sadržavati i carinu * certifikate za materijal i opremu, te priručnike za montažu opreme, održavanje i servisiranje (na jeziku zemlje proIzvođača opreme i prijevod na hrvatski jezik). * garancijske listove. Od dobave materajala na gradilišnu deponiju do ugradnje potrebno je sav materijal ispravno skladištiti u skladu s uputama ProIzvođača."
NAPOMENA: Ukoliko tehničke specifikacije ili troškovnici sadrže ime robne marke, smatra se da su takvi nazivi isključivo u opisne svrhe te da je ponuditelj slobodan ponuditi bilo koju jednakovrijednu marku ili model koji odgovara zahtjevima naručitelja. Također ukoliko tehničke specifikacije i troškovnici sadrže određenu normu bez navoda „ili jednakovrijedno“ ponuditelj je slobodan ponuditi bilo koju jednakovrijednu normu koja odgovara zahtjevima naručitelja.
I. | PRIPREMNI RADOVI
1. | Uređenje gradilišta
1.1. | Dovoz, postavljanje u pogonsko stanje, demontiranje i odvoz svih uređaja, postrojenja, pribora, građevinskih strojeva, transportnih sredstava, oplata, ukrućenja, uređaja snabdijevanja i prostorija za smještaj, potrebnih za stručno izvođenje radova u ugovorenom roku, prema tehničkoj dokumentaciji provođenja radova opisanih u slijedećim pozicijama. Osiguranje sanitarno higijenskih uvjeta za vrijeme gradnje, eventualno osiguranje priključka za električnu energiju ili agregat, postavljanje znakova upozorenja o obaveznom korištenju osobnih sredstava zaštite na radu, zatim postavljanje znakova upozorenja koji proizlaze iz elaborata zaštite na radu, zabrani pristupa nezaposlenim osobama.
Izvedba privremenih gradilišnih puteva i parkirališta, postavljanje privremenih gradilišnih građevina (baraka,kontejnera, ograde gradilišta i sl.), izvedba svih za rad neophodnih instalacija te nabava i doprema sve potrebne opreme, a sve prema izrađenom i od Investitora prihvaćenom Projektu - planu izvođenja radova i zaštite na radu.
Ovom pozicijom je obuhvaćeno i krčenje gradilišta, uspostavljanje prvobitnog stanja svih površina koje su privremeno korištene kao radne i skladišne, obnavljanje svih korištenih puteva, saniranje oštećenja uzrokovanih privremenim deponijama materijala, te priključci za vodu i struju za potrebe gradilišta.
Stavkom je obuhvaćeno, održavanje svega navedenog tijekom građenja i uklanjanje nakon završetka radova. Izvođač daje jedinstvenu cijenu, uvidom u projektnu dokumentaciju i obilaskom lokacije izvođenja. Obračun po kompletu za cijelo gradilište.
|  | komplet | 1 |  |  | 0
2. | Ploča s podacima o gradilištu
2.1. | Izrada, dobava i postavljanje ploče kojom kojom se objedinjuje označavanje gradilišta i informativni sadržaj.
Ploče moraju u svemu biti sukladne Zakonu o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19), Pravilniku o sadržaju i izgledu ploče kojom se označava gradilište (NN 42/14). Ploče moraju biti postavljene na vidljivom mjestu, na svim postavljenim mjestima sigurno utemeljene i otporne na atmosferske uvjete. U slučaju oštećenja ploče, Izvođač će ju zamijeniti o svom trošku. Stavka obuhvaća i održavanje ploče tijekom izvođenja radova, eventualne zamjene u slučaju oštećenja ploča i uklanjanje ploča po završetku izvođenja radova. Obračun po komadu postavljene ploče po gradilištu, a broj ploča ovisi o broju prilaza gradilištu.
Obračun po komadu
|  | kom | 2 |  |  | 0
3. | Privremena regulacija prometa
3.1. | Privremena regulacija prometa na prometnicama na kojima se provode radovi izgradnje cjevovoda i posebnih objekata.
Stavka obuhvaća izradu elaborata privremene regulacije prometa u skladu sa uvjetima gradskog upravnog tijela nadležnog za ceste i ishođenje suglasnosti od iste. Elaborat prometnog rješenja izraditi u min. četiri tiskana i dva digitalna primjerka i predati Naručitelju, Inženjeru i nadležnoj upravi za ceste.
Osiguranje prometa za vrijeme izvođenja radova. Stavka obuhvaća sve potrebne radove oko postavljanja privremene regulacije prometa, održavanja ispravnosti privremene regulacije prometa od njenog postavljanja do okončanja svih radova i primopredaje prijekopa kao i uklanjanje privremene regulacije prometa nakon okončanja svih radova i primopredaje prijekopa, a sve prema uvjetima gradskog upravnog tijela nadležnog za ceste.
Signalizaciju postaviti i provoditi prema uputama nadležne prometne službe i prometnim rješenjima na koja su ishođene suglasnosti. Stavka obuhvaća izradu projekata privremenih regulacija u skladu s posebnim uvjetima nadležnih tijela, ishođenje suglasnosti. Uključena je dobava, doprema i postava svih potrebnih prometnih znakova, semafora i dr., te njihovo uklanjanje i premještanje na novu lokaciju gradilišta, i održavanje za cijelo vrijeme izvođenja radova. Po završetku svih radova potrebno je prometnu signalizaciju zatečenog stanja vratiti u funkciju. Obračun po kompletu.
|  | komplet | 1 |  |  | 0
4. | Lociranje i označavanje mjesta postojećih podzemnih instalacija (EL i TK kabeli, plinovod, kanal. i dr.)
4.1. | Prije početka zemljanih radova u suradnji sa nadležnim institucijama utvrditi dubine i pozicije (profil, materijal i dr.) svih podzemnih instalacija na lokaciji, te označiti njihove trase na terenu. Pregled trase uređajem za traženje instalacija prije početka radova uz označavanje pozicije instalacija u situacijskom i visinskom smislu te otkrivanje eventualno neregistriranih instalacija. Instalacije na trasi cjevovoda označiti trajnom bojom na asfaltu, a kolcima na zemlji.
O početku radova izvjestiti nadležne službe i dogovoriti način izvođenja radova da ne dođe do njihovog oštećenja. Nakon obilježavanja instalacija potrebno je u dogovoru s nadležnim društvom, u čijem su vlasništvu nadležne instalacije, izvršiti eventualne korekcije trasa cjevovoda iz glavnog projekta i definirati mjere zaštite instalacija, te eventualna potrebna prelaganja. Navedeni dogovori trebaju se zapisnički potvrditi od strane nadležnih društava, nadzora i Izvođača. U cijenu su uključene sve eventualne naknade za potrebe obilježavanja postojećih instalacija.
Oštećenja nastala nakon provedenog iskolčenja snosi Izvođač radova.
Potrebno je obaviti zapisničku primopredaju označenih instalacija na terenu, te prijedloge rješenja za eventualna potrebna prelaganja. Obračun se vrši prema stvarno izvršenim radovima.
|  | m' | 8694 |  |  | 0
5. | Probni iskop za iznalaženje postojećih instalacija na površini zahvata
5.1. | Izrada probnih iskopa radi utvrđivanja stvarnog položaja postojećih instalacija uz nadzor predstavnika poduzeća čije su instalacije te eventualna zaštita istih.
Iskope napraviti u cijeloj širini predviđenog zahvata do dubine očekivane nivelete postojećih instalacija. Minimalne dimenzije istražnog rova su 3,00x0,60x1,20 m. Iskope obaviti isključivo ručnim iskopom uz poseban oprez. U cijenu stavke uključeno je i snimanje stvarnog položaja podzemnih instalacija. Nakon označavanja instalacija po potrebi mjesto iskopa privremeno zatrpati i osigurati u skladu s propisima zaštite na radu.
Točan broj iskopa utvrđuje se prema stvarno izvršenim radovima lociranja i iznalaženja postojećih instalacija ovjerenim od strane nadzornog inženjera i nadležnog distributera.
Obračun po kom kompletnog prekopa
|  | kom | 60 |  |  | 0
6. | Zaštita ili premještanje postojećih komunalnih instalacija
Izvođenje se mora uskladiti s postojećim stanjem različitih infrastrukturnih sustava na koje su priključeni potrošači, uz potpuno pridržavanje propisa, posebnih uvjeta gradnje i planova zainteresiranih strana, prema posebnom elaboratu i projektu nadležnog komunalnog poduzeća.
Kod križanja vodovoda s postojećim instalacijama zaštitu izvesti u kompletu prema traženim uvjetima vlasnika pojedinih instalacija.
Osnovom prethodno prikupljenih uvjeta Izvođač nudi jediničnu cijenu zaštite i premještanja ili prespajanja pojedinih instalacija uz obuhvat svih potrebnih radova, uključivo i privremeno funkcioniranje komunalnih instalacija za vrijeme izvođenja radova.
Točna lokacija podzemnih instalacija, utvrdit će se nakon probnog iskopa. Instalacije se izmještaju po odobrenju nadzornog inženjera i po uvjetima vlasnika instalacija. Stavkom je obuhvaćeno uklanjanje postojećih instalacija te ugradnja na novu trasu sa svim potrebnim radovima iskopa, demontaže, vađenja instalacija, iskolčenja i ugradnje.
Podatke o evidentiranim instalacijama treba unijeti u geodetsku snimku izvedenog stanja, kao bitne podloge za naknadno iskolčenje.
Točan broj utvrđuje se prema stvarno izvršenim radovima zaštite ili premještanja postojećih instalacija ovjerenim od strane nadzornog inženjera, predstavnika investitora i nadležnog distributera.
Pod zaštitom/premiještanjem vodovoda smatra se: postojeći vodovod jako blizu ili položajno smeta za izgradnju novog vodovoda, treba izmaknuti cijev, šahtu ili hidrant (ili sl.) da se može položiti novi vodovod
Pod zaštitom priključka smatra se: postojeći priključak položajno-visinski blizu ili smeta za izgradnju novog vodovoda, treba izmaknuti cijev, složiti "liru" (ili sl.) da se može položiti novi vod, dodatno zasipati pijeskom tijekom radova gradnje
Pod premiještanjem priključka smatra se: postojeći priključak položajno smeta za izgradnju novog vodovoda, treba izmaknuti cijev djelomično/potpuno, spojiti na novu ogrlicu 1-2 m dalje, složiti "liru" da se može položiti novi vod vodovod
Ovom stavkom obuhvaćeni su i radovi na zaštiti i premještanju postojećih kućnih priključka na komunalnu infrastrukturu (TK, voda, plin i dr.). Procjenjuje se jedno križanje po domaćinstvu. Točan broj utvrđuje se prema stvarno izvršenim radovima zaštite ili premještanja postojećih instalacija ovjerenim od strane nadzornog inženjera, predstavnika investitora i nadležnog distributera.
Obračun po kompletnom zahvatu zaštite, utvrđenom premiještanju i prespajanju pojedine instalacije. Predviđaju se radovi na slijedećim instalacijama:
6.1. | Zaštita postojećih vodovodnih instalacija
|  | kom | 15 |  |  | 0
6.2. | Zaštita postojećih vodovodnih priključaka
|  | kom | 20 |  |  | 0
6.3. | Premještanje postojećih vodovodnih priključaka
|  | kom | 15 |  |  | 0
6.4. | Zaštita postojećih EK instalacija
|  | kom | 14 |  |  | 0
6.5. | Zaštita postojećih EK instalacija
|  | m' | 2754 |  |  | 0
6.6. | Premještanje postojećih EK instalacija
|  | m' | 40 |  |  | 0
6.7. | Zaštita postojećih NN ili SN instalacija
|  | kom | 3 |  |  | 0
6.8. | Zaštita ili premještanje postojeće NN ili SN stupova
|  | kom | 11 |  |  | 0
7. | Krčenje grmlja i sječa drveća debljine do 10 cm
7.1. | Prije početka zemljanih radova potrebno je u granicama radnog pojasa, širine koju odredi nadzorni inženjer investitora iskrčiti i posjeći živicu, šiblje, grmlje promjera do 10 cm mjereno na visini 1,0 m iznad tla.
Ova stavka obuhvaća sljedeće radove:
- sječa grmlja i drveća,
- čupanje ili iskop korijenja i panjeva,
- deponiranje grmlja, drveća, korijenja i panjeva izvan trase na mjesto prema dogovoru s nadzornim inženjerom i investitorom,
- uklanjanje sveg štetnog materijala koji je ostao pri odstranjivanju grmlja, drveća, korijenja i panjeva,
- nastale rupe pri čupanju korijenja i vađenju panjeva popuniti zemljom i sabiti, ukoliko će posredno na takvo tlo doći nasip,
- utovar, istovar i prijevoz i zbrinjavanje na odlagalištu
Rad obuhvaća krčenje i uklanjanje šiblja i grmlja s korijenjem sa cjelokupne površine. Rad se mjeri i obračunava u kvadratnim metrima (m²) tlocrtne površine, bez obzira na gustoću i pokrovnost raslinja. Preporuča se da ponuđač prije davanja ponude obiđe teren i utvrdi stanje okoliša na spomenutoj lokaciji te na osnovu toga dati ponudu.
Obračunava se prema stvarno izvedenim količinama, m2 iskrčenog i uređenog terena (koje odobrava nadzorni inženjer).
Promjer stabla mjeriti na 1.3 m od terena.
Obračun radova se vrši prema stvarno izvedenim količinama, po promjeru stabla (koje odobrava nadzorni inženjer):
|  | m2 | 250 |  |  | 0
8. | Izrada izvedbenog projekta
Izrada Izvedbenih projekata i radioničkih nacrta za sve radove obuhvaćene ovim troškovnikom, sve u skladu s glavnim projektom i svim nastalim promjenama, nakon definiranja konačnih trasa, pozicija podzemnih instalacija, kućnih priključaka, te sukladno odabranoj opremi i tehnologiji izvođenja. Izvedbene situacije moraju biti izrađene u mjerilu 1:1000 (500), sa prikazom probnih iskopa i svih iskolčenih i snimljenih instalacija u koridoru vođenja trase, preklopljeno s geodetskom podlogom i katastarskim planom. Izvedbenim projektom treba dati i nove dokaznice mjera za eventualna odstupanja trase u horizontalnom i vertikalnom smislu. Kroz izvedbeni projekt treba obraditi sve sheme montaže za stvarno odabranu opremu.
Utvrđivanje postojećeg stanja na terenu na trasi predmetnog cjevovoda. Stavka obuhvaća detaljno definiranje prethodno izvedenih radova. Temeljem prikupljenih podataka Izvođač će izraditi izvedbene projekte.
Izvedbeni projekt treba izraditi u 3 tiskana primjeraka i u digitalnom obliku (u pdf formatu i originalnim formatima dwg, doc, xls), te predati Naručitelju i Nadzornom inženjeru. Svi primjerci projekata moraju biti ovjereni od projektanta glavnog projekta. Projekti će biti izrađeni na hrvatskom jeziku. U slučaju da projektant izvedbenog projekta nije izradio glavni projekt, projektant izvedbenog projekta je dužan dostaviti izvedbeni projekt projektantu glavnog projekta i ishoditi mišljenje o usklađenosti izvedbenog projekta s glavnim projektom. Izradu mišljenja uključiti u cijenu.
U cijeni stavke uključena je izrada građevinskih, strojarskih i dr. projekata, te ishođenje svih potrebnih suglasnosti. Obračun po kompletno izrađenom elaboratu.
8.1. | Građevinski projekt: Sve detaljne nacrte za izvedbu objekta u cjelini sukladno glavnom projektu i građevinskoj dozvoli, tj. sve detaljne izvedbene nacrte kao što su, nacrt iskolčenja, nacrti temeljenja, detaljni planovi oplata, za armiranobetonske elemente konstrukcije, planovi armature, detalji uporišta, detalji za izvedbu hidroizolacije, sheme bravarija, potrebne važne detalje izvedbe i slično).
|  | komplet | 1 |  |  | 0
8.2. | Projekt montaže opreme: Detaljne nacrte montaže cjevne i druge opreme sa svim detaljnim presjecima i prikazima. Razina obrade je milimetarska jer su tolerancije za ovaj rad sa visokim zahtijevom +/- par milimetara. Podrazumijeva se prikaz svih fazonskih komada i druge tehnološke opreme njihovo pozicioniranje detaljno specificiranje.
|  | komplet | 1 |  |  | 0
8.3. | Projekt električnih instalacija i automatike
|  | komplet | 1 |  |  | 0
8.4. | Projekt privremenog funkcioniranja
Prije započinjanja izvođenja radova potrebno je izraditi zaobilazne transportne mimovode tkz. by-passe. By-pass je neophodan i podrazumijeva uspostavu i održavanje obilaznog tečenja i svih priključnih spojeva za vrijeme izvođenja radova. Elaborat privremenog funkcioniranja postojećeg sustava vodoopskrbe mora predvidjeti način funkcioniranja obilaznog cjevovoda, a potom i osigurati funkcioniranje svih dijelova sustava za vrijeme izvođenje radova.
Plan rada treba uključiti način funkcioniranja obilaznog cjevovoda tokom izvođenja i radnu proceduru spajanja novih cjevovoda. Cijenom obuhvatiti stvarne troškove izrade svih potrebnih projekata privremenog funkcioniranja za cijelo vrijeme trajanja radova. Obuhvaćeni su svi potrebni radovi, materijali, sredstva, transporti i svi troškovi vlasnika instalacija. Obračun po kompletno izrađenom elaboratu.
|  | komplet | 1 |  |  | 0
9. | Izrada projekta izvedenog stanja
9.1. | Projekt izvedenog stanja se izrađuje na način da se sve izmjene do kojih je došlo tijekom izgradnje građevine unose u izvedbeni projekt na osnovu kojega je izgrađena građevina. Podloga za izradu projekta je izvedbeni projekt, dopune izvedbenog projekta, geodetski snimak izrađena tijekom građenja (elaborat izvedenog stanja), skice i foto dokumentacija, a sve izrađeno u fazi građenja.
Projekt izvedenog stanja mora obuhvatiti sve izmjene i dopune na građevini koje su se desile tijekom gradnje u odnosu na Glavni i Izvedbeni projekt, zatim situacijski plan trase cjevovoda i objekata, zatim sve izvedene trase cjevovoda (cjevovodi i priključci) u vidu uzdužnih profila (kote nivelete i terena, položaj i dubina cijevi te okana te položaj i skicu lomnih točaka), poprečnih presjeka, oprema, izvedbenih detalja i radioničkih nacrta sa svim objektima uz opis svih parametara i funkcije prema Glavnom i Izvedbenom projektu. Projektant izvedbenog projekta može kontaktirati projektanta glavnog projekta, kroz ugovoreni projektantski nadzor, ali od Investitora može dobiti Glavni projekt samo u tiskanom izdanju te na CD-u PDF formatu.
Cijena stavke uključuje sve potrebne terenske i uredske radove za izradu projekta. Projekt izvedenog stanja izraditi u po šest tiskanih primjeraka i dva primjerka na digitalnom mediju te predati Naručitelju i Nadzornom inženjeru. Svi primjerci projekata moraju biti ovjereni od projektanta glavnog projekta. Projekti će biti izrađeni na hrvatskom jeziku.
Obračun po kompletu dokumentacije.
|  | komplet | 1 |  |  | 0
10. | Izrada Plana izvođenja radova
10.1. | Sadržaj Plana izvođenja radova će biti u skladu s Dodatkom IV. Pravilnika o zaštiti na radu na privremenim gradilištima (NN 48/18). Izvođač će angažirati ovlaštenog koordinatora zaštite na radu, te će prije uspostave gradilišta izraditi Plan izvođenja radova. Svaka promjena na gradilištu koja može utjecati na sigurnost i zdravlje radnika, mora biti unesena u Plan izvođenja radova. Također, Izvođač će u pogledu Plana izvođenja radova poštivati naloge koordinatora II imenovanog od strane Naručitelja o potrebi izrade usklađenja plana izvođenja radova sa svim promjenama na gradilištu što je također obuhvaćeno ovom stavkom. Svaku verziju plana izvođenja radova Izvođač će izraditi u tri (3) tiskana primjerka i u digitalnoj kopiji i predati nadzornom Inženjeru i Investitoru. Obračun po kompletu plana izvođenja radova po gradilištu.
Obračun po kompletno izrađenom elaboratu.
|  | komplet | 1 |  |  | 0
I. | PRIPREMNI RADOVI |  |  |  |  | 0
II. | GEODETSKI RADOVI
1. | Izrada iskolčenja i elaborata iskolčenja
Stavkom je predviđena izrada elaborata iskolčenja i detaljno iskolčenje trase svih cjevovoda, pripadnih objekata, pristupnih puteva, ograda, okna, priključaka kao i poprečnih profila koje služe za kontrolu duljine, širine i visine objekata, te za iskop građevne jame, rovova i dr. Postavljanje poprečnih profila sa svim potrebnim oznakama na terenu, prema karakterističnim poprečnim profilima iz projekta, odnosno prema zahtjevu nadzornog inženjera. Za vrijeme izvođenja radova Izvođač obavlja potrebne geodetske izmjere koje su mu potrebne za obračun izvršenih radova, kao i utvrđivanje situacijskog i visinskog položaja postojećih podzemnih instalacija s predstavnicima nadležnih poduzeća i ustanova.
Koordinate se daju u HTRS-u, budući je i geodetski elaborat, odnosno podloga za situaciju građevina i zahvata u prostoru napravljen u istim koordinatama. Za dio projekata napravljen ranije (nastavak gradnje po starijim dozvolama) koordinate se daju u HDKS-u(Gauss-Krüger), budući su projekti napravljeni u tim koordinatama. Kod spajanja na već izgrađene dijelove sustava ili spajanja novih i starih projekata, treba biti oprezan jer postoji visinsko odstupanje u ova dva koordinatna sustava. Na ovim točkama preračunavanje mora napraviti ovlašteni geodeta uz upis u građevinski dnevnik. Svi troškovi, a kao posljedica neusklađenosti idu na teret Izvođača radova, koji je dužan preko ovlaštenog geodete napraviti potrebna usklađenja, a sve kroz jedinične cijene iskolčenja.
Kod iskolčenja trase cjevovoda i pripadnih posebnih objekata predviđeno je označavanje svih vertikalnih i horizontalnih lomova trase, hidranata, zasunskih okana i dr. U jediničnu cijenu uključeno je i iskolčenje radnog odnosno odštetnog pojasa kao i obnavljanje i održavanje iskolčenih oznaka na terenu za sve vrijeme građenja, odnosno do predaje radova investitoru.
U cijenu održavanja osi trase i iskolčenja objekata uključena su sva mjerenja i iskolčenja za sve devijacije, regulacije, pristupne ceste, ogradu, pozajmišta materijala, deponije i drugo, u tijeku rada i pri tehničkom prijemu, te Izvođač nema pravo na posebnu naknadu za ove radove.
U okviru ove stavke obuhvaćena je i Izrada i ovjera elaborata iskolčenja po ovlaštenoj osobi sukladno Zakonu o gradnji. Dokumentacija mora biti dostavljena u šest tiskanih primjeraka, te u digitalnom obliku (6xCD/DVD).
Obračun po kompletu elaborata iskolčenja, te po m' iskolčene trase cjevovoda, komadu okna, priključka ili drugih objekata.
Elaborat iskolčenja trase cjevovoda prema izvedbenom projektu
|  | komplet | 1 |  |  | 0
2. | Izrada geodetskog snimka izvedenog stanja
Izrada snimka izvedenog stanja svih gore navedenih objekata po ovlaštenoj osobi i pripadnog elaborata za upis u zemljišne knjige, uključujući ovjeru katastra, sve u skladu sa pripadnim Zakonima i propisima.
Opseg potrebnih radova na izradi geodetskog snimka definiran je Zakonom o državnoj izmjeri i katastru nekretnina, odnosno Pravilnikom o katastru vodova. U skladu toga predviđena je izrada geodetskog snimka kojim je potrebno obuhvatiti snimanje trase izvedenih cjevovoda, snimanje svih izvedenih objekata i snimanje izvedenih posebnih objekata križanja i dr.
Izvođač geodetskih radova dužan je ostaviti Investitoru digitalnu verziju geodetskog snimka u *.dwg formatu i bazom koordinata točaka sa visinama u apsolutnim geodetskinm koordinatama, radi unošenja u digitalni katastar podzemne instalacije prema tehničkim uvjetima. Stavka obuhvaća izradu 6 kom analognih primjeraka, uz ovjeru geodetskog elaborata od strane nadležnog katastra.
Snimanje izvedenog cjevovoda vršiti svakodnevno pri otvorenom rovu, uključivo snimanje križanja sa prometnicama. U elaboratu prikazati detalje svih križanja izvedenog cjevovoda sa ostalim postojećim podzemnim instalacijama, s prikazanim točnim apsolutnim geodetskim koordinatama svih instalacija. Elaborat izvesti prema uputama Investitora.
Elaborat treba izraditi u papirnatom obliku u 6 primjeraka te u digitalnom obliku (u originalnim formatima dwg, doc, xls). Elaborat treba biti izrađen prema važećim zakonima i propisima te ovjeren od nadležnog katastarskog ureda. Obavezna je izjava ovlaštenog geodeta o usklađenosti izvedenog stanja sa iskolčenjem objekta i dozvolom.
Stavke snimanja izvedenog stanja okana, priključaka, uključujuju snimanje dubina, veličina i položaja svih spojnih cjevovoda. Obračun po m' snimljene trase / komadu snimljenog okna, čvora priključka.
Izrada geodetskog snimka izvedenog stanja trase izvedenih cjevovoda za katastar. Obračun po m'
Izrada geodetskog snimka izvedenog stanja zasunskih okana sa elementima dubina okana, veličina i položaja spojnih cjevovoda. Obračun po komadu priključka.
Izrada geodetskog snimka izvedenog stanja zasunskih čvorova sa elementima dubina okana, veličina i položaja spojnih cjevovoda. Obračun po komadu priključka.
Izrada geodetskog snimka izvedenog stanja priključaka sa elementima dubina okana, veličina i položaja spojnih cjevovoda. Obračun po komadu priključka.
|  | komplet | 1 |  |  | 0
II. | GEODETSKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  |  | 0
III. | RASKOPAVANJE I OBNOVA CESTOVNOG KOLNIKA
1. | Pravocrtno rezanje postojećeg asfaltnog zastora
1.1. | Rezanje postojećeg asfalta bez obzira na debljinu sloja. Zasijecanje izvršiti pravilno radi kasnijeg lakšeg asfaltiranja.
Cijenom uračunati i ponovno zarezivanje asfalta neposredno prije asfaltiranja radi pravilne veze s novim asfaltom - ta duljina nije dodatno iskazana. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal, pomoćna sredstva i transporte za izvedbu stavke.
Obračun prema m' stvarno izrezanog asfaltnog zastora.
|  | m' | 1300 |  |  | 0
2. | Raskopavanje, iskop, utovar i odvoz postojećeg asfaltnog kolnika na odlagalište i zbrinjavanje
Raskopavanje asfaltnog zastora, bez obzira na debljinu sloja. Osim asfalta skida se još i podložni sloj debljine prema grafičkim prilozima (normalni poprečni presjek rova). Izvođač daje jedinstvenu cijenu uvidom u projektnu dokumentaciju i obilaskom lokacije izvođenja. Stavkom je predviđeno i dodatno skidanje postojećeg asfaltnog kolnika (izvan granica rova), kojima se određuje obnova jednog prometnog traka ili cijele širine prometnice. Stvarna širina definirat će se temeljem stvarnog obračuna postojećih širina Ulica gdje se obnavlja jedan prometni trak ili cijeli profil. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal i pomoćna sredstva za izvedbu opisanog rada, kao i ukrcavanje u kamione, te odvoz i istovar materijala na deponiju i zbrinjavanje.
2.1. | Raskopavanje asfaltnog zastora bez obzira na debljinu slojeva, na dijelu trase projektiranog cjevovoda (nerazvrstane ceste)
|  | m2 | 100 |  |  | 0
2.2. | Raskopavanje kompletnog završnog sloja asfalta bez obzira na debljinu slojeva, na dijelu trase projektiranog cjevovoda (u punoj širini - oba prometna traka - Županijske i lokalne ceste)
|  | m2 | 4500 |  |  | 0
2.3. | Raskopavanje kompletnog završnog sloja asfalta bez obzira na debljinu slojeva, na dijelu trase projektiranog cjevovoda u širini jedne prometne trake (Županijske i lokalne ceste)
|  | m2 | 600 |  |  | 0
2.4. | Raskopavanje postojećeg makadamskog puta bez obzira na debljinu sloja na dijelu budućeg pristupnog puta prema VS Kalnik
|  | m2 | 1155 |  |  | 0
2.5. | Raskopavanje postojećeg asfaltiranog puta bez obzira na debljinu sloja na dijelu budućeg pristupnog puta (Ivančeki)
|  | m2 | 90 |  |  | 0
2.6. | Raskopavanje postojećeg asfaltiranog puta bez obzira na debljinu sloja na dijelu budućeg pristupnog puta (PK Vratno)
|  | m2 | 50 |  |  | 0
3. | Održavanje ceste za vrijeme izvođenja radova
3.1. | Održavanje ceste za vrijeme izvođenja radova. Stavka obuhvaća sav potreban materijal i rad. Zatrpavanje rova cakumpakom, uz nabijanje kako bi se mogao odvijati promet, s planiranim materijalom od cca 0,1 m3/m2, te skidanje završnog sloja i odvoz na deponiju prije asfaltiranja i izrade betonske podloge. Potrebno je predvidjeti nadvišenje ugrađenog materijala od cca 10 cm u odnosu na okolni kolnik kako ne bi nastale rupe uslijed ispiranja i raznošenja materijala iz rova. U slučaju potrebe potrebno je dosipati materijal. Sve prema OTU i uvjetima gradskog upravnog poduzeća nadležnog za ceste.
|  | m2 | 2000 |  |  | 0
4. | Obnova asfaltirane kolničke konstrukcije i gornjeg sloja makadamske ceste, bankine i cestovnog jarka
Slojevi obnove asfaltirane i makadamske kolničke konstrukcije, bankine i cestovnog jarka, predviđene su prema uvjetima nadležnih uprava za ceste.
Nakon završenog polaganja cijevi i zatrpavanja cijevi u sloju od 30 cm, do visine postojećeg tamponskog sloja je potrebno podtlo zbiti na zbijenost od Me=40 MN/m², a tamponski sloj obnoviti i sabiti na modul zbijenosti Me=(100) 80 MN/m², prema važećim propisima, tako da se postigne traženi modul zbijenosti i da se spriječi eventualno naknadno slijeganje.
Na tamponski sloj nanose se nastavno bitumenizirani nosivi sloj BNS, odnosno habajući sloj HS i dobro se uvaljaju na traženi modul zbijenosti Me = 100 MN/m²
Izrada asfaltne mješavine prema HRN EN 13108 ili jednakovrijedno, s bitumenom prema HRN EN 12591 ili jednakovrijedno ili HRN EN 14023 ili jednakovrijedno površinske obrade prema HRN EN 12271 ili jednakovrijedno i HRN EN 12273 ili jednakovrijedno od agregata prema HRN EN 13043 ili jednakovrijedno sve u skladu sa pripadnim uvjetima Županijske uprave za ceste ili općine Kalnik. Radove obaviti prema "Općim tehničkim uvjetima za radove na cestama" (IGH Zagreb, 2001. god.) ili jednakovrijedno.
Obnova slojeva asfaltirane kolničke konstrukcije odnosi se na tamponski sloj u širini rova i slojeve asfalta ovisno o razredu ceste odnosno njenoj širini.
(Prema posebnim uvjetima nadležnih uprava za ceste prema razredu ceste)
Asfaltni zastor se izvodi po završenoj kontroli zbijenosti tamponskog sloja od strane za to ovlaštene i registrirane pravne osobe. Visinski položaj izvedenog tamponskog sloja ne smije odstupati više od ± 2 cm od zadane visine. Odstupanja nagiba ne smiju biti veća od ± 0,4 % od nagiba postojeće prometnice. . Prije asfaltiranja potrebno je spojeve s postojećim asfaltom očistiti od nečistoća i premazati ih bitumenskom emulzijom, u količini 0,50 lit/m2.
Obnova gornjeg sloja makadamske ceste (puta), bankine i cestovnog jarka, debljine 25 cm u širini rova s pripadajućim proširenjima, izvodi se drobljenim kamenom (tucanik) frakcije 0-64 mm . Modul zbijenosti za makadamsku cestu treba biti Me=80 MN/m², a za bankinu i cestovni jarak može biti 40 MN/m²
4.1. | Izrada donjeg nosivog tamponskog sloja od tucanika debljine 30 cm s pripadajućim proširenjima (Svi radovi moraju biti u skladu O.T.U. 5-01.).
Primjenjuju se agregat frakcije 0-64 mm
Nakon razastiranja, planiranja i profiliranja obavlja se sabijanje u slojevima do modula stišljivosti:
Me > 80 MN/m2
Prema situaciji i poprečnim profilima. Stavka obuhvaća nabavu, dopremu i ugradnju materijala. Obračun po m³ ugrađenog materijala u sabijenom stanju.
Tamponski sloj d=40 cm, Me > 80 MN/m²
4.1.1. | Magistralni cjevovodi
|  | m3 | 300 |  |  | 0
4.1.2. | pristupni put za VS Kalnik
|  | m3 | 700 |  |  | 0
4.1.3. | pristupni put (Ivančeki)
|  | m3 | 15 |  |  | 0
4.2. | Izrada i ugradnja asfaltne mješavine za zastor na principu asfalt-betona, habajući sloj (grupa karbonata za srednje prometno opterećenje). Rad obuhvaća polaganje i sabijanje materijala, prijevoz, opremu i sve što je potrebno za dovršenje rada. U svemu prema O.T.U. 5-05. Prema situaciji i poprečnim profilima.
Prije asfaltiranja habajućeg sloja potrebno je bitumenizirani nosivi sloj poprskati bitumenskom emulzijom najmanje 3 sata prije polaganja asfalta, u količini 0,50 lit/m2. Izradu završnog habajućeg sloja obaviti na dobro zbijenoj i ispitanoj podlozi, te dobro uvaljati uz odgovarajuća ispitivanja. Pri ugradnji habajućeg sloja asfaltbetona temperatura podloge i zraka mora biti viša od +10°C.
Obračun po m² gornje površine stvarno položenog i utvrđenog habajućeg sloja.
4.2.1. | Habajući sloj AC-11 SURF izrađenog od kamene sitneži eruptivnog porijekla i pjeska karbonatnog porijekla, bitumena BIT 45/80-65 debljine 4 cm
|  | m2 | 5100 |  |  | 0
4.2.2. | Habajući sloj HS AC-16 SURF izrađenog od kamene sitneži eruptivnog porijekla i pjeska karbonatnog porijekla, bitumena BIT 50/70 debljine 6 cm
|  | m2 | 5100 |  |  | 0
Pristupni put za VS Kalnik
4.2.3. | Habajući sloj HS AC-16 SURF izrađenog od kamene sitneži eruptivnog porijekla i pjeska karbonatnog porijekla, bitumena BIT 50/70 debljine 6 cm
|  | m2 | 1150 |  |  | 0
Pristupni put (Ivančeki)
4.2.4. | Habajući sloj HS AC-16 SURF izrađenog od kamene sitneži eruptivnog porijekla i pjeska karbonatnog porijekla, bitumena BIT 50/70 debljine 6 cm
|  | m2 | 90 |  |  | 0
4.3. | Obnova makadamskog zastora kolnika, bankine i cestovnog jarka u sloju debljine 25 cm s drobljenim kamenom (tucanikom) frakcije 8-16 mm. U završni sloj ugraditi kamenu sitnež.
Stavka uključuje i sanaciju bankina uz asflatirane prometnice. Ugrađeni materijal mora biti prema normi HRN EN 13242 ili jednakovrijedno i 13285 ili jednakovrijedno, a nosivost izvedenog sloja prema HRN EN 13286 - 47 ili jednakovrijedno i uvjetima nadležnog javnopravnog tijela za ceste. Stavka uključuje i ispitivanje modula stišljivosti metodom kružne ploče prema HRN U.B1.046 ili jednakovrijedno i shođenje atesta.
Svi radovi moraju biti u skladu s OTU 5-01. Stavka obuhvaća nabavu, dopremu i ugradnju materijala, s pravilnim oblikovanjem obnovljene površine, odnosno vraćanje u funkciju prvobitnog stanja. Posebnu pažnju posvetiti oblikovanju dna i pokosa cestovnog jarka s odgovarajućim uzdužnim padom.
Obračun po m2 stvarno izvedenih radova.
|  | m2 | 1100 |  |  | 0
5. | Radovi osiguranja i uklanjanja postojećih cijevnih propusta
Rušenje postojećih cijevnih propusta i betonskih kanala, uključivo obložni beton i beton za bočna krila propusta s odvozom iskopanog materijala na odlagalište sa zbrinjavanjem. Obračun po 1 m'. Propusti od betonskih cijevi od Ø 30 do Ø 60 cm, uključivo betonske cijevi, obložni beton, beton za bočna krila propusta .
5.1. | Radovi uklanjanja propusta od betonskih cijevi od Ø 30 cm
|  | m' | 12 |  |  | 0
5.2. | Radovi osiguranja propusta od betonskih cijevi od Ø 30 cm
|  | kom | 2 |  |  | 0
5.3. | Radovi uklanjanja propusta od betonskih cijevi od Ø 40 cm
|  | m' | 25 |  |  | 0
5.4. | Radovi uklanjanja propusta od betonskih cijevi od Ø 50 cm
|  | m' | 25 |  |  | 0
5.5. | Radovi osiguranja propusta od betonskih cijevi od Ø 50 cm
|  | kom | 6 |  |  | 0
5.6. | Radovi uklanjanja propusta od betonskih cijevi od Ø 60 cm
|  | m' | 10 |  |  | 0
5.7. | Radovi osiguranja propusta od betonskih cijevi od Ø 60 cm
|  | kom | 5 |  |  | 0
6. | Vertikalna signalizacija
Skidanje postojećih prometnih znakova, reklamnih panoa (neovisno o veličini), semafora koji se nađu na trasi vodovoda koja prolazi uz javnu cestu, s odlaganjem na privremeno odlagalište. Nakon završenih zemljanih radova znakove vratiti na točne pozicije s kojih su skinuti. U cijenu stavke uključen je potreban beton za izradu temelja, kao i svi potrebni radovi, materijali, pomoćna sredstva i transporti. Količina je procijenjena, a obračun je prema stvarno izvedenim radovima po komadu uklonjenog i ponovno postavljenog prometnog znaka, semafora uz odobrenje nadzornog inženjera.
Vađenje i ponovna ugradnja postojećih ili novih (u slučaju oštećenja) prometnih znakova na trasi rova. Radove izvesti prema OTU 9-01. Obračun po komadu postavljenog znaka. Stavka obuhvaća:
6.1. | Vađenje postojećih znakova sa skidanjem postojećih betonskih temelja, te odlaganjem znakova do ponovne ugradbe.
Obračun po komadu.
|  | kom | 16 |  |  | 0
6.2. | Izradu i ugradnju betonskih temelja - oslonca prometnog znaka, uključivo i potrebne zemljane radove.
Obračun po komadu.
|  | kom | 16 |  |  | 0
6.3. | Ugradnju postojećeg znaka na pripremljeni temelj.
Obračun po komadu.
|  | kom | 16 |  |  | 0
7. | Dobava i ugradnja cestovnih rubnjaka
Popravak cestovnih rubnjaka u skladu s postojećim stanjem, uvjetima nadležne uprave za ceste, zahtjevu projektanta i nadzornog inženjera. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, pomoćna sredstva i transporte za izvedbu stavke. Obračunat će se stvarno izvedeni radovi. Obračun po m' cestovnih rubnjaka, sve komplet.
7.1. | Dobava i ugradnja novih betonskih rubnjaka C30/37, 18/24x100 (50) cm, s naknadnom ugradnjom na betonskoj podlozi C16/20 (0,10 m3/m1) sa zapunjavanjem spojnica cementnim mortom.
Obračun izvršiti po m' ugrađenog rubnjaka.
|  | m' | 360 |  |  | 0
7.2. | Dobava i ugradnja novih betonskih rubnjaka C30/37, 8/20x100 (50) cm na betonskoj podlozi C16/20 (0,10 m3/m1) sa zapunjavanjem spojnica cementnim mortom.
Obračun izvršiti po m' ugrađenog rubnjaka.
|  | m' | 10 |  |  | 0
8. | Sanacija betonskih kanalica i oborinskih rešetki
Sanacija betonskih kanalica oštećenih za vrijeme izvođenja radova. Kanalice ugraditi u temelj od mršavog betona C26/20 s visinama i padovima tako da se funkcionalno uklope u postojeći sustav oborinske odvodnje (prema prvobitnom stanju). Reške između elemenata potrebno je ispuniti cementnim mortom. Radove izvesti prema OTU. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, pomoćna sredstva i transporte za izvedbu stavke. Obračunat će se stvarno izvedeni radovi. Obračun po 1 m' rigola i odvodnih kanala, sve komplet.
8.1. | Dobava i ugradnja novih betonskih kanalica veličine 40/10x100 cm C 30/37 na betonskoj podlozi C16/20 (0,20 m3/m1) sa zapunjavanjem spojnica cementnim mortom.
Obračun izvršiti po m' ugrađene betonske kanalice.
|  | m' | 116 |  |  | 0
8.2. | Vađenje, čišćenje i ponovna ugradba oborinskih rešetki na betonskoj podlozi C 16/20 (0,20 m3/m').
|  | m' | 24 |  |  | 0
9. | Radovi obnove cijevnih propusta, kućnih prilaza i oborinskih rešetki
Radovi obnove postojećih propusta i kućnih prilaza stvarne veličine na mjestima križanja sa cjevovodom, uključivo nabavu, transport i ugradbnju svog potrebnog materijala; uključivo betonska cijev, potpuna betonska obloga betonom C16/20 oko betonskih cijevi (betonski cijevni propusti, kanalizacija i dr.), zasip, beton za bočna krila propusta (C25/30) i pripadajući zastor prilaza.
Obračun izvršiti po m' ugrađene betonske cijevi.
9.1. | Obnova propusta kućnih prilaza širine 2,5 m s nabavom i ugradbom potrebnog materijala; uključivo podložni, obložni beton (C 16/20), beton za bočna krila propusta (C 25/30), betonske cijevi propusta min DN 50 cm te obnova postojeće kolničke konstrukcije prilaznog puta.
9.1.1. | makadamskog prilaza i propusta
|  | m' | 50 |  |  | 0
9.1.2. | betonskog prilaza i propusta
|  | m' | 32 |  |  | 0
9.1.3. | asfaltnog prilaza i propusta
|  | m' | 10 |  |  | 0
9.2. | Obnova kućnih prilaza širine 2,0 m s nabavom i ugradbom potrebnog materijala te obnova postojeće kolničke konstrukcije prilaznog puta.
9.2.1. | makadamskog prilaza
|  | m' | 20 |  |  | 0
9.2.2. | betonske staze širine 1 m
|  | m' | 5 |  |  | 0
10. | Obnova postojećih propusta
Obnova postojećih propusta stvarne veličine na mjestima križanja sa cjevovodom, uključivo nabavu, transport i ugradbnju svog potrebnog materijala; uključivo betonska cijev, potpuna betonska obloga betonom C16/20 oko betonskih cijevi (betonski cijevni propusti, kanalizacija, vodovod i dr.), beton za bočna krila propusta (C 25/30) i pripadajući zastor propusta. Obračun po 1 m' .
10.1. | Propusti od betonskih cijevi od Ø 30 cm.
|  | m' | 14 |  |  | 0
10.2. | Propusti od betonskih cijevi od Ø 40 cm.
|  | m' | 25 |  |  | 0
10.3. | Propusti od betonskih cijevi od Ø 50 cm.
|  | m' | 31 |  |  | 0
10.4. | Propusti od betonskih cijevi od Ø 60 cm.
|  | m' | 15 |  |  | 0
11. | Betonski opločnici
Vađenje, čišćenje i ponovna ugradba postojećih betonskih opločnika na pješčanoj podlozi (0,20 m3/m2), bez obzira na zastupljene dimenzije.
Na dobro nabijenu posteljicu nasipava se sloj šljunka (granulacije 16 - 32 mm) debljine 15 cm. Na sloj šljunka polaže se sloj kamenog agregata (granulacije 2 - 4 mm) debljine 4 cm na koji se polažu opločnici. Fugiranje između opločnika izvesti suhim pjeskom granulacije 0 - 1 mm. Oblogu prilagoditi postojećoj oblozi.
Stavka obuhvaća nabavu, transport i ugradbu sveg potrebnog materijala za izvedbu betonskih travatih i drugih zastupljenih opločnika.
11.1. | Obračun izvršiti po m2 ugrađenih betonskih opločnika.
|  | m2 | 16 |  |  | 0
III. | RASKOPAVANJE I OBNOVA KOLNIKA |  |  |  |  | 0
IV. | ZEMLJANI RADOVI
OPĆE NAPOMENE
Kod radova iskopa su korišteni abecedni nazivi klasifikacija materijala: “A”, “B” i “C” kategorija koje nastavno obrazlažemo
Iskop u materijalu kategorije “A”
Pod materijalom kategorije “A” podrazumijevaju se svi čvrsti materijali, gdje je potrebno miniranje kod cijelog iskopa.
U ovu kategoriju materijala spadali bi:
Sve vrste čvrstih i veoma čvrstih kamenih tala – kompaktnih stijena (eruptivnih, metamorfnih i sedimentnih) u zdravom stanju, uključujući i eventualne tanje slojeve rastrešenog materijala na površini, ili takve stijene s mjestimičnim gnijezdima ilovače i lokalnim trošnim ili zdrobljenim zonama.
U ovu kategoriju spadaju i tla koja sadrže više od 50 % samaca većih od 0,5 m3, za čiji iskop je također potrebno miniranje.
Iskop u materijalu kategorije “B”
Pod materijalom kategorije “B” podrazumijevaju se polučvrsta kamenita tla, gdje je potrebno djelomično miniranje, a ostali se dio iskopa obavlja izravnim strojnim radom.
U ovu kategoriju materijala spadali bi:
Flišni materijali uključujući i rastrešeni materijal, homogeni lapori, trošni pješčenjaci i mješavine lapora i pješčenjaka, većina dolomita (osim vrlo kompaktnih), raspadnute stijene na površini u debljim slojevima s miješanim raspadnutim zonama, jako zdrobljeni vapnenac, sve vrste škriljaca, neki konglomerati i slični materijali.
Iskop u materijalu kategorije “C”
Pod materijalom kategorije “C” podrazumijevaju se svi materijali koje nije potrebno minirati, nego se mogu kopati izravno, upotrebom pogodnih strojeva – buldozerom, bagerom ili skreperom.
U ovu kategoriju materijala spadala bi:
Sitnozrnata vezana (koherentna) tla kao što su gline, prašine, prašinaste gline (ilovače), pjeskovite prašine i les
Kruponozrnata nevezana (nekoherentna) tla kao što su pijesak, šljunak odnosno njihove mješavine, prirodne kamene drobine – siparišni i slični materijali
Mješovita tla koja su mješavina krupnozrnatih nevezanih i sitnozrnatih vezanih materijala
Napomene:
* Ponuđač nudi jedinstvenu cijenu iskopa, bez obzira na kategorije tla i uvjete izvođenja, sve na temelju pregleda projektne dokumentacije i na temelju vlastite procjene obilaskom terena.
1. | Skidanje humusa prosječne debljine 20 cm
Skidanje humusa stvarne debljine sa slaganjem u hrpe (gomile).
1.1. | Strojno skidanje humusa debljine cca 20 - 30 cm s odguravanjem na privremeni deponij na slobodnom dijelu parcele. Nakon završetka radova iskopani humus će se koristiti kao završni sloj. Obračun po m3 iskopanog humusa odguranog na hrpu.
Obračun po m3 iskopanog humusa.
|  | m3 | 50 |  |  | 0
2. | Nanašanje, planiranje i ozelenjavanje deponiranog humusa
2.1. | Strojno nanašanje, planiranje i ozelenjavanje prethodno iskopanog i odležnog humusa u sloju debljine 20 cm nakon zatrpavanja rova, te obnova
Obračun po m3 nanesenog grubo i fino, planiranog i ozelenjenog (zasijanog) sloja humusa.
Provesti humusiranje oštećenih površina korištenjem ranije izdvojenog humusa:
Obračun po m3 iskopanog humusa.
|  | m3 | 50 |  |  | 0
3. | Strojni iskop rova za cjevovode i okna
Strojni iskop rova za cjevovode, građevne jame za okna i druge objekte na sustavu (hidrante, odzračne garniture i dr.).
Izvođač u jediničnu cijenu mora uključiti pronalaženje deponije, naknadu za korištenje, odvoz bez obzira na udaljenost, osiguranje deponiranja materijala i završno uređenje. Investitor nije u obvezi osiguranja privremene i trajne deponije.
Dužinu iskopa propisuje nadzorni inženjer, ali ne veću od dužine koju u jednom danu Izvođač može u cijelosti okončati.
Radove izvesti ovisno o opremljenosti i tehnologiji rada Izvođača za sve dubine prema uzdužnim profilima. Širina rova je ovisna o normalnom profilu i veličini cjevovoda. Proširenje i produbljenje rova na mjestima okana, također je obuhvaćeno ovom stavkom. Iskopano tlo odbacuje se na dovoljnu udaljenost unutar radnog pojasa, a ukoliko je potrebno na uskim mjestima se odvozi, međudeponira i kod zatrpavanja se ponovo dovozi na mjesto ugradbe.
U cijenu je uključen iskop, bez obzira na sadržaj vode u rovu (procjedna, oborinska i dr.), te otežani rad radi postavljenih razupirača. Izvođač mora osigurati adekvatnu opremu (crpke odgovarajućih kapaciteta i tlačnih cjevovoda) za evakuaciju podzemnih, procjednih i drugih voda, tj. Izvođač mora primjeniti odgovarajuću tehnologiju kojom će postići prikladni uvjeti izvođenja. Ako se isti ne osiguraju, potrebno je izraditi drenažni sloj od tucaničkog materijala granulacije zrna 8 - 63 mm, uz primjenu geotekstila, što je uključeno u jediničnu cijenu stavke iskopa i neće se obračuavati dodatno.
U jediničnu cijenu potrebno je uključiti sve radove kao: utovar, potreban prijevoz, odlaganje unutar gradilišta ili na privremenu deponiju te korištenje potrebne mehanizacije.
Stavka uključuje sve potrebne radove, materijal i opremu za crpljenje podzemnih voda iz rova tijekom izvođenja radova.
U stavku su uključeni svi potrebni radovi i oprema za razupiranje i osiguranje rova od urušavanja, prema tehnologiji Izvođača radova, u skladu s propisanim uvjetima zaštite na radu, uključujući i potreban iskop za ugradnju zaštitne oplate (koji nije posebno specificiran). Predviđeno razupiranje rova od 100%.
Ponuđač nudi jedinstvenu cijenu iskopa, bez obzira na kategorije tla i uvjete izvođenja, sve na temelju pregleda projektne dokumentacije i na temelju vlastite procjene obilaskom terena.
Radove i mjere osiguranja treba prilagoditi stvarnim uvjetima na terenu. Za učvršćenje građevne jame primjeniti smjernice norme HRN EN 1610 ili jednakovrijedno.
Izvođač mora statičkim proračunom ili atestnom dokumentacijom dokazati svojstva oplate za predviđene uvjete izvođenja radova, pregledom geomehaničkog elaborata i glavnog projekta. Obavezno je 100% razupiranje. Kroz jediničnu cijenu razupiranja rova Izvođač mora predvidjeti i razupiranje građevnih jama za okna te jama za bušenje.
Iskop rova Izvođač može obaviti i vlastitom tehnologijom, s time da će obračun biti proveden prema količinama po idealnom profilu iz glavnog projekta.
Obračun po m3 iskopanog materijala u sraslom stanju.
3.1. | od 0 - 2 m dubine
|  | m3 | 13608 |  |  | 0
3.2. | od 2 - 4 m dubine
|  | m3 | 133 |  |  | 0
3.3. | dodatni iskop za okna
|  | m3 | 403 |  |  | 0
3.4. | dodatni iskop za hidrante i odzračne garniture
|  | m3 | 120 |  |  | 0
4. | Ručni iskop (cca 5%)
Ručni iskop rova u C kategoriji, za sve dubine prema prethodnom odobrenju nadzornog inženjera, na mjestima gdje strojni iskop nije moguć.
Ostalo kao prethodna stavka podrazumijeva uključivanje svih radnji i opreme za izvođenje ovih radova.
Ovom stavkom obuhvaćeno je i kopanje šliceva za pronalaženje postojećih instalacija na trasi cjevovoda, kao i iskop - produbljenje rova za naglavke - spojeve cjevovoda, ugradnju hidranata, uklanjanje postojećih cjevovoda i dr.
Obračun po m3 iskopanog materijala u sraslom stanju.
4.1. | od 0 - 2 m dubine
|  | m3 | 717 |  |  | 0
4.2. | od 2 - 4 m dubine
|  | m3 | 7 |  |  | 0
5. | Planiranje dna rova
Ručno planiranje dna rova s točnošću ±2 cm prema projektiranoj niveleti cjevovoda iz uzdužnog profila. Dno rova mora biti čvrsto, ravno, bez oštrog kamenja i nerazrahljeno. Za vrijeme radova mora biti osigurana odvodnja temeljnog tla. Tražena zbijenost po standardnom Proctorovom postupku iznosi 98%, odnosno modul stišljivosti mjeren metodom kružne ploče prema HRN U.B1.046 (ili jednakovrijedno) iznosi minimalno Ms = 10 MN/m2. Uključeno i ishođenje atesta.
Obračun po m² isplanirane površine, prema normalnom poprečnom profilu.
5.1. | dna rova cjevovoda
|  | m2 | 8415 |  |  | 0
5.2. | dna rova revizijskog okna
|  | m2 | 121 |  |  | 0
6. | Vađenje i zbrinjavanje postojećih vodoopskrbnih cjevovoda.
Stavka obuhvaća sav potreban materijal i radove na vađenju, utovaru i odvozu postojećih vodoopskrbnih cjevovoda DN60 do DN280 (pehd, pvc, nodularnog lijeva i dr.) u skladu s lokalnim uvjetima gdje je to moguće, sve prema odobrenju nadzornog inženjera i predstavnika investitora, uključivo i zbrinjavanje na odlagalištu gdje je zakonom dopušteno deponiranje ovakvog materijala. Stavkom je obuhvaćeno vađenje i razdvajanje (i sva potrebna rezanja) cjevovoda, fazonskih komada, armatura, uličnih kapa, škrinjica i ostale opreme te utovar i transport istih do sjedišta Naručitelja i predaja Naručitelju u posjed. O predaji cijevi, fazonskih komada, armatura i dr. će se izraditi zapisnik. Vodoopskrbni cjevovodi od azbest cementa potrebno je zbrinuti na propisan način, sukladno važećoj zakonskoj regulativi za zbrinjavanje azbest cementnih proizvoda i sukladno odredbama zaštite na radu. Jediničnom cijenom stavke obuhvaćen je sav potreban rad, pomoćna sredstva, strojevi i transporti za izvedbu kompletne stavke.
Obračun po m' uklonjenog i deponiranog postojećeg vodoopskrbnog cjevovoda.
6.1. | cjevovodi od pehd-a, pvc-a, nodularnog lijeva i dr.
|  | m' | 410 |  |  | 0
7. | Rušenje postojećih zasunskih okana
Rušenje i uklanjanje postojeće zasunske komore. U cijenu uključen sav potreban rad, odvoz na gradsku deponiju, svi utovari, istovari te sve takse i davanja u vezi s tim. Obavezan oprez pri rušenju i zaštita postojećih vodoopskrbnih cjevovoda prilikom rušenja.
Radovi obuhvaćaju slijedeće faze:
- demontaža svih potrebnih fazonskih komada i armatura iz postojeće komore
- uklanjanje lijevano željeznih poklopaca sa postojeće zasunske komore
- uklanjanje ostalih komponenti (odzračnici, odvodne cijevi crpke za odvodnju idr.) komore sa postojeće zasunske komore
- raskopavanje komore
- strojno razbijanje ploče i nosivih greda zasunske komore.
- strojno razbijanje zidova zasunske komore.
- strojno razbijanje donje ploče zasunske komore.
- uklanjanje otpadnog materijala
odvoz otpadnog materuijala,utovar, istovar, planiranje i ugradba po propisima i na deponiju sa zbrinjavanjem.D715
Radovi obuhvaćaju sve potrebne radnje za kompletno uklanjanje svih ostataka postojećeg okna, u skladu s lokalnim prilikama, prema odobrenju nadzornog inženjera i predstavnika investitora.
Predviđeno je da se prespajanja provedu nakon izgradnje novog cjevovoda, do kada postojeća vodoopskrba ostaje u funkciji, korištenjem postojećeg cjevovoda ili izgradnjom bypassa.
Obračun po kompletu izvedenih radova rušenja zasunske komore bez obzira na zastupljene dimenzije.
7.1. | Zasunska okna na postojećem cjevovodu
|  | kom | 9 |  |  | 0
8. | Odvoz neuporabivog i suvišnog materijala
8.1. | Odvoz viška materijala iz iskopa na deponiju. Izvedeno potpuno sa utovarom i istovarom, te planiranjem na deponiji. Obuhvaćeno je čišćenje površina na koje se odlagao materijal prilikom iskopa i njihovo potpuno dovođenje u prvobitno stanje. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal, pomoćna sredstva i transporte za izvedbu opisanog rada. NAPOMENA: ODNOSI NA SVE STVAKE TROŠKOVNIKA GDJE JE PREDVIĐEN ODVOZ: Izvođač mora uključiti u jediničnu cijenu pronalaženje deponije, naknadu za korištenje, odvoz bez obzira na udaljenost, osiguranje deponiranja materijala i završno uređenje. Investitor nije u obvezi osiguranja privremene i trajne deponije.
Povećanje utovara i odvoza uslijed proširenog presjeka nastalog zbog neravnomjernosti iskopa uključiti u jediničnu cijenu rada. U stavci je uključeno čišćenje površina na koje je odlagan materijal prilikom iskopa i njihovo potpuno dovođenje u prvobitno stanje.
Rastresitost materijala treba ukalkulirati u jediničnu cijenu.
Obračun po m3 odvezenog materijala u sraslom stanju na odlagalište i zbrinjavanje.
|  | m3 | 10900 |  |  | 0
9. | Sanacija i uređenje jaraka cestovne odvodnje
9.1. | Potrebno je obnoviti i profilirati jarke cestovne odvodnje na mjestima gdje cjevovod se ugrađuje u bankini ceste ili u pokosu jarka. Kod obnove jarka potrebno je voditi računa o uzdužnim i poprečnim nagibima kako ne bi došlo do poremećaja odvodnje ceste i omogućilo otjecanje vode. Izvođač daje jedinstvenu cijenu uvidom u projektnu dokumentaciju i obilaskom lokacije izvođenja.
Obračun prema m' uređenog jarka cestovne odvodnje
|  | m' | 7350 |  |  | 0
10. | Široki iskop u materijalu "C" kategorije
Široki iskop treba obaviti po profilima, prema proširenju kolnika, predviđenim visinskim kotama i propisanim nagibima po projektu, odnosno prema zahtjevu nadzornog inženjera. Iskop izvršiti odgovarajućim strojevima uključivo utovar iskopanog materijala u prijevozno sredstvo i prijevoz na deponiju udaljenosti do 3 km.
Stavka uključuje sve potrebne radove, strojeve i opremu za razupiranje i osiguranje rova od urušavanja, te odvodnju oborinskih voda iz građevne jame sve prema tehnologiji izvođača radova, u skladu s propisanim uvjetima zaštite na radu, uključujući i potreban iskop za ugradnju zaštitne oplate (koji nije posebno specificiran).
Odvodnja tijekom rada mora biti u svim fazama besprijekorno riješena.
Izrada radova, obračun radova i kontrola kvalitete prema OTU 2-02.
Pretpostavljena je C kategorija, a stvaran odnos utvrditi će se sa nadzornim inženjerom.
Obračun po m3 iskopanog materijala.
10.1. | Pristupni put za VS Kalnik | m3 | 423 |  |  | 0
11. | Planiranje posteljice
Planiranje planuma posteljice platoa
Obračun po m2 planirane posteljice.
11.1. | Pristupni put za VS Kalnik | m2 | 1518 |  |  | 0
12. | Valjanje posteljice
Valjanje posteljice nakon izvršenog iskopa i planiranja odgovarajućom mehanizacijom dok se ne postigne stupanj zbijenosti prema standardnom Proctoru Sz 100 %, odnosno modul stišljivosti mjeren kružnom pločom ø 30 cm Me 15 MN/m2.
Izvedba radova, obračun radova I kontrola kvalitete prema OTU 2-10.
Ukoliko se ne postigne tražena nosivost sabijati treba dalje uz dodatak šljunkovitog materijala. Fino planiranje vršiti prema profilima sa projektiranim padovima prema drenaži. Neravnine ispraviti tako da se dobije ravna površina i omogući pravilno otjecanje procjedne vode.
Obračunato po m2 uređene i sabijene posteljice.
12.1. | Pristupni put za VS Kalnik | m2 | 1518 |  |  | 0
13. | Geotekstil
Dobava i polaganje netkanog tekstila TS60 260 g/m2, vlačne čvrstoće U/P 20/20 kN/m, vertikalna hidraulička propusnost 80 mm/s, veličine otvora 0,095 mm na posteljicu ili temeljno tlo načinom ugradnje preklapanjem, minimalno 50 cm. Postavlja se na uređenu posteljicu, a na njega se postavlja nasip od kamenog materijala preko sloja sitnog materijala debljine 10 cm. OTU 2-08.4, 2-08.4-2, 2-08.4-3, tlačna sila proboja ≥3.050,00 N (CBR test ), čvrstoće na proboj Ø19 mm. Rad se izvodi nakon ispitivanja nosivositi posteljice, uz odobrenje nadzornog inženjera. Geotekstil se postavlja ispod asfaltiranih dijelova interne ceste.
Obračun po m2 stvarno obložene površine.
13.1. | Pristupni put za VS Kalnik | m2 | 1155 |  |  | 0
IV. | ZEMLJANI RADOVI UKUPNO: |  |  |  |  | 0
V. | TESARSKI RADOVI
1. | Izrada zaštitne ograde duž rova
1.1. | Dvostrano ograđivanje gradilišta u skladu s propisima zaštite na radu. Zaštitna građa mora biti u svemu u skladu sa važećim pravilnicima i propisima, odnosno postojećom zakonskom regulativom.
Ograda visine 1,20 m izvest će se na posebno kritičnim mjestima (blizina škole, vrtića, uske ulice ili sl.), koje odredi nadzorni inženjer.
Zaštitna ograda višekratno se koristi i premješta duž rova prema napredovanju radova.
Obračun po m´ dvostrano izvedene ograde i višekratno korištene ograde.
|  | m' | 300 |  |  | 0
2. | Izrada pješačkog provizorija
2.1. | Nabava, dobava, izvedba, demontaža i održavanje tijekom izvođenja radova pješačkog provizorija za omogućavanje pješačkog prometa za vrijeme radova, s višekratnom upotrebom prema potrebi i odvozom nakon završetka radova. Prijelaz minimalne širine 1,0 m, mora imati obostranu ogradu visine 1,0 m. Izrada u svemu prema Zakonu o zaštiti na radu i vezanim pravilnicima. Predviđena je višekratna upotreba mostića.
Obračun po komadu, sve komplet.
|  | kom | 3 |  |  | 0
3. | Izrada kolnog prijelaza
3.1. | Nabava, dobava, izvedba, održavanje tijekom izvođenja radova i demontaža kolnog prijelaza od čeličnih ploča (minimalne širine 2,5 m), s potrebnim ukrućenjem i ogradom, za nesmetano odvijanje prometa vozila preko rova za vrijeme radova. Kolni prijelaz se po potrebi višekratno koristi, a nakon završetka radova se demontira i odvozi. Izrada u svemu prema Zakonu o zaštiti na radu i vezanim pravilnicima. Predviđena je višekratna upotreba mostića.
Obračun po komadu, sve komplet.
|  | kom | 2 | 400 |  | 0
V. | TESARSKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  |  | 0
VI. | UČVRŠĆENJE ROVA I ZAŠTITA CIJEVI
1. | Izrada posteljice cijevi oblozrnatim materijalom pijesak/šljunak
1.1. | Izrada pješčane posteljice vodovodnih cijevi oblozrnatim materijalom (pijesak i šljunak frakcije 0 - 16 mm) u sloju debljine 15 cm. Tražena zbijenost po standardnom Proctorovom postupku iznosi 98%, odnosno modul stišljivosti mjeren kružnom pločom promjera 30 cm iznosi minimalno Me=20 MN/m2. Uključeno i ishođenje atesta.
U poziciji je obuhvaćen nabava, dovoz i planiranje pijeska i nabijanje vibronabijačima tako da se dobije čvrsta podloga za ugradbu cijevi, izradu ležaja cijevi (kut nalijeganja prema statičkom proračunu), te potrebnih udubljenja na mjestu spojeva cijevi (za kolčake i spojnice). Posteljica mora biti ravna i prilagođena obliku cijevi, s točnošću +/-2cm prema uzdužnom profilu da cijev po cijeloj dužini naliježe na istu. Podupiranje ili podmetanje ispod cijevi najstrože se zabranjuje. Kao dokaz točnosti, izraditi nivelmanski zapisnik izvedenog dna kanala te ga dostaviti na suglasnost Inženjeru
Stavka obuhvaća nabavu i dopremu materijala, te ugradnju prema normalnom poprečnom presjeku. Obračunska širina kao širina rova prema normalnom poprečnom presjeku.
Ovom stavkom nisu obuhvaćeni dodatni radovi zatrpavanja, proizašli primjenom zaštitne opreme, koji ovise o vrsti primjenjene oplate. Povećanje količine uslijed proširenog presjeka uključiti u jediničnu cijenu rada.
Obračun se vrši po m³ ugrađenog pijeska (u zbijenom stanju), prema normalnom poprečnom profilu.
|  | m3 | 1262 |  |  | 0
2. | Zasipavanje cijevi do visine 30 cm iznad tjemena cijevi
2.1. | Zasipavanje položene vodovodne cijevi oblozrnatim materijalom (pijesak i šljunak frakcije 0 - 16 mm), u sloju 30 cm iznad tjemena cijevi. Sloj se mora dobro sabiti, korištenjem lakih nabijača, do potrebne zbijenosti od Me = 20 MN/m2
Nabijeni pijesak mora biti kompaktan. Tražena zbijenost po standardnom Proctorovom postupku iznosi 98%, odnosno modul stišljivosti mjeren kružnom pločom promjera 30 cm iznosi minimalno Ms = 20 MN/m2. Ugrađeni materijal mora biti prema normi HRN EN 13242 ili jednakovrijedno i 13285 ili jednakovrijedno, a nosivost izvedenog sloja prema HRN EN 13286 - 47 ili jednakovrijedno. Stavka uključuje i ispitivanje modula stišljivosti metodom kružne ploče prema HRN U.B1.046 (ili jednakovrijedno) i ishođenje atesta.
Stavka obuhvaća nabavu i dopremu materijala, te ugradnju prema normalnom poprečnom presjeku. Obračunska širina kao širina rova prema normalnom poprečnom presjeku.
Ovom stavkom nisu obuhvaćeni dodatni radovi zatrpavanja, proizašli primjenom zaštitne opreme, koji ovise o vrsti primjenjene oplate. Povećanje količine uslijed proširenog presjeka uključiti u jediničnu cijenu rada.
Obračun po m³ ugrađenog materijala u zbijenom stanju, prema normalnom poprečnom profilu.
|  | m3 | 3580 |  |  | 0
3. | Zatrpavanje vodovodnog rova, hidranta i zasunskih okana zamjenskim kamenim materijalom (šljunkom ili drobljenim kamenim).
3.1. | Zatrpavanje ostatka rova šljunkovitim, ili drobljenim kamenim materijalom frakcije 32-64 mm s ispunom 8-16 mm do potrebne visine za obnovu ceste, bankine i cestovnog jarka, (odobrava nadzorni inženjer) umjesto neuporabivog materijala iz iskopa, a sve sukladno posebnim uvjetima u sklopu lokacijske dozvole. Zatrpavanje rova treba provesti u slojevima od 30 cm uz nabijanje do potrebne zbijenosti Me=40 MN/m2.
Materijal ugrađivati prije svega u skladu s uvjetima nadležnog upravnog tijela za ceste. Tražena zbijenost po standardnom Proctorovom postupku iznosi minimalno 98%, odnosno modul stišljivosti gornje ravnine izvedenog sloja mjeren kružnom pločom promjera 30 cm iznosi minimalno Ms = 40 MN/m2. Ugrađeni materijal mora biti prema normi HRN EN 13242 i 13285 ili jednakovrijedno, a nosivost izvedenog sloja prema HRN EN 13286 - 47 ili jednakovrijedno. Stavka uključuje i ispitivanje modula stišljivosti metodom kružne ploče prema HRN U.B1.046 (ili jednakovrijedno) i ishođenje atesta.
Tijekom polaganja i zatrpavanja cijevi u rovu se ne smije pojaviti voda.
Stavka obuhvaća nabavu i dopremu materijala, te ugradnju prema normalnom poprečnom presjeku. Obračunska širina kao širina rova prema normalnom poprečnom presjeku.
Ovom stavkom nisu obuhvaćeni dodatni radovi zatrpavanja, proizašli primjenom zaštitne opreme, koji ovise o vrsti primjenjene oplate. Povećanje količine uslijed proširenog presjeka uključiti u jediničnu cijenu rada.
Obračun po m³ ugrađenog materijala u zbijenom stanju, prema normalnom poprečnom profilu.
|  | m3 | 8028 |  |  | 0
3.2. | Zatrpavanje cjevovda materijalom iz iskopa
Zatrpavanje cjevovoda vrši se nakon izrade posteljice. Kada se ustanovi da je položeni cjevovod ispravan, bez oštećenja te je posteljica uredno izrađena i sabijena , može se pristupiti zatrpavanju u slojevima od po 30 cm uz sabijanje .
Obračun po m3 zatrpavanja rova.
| materijal iz iskopa | m3 | 2007 |  |  | 0
4. | Djelomična i potpuna obloga betonom C 25/30 na mjestima križanja prometnica i instalacija
4.1. | Nabava i doprema materijala, te izrada betonske podloge betonom klase C12/15, uključivo potrebnu oplatu, na mjestima gdje se ukaže potreba kod križanja s prometnicom, vodotokom i postojećim podzemnim instalacijama.
Stavka uključuje izradu potrebne oplate, nabavu, ugradbu i transport sveg materijala potrebnog za izvođenje.
Obračun po m3 ugrađenog betona.
|  | m3 | 8 |  |  | 0
5. | Ispitivanje stupnja zbijenosti slojeva prometnice
5.1. | Određivanje modula stišljivosti (Ms) metodom kružne ploče Ø 30 cm prema propisu HRN U.B1.046/68 ili jednakovrijedno. Ispitivanje se vrši prema potrebi na slojevima prometnice prema zahtjevu nadzornog inženjera.
Trošak oko ispitivanja pada na teret izvoditelja radova, tj. smatrati će se da je jediničnom cijenom u datoj ponudi izvoditelj zaračunao i iznos za ispitivanje.
Obračun po uspješno izvršenoj kontroli zbijenosti.
|  | kom | 9 |  |  | 0
VI. | UČVRŠĆENJE ROVA I ZAŠTITA CIJEVI UKUPNO: |  |  |  |  | 0
VII. | BETONSKI I ZIDARSKI RADOVI
1. | Izrada tipskih armirano - betonskih zasunskih okana
Izvedba tipskih armirano - betonskih vodonepropusnih zasunskih okana, prema navedenim čvrstoćama betona s potrebnom armaturom, kao i isporuka sveg potrebnog materijala.
Koriste se AB okna visine prema lokalnim uvjetima minimalnih svijetlih tlocrtnih dimenzija 150×150 cm, visine 1,9 m, druge dimenzije prema zahtjevima iz projekta.
Kompletna izvedba zasunskih komora dimenzija i oblika prema tipskim nacrtima od armiranog betona C 30/37, XC2, VDP2. vodonepropusnih svojstava (uz dodatak aditiva). Izrada treba uslijediti prema priloženim nacrtima oplata, te armatura u skladu statičkog proračuna.
Unutarnje površine izvesti u glatkoj oplati ili ih ožbukati vodonepropusnom žbukom besprijekornog svojstva i granulometrijskog sastava.
U stavku se uračunava izrada posteljice u debljini 15 cm
Ova pozicija obuhvaća razupiranje, te nabavu transport i ugradbu potrebne vanjske i unutarnje dvostrane oplate zidova i ploče s potrebnim podupiračima, a koja nije posebno specificirana.
Na iskopani i isplanirani rov izvodi se betonska podloga (betonom C12/15) debljine 10 cm, na koji se izvodi AB ploča dna te nastavno zidovi i AB montažna pokrovna ploča okna veličine prema pripadnim nacrtima oplate (unutarnja glatka) betonom C 30/37 armiranih prema planovima armature.
Pokrov komore izvodi se kao montažna armiranobetonska ploča s izdignutim betonskim prstenom s ulaznim okruglim otvorom 60 cm. Ploča se polaže dizalicom na izvedene zidove komore. Vezno sredstvo je vodonepropusni cementni mort. Za potrebe nošenja ugrađuju se 4 kuke. Kuke se rade od željeza za armiranje F 16 (B500B) i ugrađuju se za vrijeme betoniranja ploče. AB zidovi komore C 30/37, donja AB ploča i sabirnik izvode se monolitno od betona C 30/37 s dodatkom za vodonepropusnost, armiraju prema statičkom proračunu i crtežima. Beton vibrirati, kao i provesti njegu betona sukladno TPGK.
Prodori cijevi kroz zidove komore moraju se izvesti vodonepropusno, a izvode se naknadnim betoniranjem betonom vodonepropusnih svojstava i montažom specijalne brtve za prodore kroz zidove okna.
Predvidjeti regulaciju ventila izvana produženjem vretena do ulične kape ugrađene osno po vertikali iznad osi zasuna u armaturno betonskoj ploči komore, gdje treba predvidjeti otvor veličine Ø 100 mm. Ulične kape se postavljaju na podložnu ploču.
Unutarnje zidove i dno komore nakon dovršenja i čišćenja premazati dvostrukim duboko penetrirajućim premazom vodonepropusnih svojstava.
U ploči dna izvesti sabirnik procjednih voda veličine 40/40/40 cm.
Ulaz u okno predviđen je korištenjem lijevano-željeznih poklopaca nosivosti 400 kN (tip Vodovod) prema HRN EN 124-2 a silazak uz ugradbu ljevano željeznih stupaljki ugrađenih na razmaku 30 cm.
U cijenu uključiti sve radove za kompletnu izvedbu kao: dobava, izrada, postavljanje, skidanje i čišćenje i odvoz drvene oplate; dobava, ravnanje, čišćenje , savijanje i postavljanje armature, kao i svi potrebni radovi: dobave, pripreme, ugradbe, njege, održavanja, demontiranja i čišćenja, materijal, prijenosi i prijevozi, uključujući montažu dobavu i montažu željeznih penjalica, poklopca i uličnih kapa te izrada izolacije ploče varenom ljepenkom.
Izvođač je dužan napraviti Plan kvalitete izvedbe betonske konstrukcije, te je dužan za tehnički pregled pribaviti ateste i druge dokaze o kvaliteti betona koji se ugrađuje. Sve ove dokaze i ateste Izvođač je dužan pribaviti sukcesivno, kako se beton ugrađuje. Beton svih zidova i ploča mora biti vodonepropusan i otporan na kemijsku agresivnost (dodatak za vodonepropusnost bez klorida). Svi betonski dijelovi osim temeljnih traka, podložnog betona i bet. stabilizacije izvesti će se od vodonepropusnog betona. Prilikom ugradnje beton obvezno vibrirati. Za povećanje prionljivosti starog i novog betona, i na svim prekidima betoniranja obavezno koristiti polimernu disperziju (SN veza).
Tijekom izvođenja betonskih radova Izvođač je dužan provoditi potrebna ispitivanja svježeg i očvrslog betona u cilju dokazivanja kvalitete betona prema odredbama Plana kvalitete izvedbe betonske konstrukcije.
Prilikom betoniranja konstrukcije na mjestima predviđenim projektom potrebno je ugraditi predviđene elemente opreme i instalacija. Pripomoć pri ugradnji uključena je u cijenu stavki.
Izvođač betonskih i arm. bet. radova dužan je dogovarati se s Izvođačima instalacija o vremenu i načinu izvođenja pojedinih faza radova kako bi se pravovremeno ugradile sve instalacije ili otvori za prodor instalacija jer će se svako naknadno probijanje i sanacija izvesti o trošku Izvođača odgovornog za propust.
U cijenu stavke uključene sve zaštite instalacija te pridržavanje instalacija prilikom betoniranja. U temelje položiti temeljni uzemljivač.
Beton mora sadržavati dodatke za vodonepropusnost, što je uračunato u cijenu stavke. Prije početka betoniranja potrebno je postaviti uzemljenje oko objekta, obavezno postaviti sidrenu armaturu, te sidrenje postolja crpki u crpnom bazenu u skladu s tipom dobavljenih crpki. Na mjestima prekida betoniranja i nastavaka ugraditi gumenu ‘‘water-stop’‘ traku za brtvljenje, zajedno s potrebnim armaturnim sidrima. Prije nastavka betoniranja podloga betona treba biti čvrsta, čista, bez ulja i masnoća te se po potrebi mora mehanički očistiti.
Sustav cjevovoda spaja se na armirano betonske zidove uz korištenje originalnih spojnica za ubetoniravanje, tako da spoj bude besprijekorno obrađen i vodonepropustan.
Beton na spojevima svih ploča oplate mora biti lako uklonjiv nakon skidanja oplate. Sve plohe betonskih zidova u glatkoj oplati ako su predviđene kao završni sloj (ili podloga za obloge) u slučaju loše postavljene oplate zagladiti će se ili ožbukati ako je to moguće ili u cijelosti rušiti te ponovno izvesti, sve na trošak Izvođača. Naknadna izravnanja zbog neprecizno postavljene oplate izvesti će Izvođač o svom trošku.
Naročito je važno izradu betona i vrijeme izvođenja prilagoditi temperaturnim uvjetima uz korištenje namjenskih aditiva te zaštite od atmosferilija.
U jediničnu cijenu ovih radova uključeno je čišćenje gradilišta od ostataka zaostalog i otpadnog materijala vezanog za navedene radove, odvoz istog na deponiju, čišćenje izrađenih površina te odvoz opreme s gradilišta.
Kod izvedbe betonskih i armirano-betonskih radova treba se u svemu pridržavati važećih tehničkih propisa za tu vrstu radova i upotrebljenih materijala.
Radove treba izvoditi prema glavnom projektu, pripadnom statičkom proračunu, planovima oplate i iskazu armature iz izvedbenog projekta, kao i svim potrebnim detaljima.
Svaka izmjena u izvedbi armirano-betonske konstrukcije mora se izvesti u dogovoru sa statičarem i Nadzornim inženjerom. U protivnom Izvođač snosi odgovornost za točnost radova.
Konačnu specifikaciju projektiranih zasunskih okana i cjevovoda provodi Izvođač radova nakon iskolčenja, utvrđivanja trasa post. instalacija, probnih šliceva, dodatne geodetske provjere, veličine profila i dubine post. spojnih cjevovoda i zasunskih okana. Temeljem prikupljenih podataka Izvođač će izraditi izvedbene projekte. Specifikaciju zasunskih okana s usvojenim armaturama ovjerava nadzorni inženjer i predstavnik Investitora.
Obračun po količini ugrađenog materijala.
1.1. | Dobava, transport i izrada pješčane podloge AB okana oblozrnatim materijalom (pijesak i šljunak frakcije 0 - 16 mm). U poziciji je obuhvaćen dovoz i planiranje pijeska i nabijanje vibronabijačima tako da se dobije čvrsta podloga za ugradnju podložnog betona. Obračunska širina kao širina iskopa, debljina 15 cm.
Obračun po m³ ugrađenog pijeska (u zbijenom stanju).
|  | m3 | 45 |  |  | 0
1.2. | Dobava i doprema materijala, izrada betona klase C 16/20 te izvedba podloge dna zasunskih okana u odgovarajućoj oplati. U cijenu uključena nabava, transport i ugradnja sveg potrebnog materijala, montažu i demontažu potrebne oplate.
Obračun po m3 ugrađenog betona.
|  | m3 | 11 |  |  | 0
1.3. | Dobava i doprema materijala, izrada vodonepropusnog betona C30/37, XC2, VDP2, te betoniranje dna armiranobetonskih okana, debljine dna 0,25 m. Betoniranje izvesti u odgovarajućoj dvostranoj oplati uključivo dobavu i dopremu materijala te izradu i skidanje oplate. U donjoj ploči komore izvesti sabirnik za skupljanje i evakuaciju vode. U cijenu uključena nabava, transport i ugradnja sveg potrebnog materijala, montažu i demontažu potrebne oplate.
Obračun po m3 ugrađenog betona.
|  | m3 | 27 |  |  | 0
1.4. | Dobava i doprema materijala, izrada vodonepropusnog betona C30/37, XC2, VDP2, te betoniranje armiranobetonskih okana, zidova 0,25 m i tunela raspoložive visine u oknu 1,9 m. Betoniranje izvesti u odgovarajućoj dvostranoj oplati uključivo dobavu i dopremu materijala te izradu i skidanje oplate. U cijenu uključena nabava, transport i ugradnja sveg potrebnog materijala, montažu i demontažu potrebne oplate.
Obračun po m3 ugrađenog betona.
|  | m3 | 83 |  |  | 0
1.5. | Dobava i doprema materijala, izrada vodonepropusnog betona C30/37, XC2, VDP2, te betoniranje armiranobetonske pokrovne ploče okna debljine 0,20 m. Betoniranje izvesti u odgovarajućoj dvostranoj oplati uključivo dobavu i dopremu materijala te izradu i skidanje oplate. U cijenu uključena nabava, transport i ugradnja sveg potrebnog materijala, montažu i demontažu potrebne oplate.
Obračun po m3 ugrađenog betona.
|  | m3 | 21 |  |  | 0
1.6. | Dobava i doprema, sječenje, savijanje i postavljanje armaturne mreže i rebraste armature B500B prema provedenom statičkom proračunu
U jediničnu cijenu uključeno je čišćenje, savijanje armature, povezivanje svakog križanja prema planovima armature, otpad i držače odstojanja koji moraju biti izrađeni od nehrđajućeg materijala. Stavka također uključuje nabavku i transport, ispravljanje, sječenje, savijanje i montažu armature (u skladu s HRN EN 10080:2012 ili jednakovrijedno), te svog potrebnog materijala i opreme.
Armaturu izvesti po pripadnom statičkom proračunu, planovima i iskazu armature.
Obračun po kg ugrađene armature.
Šipke B - 500B
|  | kg | 5800 |  |  | 0
Mreža B - 500B
|  | kg | 5800 |  |  | 0
1.7. | Nabava i doprema materijala i izrada unutrašnje hidroizolacije vodonepropusnim premazima (min. dva sloja). Obrada unutarnjih zidova komora vodonepropusnim cementnim premazom s ispunom od kvarcnog pijeska i dodacima na bazi polimera, epoxi smole ili dodaci za kristalizaciju osnovnog betona. Premaz četkom ili nanošenje kompresorom sve prema uputa proIzvođača. Slojevi se nanose na dno i zidove okna i s donje strane pokrovne ploče.
Nabava, dobava materijala i izvedba vodonepropusnog premaza svih unutarnjih betonskih površina u slijedećim slojevima: - Nanošenje na ukupnu površinu stropa, zidova i poda, hidroizolacijskog premaza za osiguranje vodonepropusnosti u I sloju. (Premaz u skladu s HRN EN 1504-2) - Nanošenje na ukupnu površinu stropa, zidova i poda, hidroizolacijskog premaza za osiguranje vodonepropusnosti, u II sloju. (Premaz u skladu s HRN EN 1504-2) - Ispiranje površina s hidroizolacijskog premazom pitkom vodom niskog tlaka. Nanošenje se vrši u 2 sloja na suhu podlogu.
Obračun po m2 unutarnje površine objekata.
|  | m2 | 417 |  |  | 0
1.8. | Dobava, transport i izrada glazure betonom C16/20 na donjoj ploči okna s podom prema sabirniku za vode. Prosječna debljina glazure iznosi 3-5 cm.
Obračun po m3 ugrađenog betona.
|  | m3 | 2 |  |  | 0
1.9. | Dobava i ugradba bitumenske trake (3kg/m2) za zavarivanje i hladnog premaza na gornju ploču zasunskog okna sa preklopom min 20 cm na vertikalni zid mjereno od dna gornje ploče. Traka se postavlja na hladni bitumenski premaz s međusobnim preklopom od min 20 cm.
U stavku je uključena dobava i izrada cementne glazure d=3cm kvalitete C16/20 ojačane staklo-plastičnom mrežom za zaštitu hidroizolacije na gornjoj ploči zasunskog okna.
Obračun po m2 izvedene hidroizolacije.
|  | m2 | 93 |  |  | 0
1.10. | Nabava, transport i ugradba kompozitnih poklopaca s okvirom i ključem za otvaranje. Tipski poklopac za ispitno opterećenje 40 t, vatrootporan i vodotijesan prema normi EN:13501-1:2007 AI, EN 124-5 . Na izdignut betonski prsten s ulaznim svijetlim otvorom 760 x 760 mm se ugrađuje kompozitni poklopac nosivosti 400 kN (tip Vodovod), teški tip D400 (ispitno opterećenje 40 tona), s pantima nosivosti prilagođene prometnom opterećenju, ili jednakovrijedno.
Poklopac sa okvirom je predviđen za normalan intenzitet prometa pri prometnom opterećenju od 400 kN. Na poklopcima kanalizacijskih okana treba biti izlivena riječ „VODOVOD“
Kota ugradnje poklopca mora biti usklađena s kotom planirane (postojeće) prometnice, nogostupa.
Ležište poklopca na okviru mora bit izrađeno od umjetne mase (elastomera) tako da poklopac potpuno naliježe na okvir, bez mogućnosti pomaka i lupanja kada prolazi vozilo.
Poklopac je sa šarkama povezan sa okvirom. Osim toga poklopac mora biti opremljen sustavom samozabravljivanja čime se onemogućuje otvaranje tj. izlijetanje poklopca. Ponuditelj je dužan priložiti potvrdu o sukladnost izdanu od ovlaštene kuće u RH.
Obračun po komadu ugrađenog poklopca.
|  | kom | 24 |  |  | 0
1.11. | Nabava, transport i ugradba penjalica za zasunska okna
Zasunska okna moraju biti opremljena odgovarajućim tipovima penjalica, koje moraju biti dio tijela okna, na način da se ugradnjom istih formiraju ljestve, uz zadovoljenje nosivosti i važeće zakonske regulative (zaštita na radu). Uzidavanje odmah tokom betoniranja ili naknadno uz upotrebu cementnog morta M 10. Potrebna je dobava, doprema i ugradnja svog potrebnog materijala. Uključen je kompletan rad i sredstva za rad.
Obračun po komadu ugrađenog elementa.
|  | kom | 144 |  |  | 0
1.12. | Nabava, transport i izrada betonskih oslonaca za vodovodne armature i fazonske komade, od betona C 25/30 uključivo nabava, transport i ugradnja sveg potrebnog materijala, montažu i demontažu potrebne oplate.
Obračun po m3 ugrađenog betona.
|  | m3 | 3 |  |  | 0
1.13. | Nabava, transport i ugradba kombi trake za radne fuge za brtvljenje radnih reški na mjestu spoja ploče dna i vertikalnih zidova objekta fuga bez betonskog ruba, od PVC-a, meke i s integriranim bubrećim profilom, ukupna širina trake 150 mm, uključujući metalni pribor za postavljanje (žičani vez) (2 kom / m´) uključivo nabavu, transport i ugradbu sveg potrebnog materijala.
Obračun po dužnom metru izvedene dilatacijske trake.
|  | m´ | 173 |  |  | 0
1.14. | Prodori cijevi kroz zidove komore moraju se izvesti vodonepropusno, a izvode se naknadnim betoniranjem betonom vodonepropusnih svojstava i i montažom specijalne brtve (fleksibilna hidroekspanziva brtvena traka ili jednakovrijedno) za prodore kroz zidove okna, uključivo nabavu, transport i ugradbu sveg potrebnog materijala.
Obračun po kom izvedenog prodora, za profile cijevi:
1.14.1. | DN 350 mm
|  | kom | 3 |  |  | 0
1.14.2. | DN 200 mm
|  | kom | 3 |  |  | 0
1.14.3. | DN 150 mm
|  | kom | 43 |  |  | 0
1.14.4. | DN 100 mm
|  | kom | 26 |  |  | 0
2. | Betonske ploče za stabilizaciju uličnih kapa ugradbenih garnitura, zasuna i hidranata
2.1. | Izrada betonskih ploča za stabilizaciju uličnih kapa upravljačke garniture. Ploče su dimenzija 0,35x0,35x0,10 m a izvest će se od betona klase C20/25. U cijenu je uračunata izrada, postavljanje i skidanje oplate kao i dobava i ugradnja betona. Stavka obuhvaća sve potrebne zemljane, tesarske, betonske i ostale radove na izvedbi betonskih stabilizacijskih ploča. Obračun po kompletu ugrađene ploče.
|  | komplet | 104 |  |  | 0
2.2. | Izrada betonskih ploča za stabilizaciju upravljačke garniture za Combi zasune. Ploče su dimenzija 0,70x0,70x0,10 m a izvest će se od betona klase C20/25. U cijenu je uračunata izrada, postavljanje i skidanje oplate kao i dobava i ugradnja betona. Stavka obuhvaća sve potrebne zemljane, tesarske, betonske i ostale radove na izvedbi betonskih stabilizacijskih ploča. Obračun po kompletu ugrađene ploče.
|  | komplet | 6 |  |  | 0
2.3. | Izrada betonskih ploča za stabilizaciju odzračne garniture. Ploče su dimenzija 0,80x0,80x0,10 m a izvest će se od betona klase C25/30. U cijenu je uračunata izrada, postavljanje i skidanje oplate kao i dobava i ugradnja betona. Stavka obuhvaća sve potrebne zemljane, tesarske, betonske i ostale radove na izvedbi betonskih stabilizacijskih ploča. Obračun po kompletu ugrađene ploče.
|  | komplet | 8 |  |  | 0
2.4. | Izrada betonskih ploča za stabilizaciju podzemnog hidranta. Ploče su dimenzija 0,60x0,60x0,10 m a izvest će se od betona klase C25/30. U cijenu je uračunata izrada, postavljanje i skidanje oplate kao i dobava i ugradnja betona. Stavka obuhvaća sve potrebne zemljane, tesarske, betonske i ostale radove na izvedbi betonskih stabilizacijskih ploča. Obračun po kompletu ugrađene ploče.
|  | komplet | 3 |  |  | 0
3. | Izvedba oslonaca, obzidavanja i opločenja nadzemnih hidranata, zasuna, odvojaka, kao i dobava i ugradnja sveg potrebnog materijala.
3.1. | Nabava, transport i ugradba betonske podloge zasuna i hidranata od betona C20/25 (prosječno ca 0,2 m3/hidrantu). Stavka obuhvaća sve potrebne zemljane, tesarske, betonske i ostale radove na izvedbi.
Obračun po m3 ugrađenog betona.
|  | m3 | 12 |  |  | 0
3.2. | Nabava, transport i ugradba betonskog ukrućenja betonom C20/25 (prosječno ca 0,2 - 0,25 m3/hidrantu) oslonaca zasuna i hidranata koji se ugrađuje na unaprijed pripremljnu betonsku podlogu u rovu cjevovoda. Stavka obuhvaća sve potrebne zemljane, tesarske, betonske i ostale radove na izvedbi.
Obračun po m3 ugrađenog betona.
|  | m3 | 7 |  |  | 0
3.3. | Nabava, transport i ugradba suhozida od pune opeke (70 kom/hidrantu) oko hidranta prema tipskom nacrtu.
Uključen sav rad, potreban materijal i svi potrebni prijenosi i prijevozi.
Obračun po kompletu.
|  | komplet | 49 |  |  | 0
3.4. | Opločenje hidranata
Nabava, transport i ugradnja betonskih opločnika (za teški promet) vel. 10/20/8 cm na pješčanu podlogu debljine 5 cm, te dobro pripremljenu i nabitu podlogu od vibriranog šljunka debljine 40 cm, prema tipskom nacrtu. Predviđena je i dobava i ugradnja novih betonskih rubnjaka 6/25x100 (50) cm na betonskoj podlozi C16/20 (0,10 m3/m') sa zaljevanjem spojnica cementnim mortom. Stavka obuhvaća sve potrebne zemljane, tesarske, betonske i ostale radove na izvedbi.
Obračun po količini izvedenih radova
3.4.1. | betonski opločnici (za teški promet) vel. 10 x 20 x 8 cm
|  | m2 | 98 |  |  | 0
3.4.2. | pijesak granulacije 2 - 4 mm
|  | m3 | 4.9 |  |  | 0
3.4.3. | šljunak granulacije 16 - 32 mm
|  | m3 | 39.2 |  |  | 0
3.4.4. | betonski rubnjaci 6/25/100 cm ugrađeni ne bet. podlogu C16/20
|  | m' | 294 |  |  | 0
3.4.5. | Nabava, transport i ugradba prilaza hidrantu u putnom jarku prema tipskom nacrtu.
Izrada prilaza hidrantu širine maksimalno 1 m sa uključenim propustom od betonske cijevi Ø50 cm iste duljine te izrada betonskog zida betonom C25/30, debljine 15 cm i visine 110 - 150 cm (ovisno o lokalnim prilikama) u svrhu osiguranja nasipa. Uključen sav rad, potreban materijal i svi potrebni prijenosi i prijevozi.
Obračun po kompletu.
|  | komplet | 32 |  |  | 0
4. | Nabava, transport i ugradba betona za uporišta horizontalnih i vertikalnih lomova cjevovoda
4.1. | Izrada betonskih horizontalnih i vertikalnih uporišta na cjevovodu, od betona C 25/30 uključivo nabava, transport i ugradnja sveg potrebnog materijala, montažu i demontažu potrebne oplate. Minimalne dimenzije betonskih uporišta ovisno o kutu loma i zastupljenim tlakovima definirane su statičkim proračunom. Na sidrenim konveksnim vertikalnim lomovima ugraditi sidrenu armaturu.
Obračun po m3 ugrađenog betona.
|  | m3 | 9 |  |  | 0
4.2. | Nabava, transport i ugradba armature za uporišta
Ugradba potrebne armature horizontalnih betonskih uporišta:
4.2.1. | B500A - mreže
|  | kg | 2090 |  |  | 0
4.2.2. | B500A - šipke
|  | kg | 15 |  |  | 0
VII. | BETONSKI I ZIDARSKI RADOVI UKUPNO |  |  |  |  | 0
VIII. | MONTAŽNI RADOVI
PREDGOVOR UZ MONTAŽNE RADOVE
Uvažavajući značaj vodoopskrbne mreže prilažemo upute kojih se prilikom odabira materijala Izvođač radova, u cjelosti, treba pridržavati, sve sa ciljem izgradnje sigurnog i pouzdanog dobavnog sustava pitke vode.
- ponuđene cijevi, fazonski komadi, armature i spojni materijal moraju biti izvedeni s materijalom u skladu navedenih normi i standarda te moraju biti predviđene za pitku vodu.
hrvatskih normi (HRN)
europskih normi (EN)
njemačkih normi (DIN)
internacionalnih standarda (ISO)
te ostalih normi (ispitne metode, proračuni … )
ili jednakovrijedno
Uz nabavljenu robu (materijal) potrebno je priložiti slijedeću dokumentaciju:
-tehničku dokumentaciju proIzvođača s uputama za montažu, na hrvatskom jeziku
-izjavu proIzvođača o sukladnosti kojom dokazuje da tehničke karakteristike isporučene robe odgovaraju traženim specifikacijama
- potvrdu o sukladnosti od strane neovisnog tijela koje se poziva na postupke osiguranja kvalitete sukladno odgovarajućim HRN i EU normama
- garancijske listove
- Analitičko izvješće Zavoda za javno zdravstvo ili drugog ovlaštenog laboratorija o zdravstvenoj ispravnosti materijala - roba koji dolaze u neposredan dodir s vodom, sve u skladu s važećim Zakonom o materijalima i predmetima koji dolaze u neposredan dodir s hranom (NN 25/13, 41/14, 114/18) kao i zahtjevima Zakona o vodi za ljudsku potrošnju (NN 56/13, 64/15, 104/17, 115/18, 16/20).
Pri ugradnji materijala, Izvođač je obvezan pridržavati se uputa proIzvođača.
Kakvoća cjevovoda i zasunskih okana dodatno se dokazuje pripadnim atestima.
Stavke obuhvaćaju rad, te kompletni spojni i brtveni materijal. Također stavke obuhvaćaju izolacijske tuljke i izolacijske podložne pločice na mjestima kontakta dijelova iz inox-a (vijci) s dijelovima iz GGG 40.
Obaveza je ponuđača da osigura isporuku svih armatura, fazonskih komada i pojedinačnih prirubnica sa priključnim mjerama i bušenjem prirubnica prema istim standardima, tako da svi prirubnički spojevi budu kompatibilni zavisno o radnim tlakovima.
Ponuđač mora u cijenu stavke pojedine pozicije dobave vodovodnog materijala (armature, fazonski komadi, lukovi, cijevi i dr.) i pogonskih agregata uključiti i cijenu isporuke komplet spojnog materijala iz prokroma (vijci, matice, podloške i sl.), te gumenih ili drugih brtvila (brtve, prsteni i sl.) prema odgovarajućim radnim tlakovima.
Prije izvođenja radova potrebno je izvršiti provjeru potrebnog materijala i radova na licu mjestu, te u slučaju promjene radova i materijala iz opisa stavke potrebno je za isto dobiti odobrenje od nadzornog inženjera i investitora.
Spojevi cijevi, cjevovoda i zasunskih okana moraju biti besprijekorno spojeni i vodonepropusni što se potvrđuje tlačnim probama.
Stavkom montažnih radova obuhvaćena su i sva potrebna rezanja, zaštita, zbog prilagodbe cijevi prema lokalnim prilikama i shemama montaže (rezanje i zaštitu provesti prema uputama proIzvođača)
Prilikom izgradnje obavezno se vrši kontrola dobavljenog odnosno ugrađenog materijala u ovlaštenom laboratoriju putem slučajnog uzorka po nalogu nadzornog organa i/ili predstavnika investitora (kontrola nazivnog tlaka, nepropusnost, vanjska zaštita, sastav i otpornost materijala). Izvođač će o svom trošku osigurati provedbu navedenih ispitivanja.
Prilikom ugradnje montažnih elemenata, mjerne opreme, armature i fazonskih komada, potrebo je uračunati i specifičnost mjesta ugradnje, odnosno otežan pristup lokaciji transportnim sredstvima.
Montažu opreme izvršiti prema uputama proIzvođača. U montažu uklopiti nabavu i postavljanje svih projektom predviđenih oslonaca, kliznih i čvrstih točaka te sve ostale potrebne konzole i ovjesnice. Montažu izvesti prema radioničkim nacrtima iz izvedbenog projekta, tehničkom opisu i ovoj specifikaciji, sa svim potrebnim sitnim montažnim materijalom, stručnom i običnom radnom snagom te stručnim nadzorom. U cijeni treba predvidjeti i sve potrebne skele, bilo fiksne ili pomične, za rad na visini ili dubini, a sve u skladu s postojećim propisima.
Za opremu koja se ugrađuje u beton predvidjeti oslonce za tu opremu kod zalijevanja betonom. Kod zalijevanja obavezno treba biti prisutan monter cijevnog razvoda.
PEHD CIJEVI
Nabava, transport i ugradba polietilenskih PEHD cijevi visoke gustoće (PE 100 za radni tlak PN 16) za opskrbu pitkom vodom proizvedenih prema HRN EN 12201-1:2011 ili jednakovrijedno, HRN EN 12201-2:2011 ili jednakovrijedno. Nazivni promjer cijevi DN (mm) odgovara veličini vanjskog profila i debljine stijenke s (mm)
Spojevi cijevi izvode se korištenjem elektrofuzijskih spojnica s dvostrukim naglavkom.
Cijevi PEHD DN 160 i PEHD DN 110 se isporučuju u duljinama 6 ili12,0 m.
U jediničnu cijenu uračunati nabavu, transport, utovar i istovar ugradbu cijevi i pripadnog spojnog i brtvenog materijala u iskopani rov, odnosno privemeno odlaganje na skladište prema dogovoru s Investitorom i nadzornim inženjerom.
CIJEVI OD NODULARNOG LIJEVA
I. Vodovodne cijevi od centrifugalnog nodularnog lijeva (ductile), s naglavkom i ravnim krajem, klase C40, prema europskom standardu HRN EN 545. Unutarnja zaštita cementni mort, vanjska izolacija od legure cink-aluminija min. 400 g/m2 (85% Zn – 15% Al) sa dodatnim epoksidnim pokrivnim slojem, odnosno sve prema HRN EN 545. Utisni spoj tip TYTON ili STANDARD prema DIN 28603, uključivo gumene brtve od EPDM-a sukladno HRN EN 681.
Radna dužina cijevi 6 m.
Nastavno na aneks D.2.3. norme HRN EN 545 proizvođač mora priložiti dokaz o nanošenju gore specificirane legure u svrhu vanjske zaštite cijevi kao i dokaz o trajnoj učinkovitosti vanjske obloge legure cink-aluminij. Kod nanošenja cementne obloge koristi isključivo pitka voda, a sve prema Europskoj direktivi i da je cement u skladu s normom EN 197-1.
II. Vododvodne cijevi od centrifugalnog nodularnog lijeva (ductile) sa naglavkom i ravnim krajem, klase C40, prema europskom standardu HRN EN 545, iznutra obložene cementnim mortom, vanjska izolacija od legure cink-aluminija min. 400 g/m2 (85% Zn – 15% Al) s dodatnim epoksidnim pokrivnim slojem, odnosno sve prema HRN EN 545. Spoj koji prenosi uzdužne sile (neraskidivi spoj) tip UNI VE ili odgovarajući (TIS-K,UNI VI,NOVO-SIT) uključivo gumene brtve TYTON ili STANDARD od EPDM i zadržni (sigurnosni) prsten TIS-K ili odgovarajući (NOVO-SIT).
Radna dužina cijevi 6 m.
Nastavno na aneks D.2.3. norme HRN EN 545 proizvođač mora priložiti dokaz o nanošenju gore specificirane legure u svrhu vanjske zaštite cijevi kao i dokaz o trajnoj učinkovitosti vanjske obloge legure cink-aluminij. Kod nanošenja cementne obloge koristi isključivo pitka voda, a sve prema Europskoj direktivi i da je cement u skladu s normom EN 197-1
U jediničnu cijenu uračunati nabavu, transport, utovar i istovar ugradbu cijevi i pripadnog spojnog i brtvenog materijala u iskopani rov, odnosno privemeno odlaganje na skladište prema dogovoru s Investitorom i nadzornim inženjerom.
Potrebno je predvidjeti ugradnju vodovodnih cijevi od nodularnog lijeva (ductile) od jednog proizvođača, zbog kompatibilnosti u sustavu vodoopskrbe.
FAZONSKI KOMADI
Fazonski komadi za vodoopskrbu, izrađeni su od nodularnog lijeva EN-GJS-400-15 (GGG 40) prema HRN EN 545:2010 ili jednakovrijedno i HRN EN 1563:2018 ili jednakovrijedno za nazivni tlak PN 16 bara. Svi fazonski komadi trebaju imati antikorozivnu zaštitu iznutra i izvana epoxy (prema HRN EN 14901 ili jednakovrijedno, odnosno plastifikacija u debljini min 250 mikrona i boju RAL-GZ 662). Tvorničko jamstvo minimalno 5 godina. Fazonski komadi moraju imati:
Predviđena je ugradba fazonskih komada s naglavcima tip TYTON sa brtvom od EPDM-a, fazonskih komada s prirubničkim spojem sa plosnim brtvama i vijcima slijedećih karakrteristika.
- naglavak s utičnim spojem tip TYTON prema HRN EN 545 ili jednakovrijedno sa brtvom od EPDM
- prirubnice PN 16 za spoj po DIN EN 1092-2 i HRN EN 1333 ili jednakovrijedno
- gumena brtva s nehrđajućim prstenom za pitku vodu, za radni tlak 10 do 40 bara, prema HRN EN 681 ili jednakovrijedno i HRN EN 1514-1 ili jednakovrijedno. Obavezno stezanje s moment ključem prema preporuci proIzvođača.
- nehrđajući vijak odgovarajućih dimenzija po DIN EN ISO 4016 ili jednakovrijedno s maticom po HRN EN ISO 4034 ili jednakovrijedno s podloškom.
- točne duljine FF komada potrebno je dodatno provjeriti i uskladiti prema lokalnim prilikama.
Svi fazonski komadi za vodoopskrbu imaju oznaku ispitnog znaka DVGW-a.
Uz fazonske komade treba isporučiti kompletan spojni materijal (vijci, matice, podložne pločice, sve izvedba nehrđajući čelik A4, te izolacijske tuljke) i brtve od tvrde gume s atestom za pitku vodu.
U jediničnu cijenu uračunati nabavu, transport, utovar, istovar i ugradbu fazonskih komada i pripadnog spojnog i brtvenog materijala na predviđeno mjesto ugradnje, odnosno privemeno odlaganje na skladište prema dogovoru s Investitorom i nadzornim inženjerom.
ARMATURE
Armature su iz GGG40 odgovarajuće antikorozivno zaštićene (vidi detaljan opis svake stavke). Izolacijski tuljci i izolacijske podložne pločice na svim mjestima kontakta armatura i fazonskih komada iz GGG40 s vijcima iz nehrđajućeg čelika - uključeno u stavku.
ZASUNI, tip EV do promjera DN 300 mm uključujući i DN 300 (prema HRN EN 1171 ili jednakovrijedno), sa kućištem od duktilnog lijeva (GGG 40) prema DIN EN 1563 ili jednakovrijedno u cjelosti zaštićeno protiv korozije slojem epoksidne smole min. debljine 250 μm. Vođenje vretena u tri točke s dvije vodilice klina iz umjetnog materijala što smanjuje moment otvaranja i zatvaranja zasuna. Vreteno od nehrđajućeg čelika st 1.4021 izrađeno valjenjem. Dimenzije prirubnica za PN 16 prema HRN EN 1092-2 ili jednakovrijedno.
Leptirasti zatvarač od duktilnog lijeva (GGG 50) za cjevovode DN >300 mm odgovarajuće kvalitete prema HRN EN 593 ili jednakovrijedno, u cjelosti zaštićeno protiv korozije slojem epoksidne smole min. debljine 250 μm.
Armature moraju odgovarati normama HRN EN 1074 ili jednakovrijedno, DIN 3230 ili jednakovrijedno za pitku vodu i biti izvedene za prirubnički spoj za radni tlak PN 16 prema HRN EN 1092-2 ili jednakovrijedno, ispitane i usuglašene za ventile prema HRN EN 12266 ili jednakovrijedno.
Sav spojni vijčani materijal (svi vijci, matice i podložne pločice) koji se ugrađuju moraju biti od nehrđajućeg čelika grupe A4 prema ISO 3506/79; DIN 267 T11/80 ili jednakovrijedno.
Sva ugrađena oprema mora zadovoljavati standarde antikorozivne zaštite
NADZEMNI HIDRANTI DN 100 s dva priključka tipa C i jednim priljučkom tipa B. Hidrant je prelomni (barokna izvedba),a izvodi se sa predzasunom za radni tlak PN 16 sve prema HRN EN 14384.
AUTOMATSKI ODZRAČNO - DOZRAČNI VENTILI I GARNITURE od nehrđajućeg materijala s membranom za nestupnjevito odzračivanje cjevovoda u rasponu od 0,2 do 16 bara.
Sav spojni vijčani materijal (matice, vijci, podložne pločice) koji se ugrađuju moraju biti od nehrđajućeg čelika (inox ili prokrom).
U jediničnu cijenu uračunati nabavu, transport, utovar, istovar i ugradbu armatura i pripadnog spojnog i brtvenog materijala na predviđeno mjesto ugradnje, odnosno privemeno odlaganje na skladište prema dogovoru s Investitorom i nadzornim inženjerom.
U jediničnoj cijeni treba uključiti i prisustvovanje prilikom iskrcaja opreme na privremenu deponiju i zapisnička primopredaja opreme, te provjeru ispravnosti skladištenja opreme sa zapisnikom o istome.
Montažu opreme izvršiti prema uputama proIzvođača. U montažu uklopiti nabavu i postavljanje svih projektom predviđenih oslonaca, kliznih i čvrstih točaka te sve ostale potrebne konzole i ovjesnice. Montažu izvesti prema radioničkim nacrtima iz izvedbenog projekta, tehničkom opisu i ovoj specifikaciji, sa svim potrebnim sitnim montažnim materijalom, stručnom i običnom radnom snagom i stručnim nadzorom. U cijeni treba predvidjeti i sve potrebne skele, bilo fiksne ili pomične, za rad na visini ili dubini, a sve u skladu s postojećim propisima.
Za opremu koja se ugrađuje u beton predvidjeti oslonce za tu opremu kod zalijevanja betonom. Kod zalijevanja obavezno treba biti prisutan monter cijevnog razvoda.
U jedinčne cijene potrebno je uračunati i slijedeće radove:
1. Ispitivanja
Tekuće kontrole obavlja Izvođač tijekom izvođenja radova uz prisustvo ovlaštenog predstavnika investitora, odnosno nadzornog inženjera.
Kontrolna ispitivanja u pravilu vrši Izvođač uz prisustvo ovlaštenog predstavnika investitora, odnosno nadzornog inženjera, a može ih vršiti i neovisna ovlaštena ustanova na zahtjev Izvođača ili predstavnika investitora.
2. Upute za posluživanje i upravljanje
Uz isporučeni uređaj trebaju biti priloženi: potpuni opis i uputstva za upravljanje, kao i opisi pojedinih dijelova uređaja: strojeva, motora, mjernih, upravljačkih i kontrolnih uređaja i td. sa adresom proIzvođača, naznakom tipa i broja opreme/uređaja, te upute za posluživanje i upravljanje sa popisom rezervnih dijelova. Podloge trebaju biti razvrstane prema opremi i prema redoslijedu u registratoru sa prethodno priloženim sadržajem u tri primjerka i predane nadzornoj službi gradilišta na hrvatskom jeziku.
3. Nacrti izvedenog stanja
Za sve isporučene i montirane dijelove uređaja treba izraditi nacrte izvedenog stanja i uručiti ih nadzornoj službi gradilišta.
Svi sastavni dijelovi moraju biti kompletno ubuhvaćeni, iskotirani i opisani na hrvatskom jeziku.
Broj primjeraka:
1 primjerak u digitalnom obliku (dwg, doc, xls, i td.)
1 primjerak u digitalnom obliku (pdf)
6 primjeraka u papirnatom obliku
4. Označavanje
Kod stavki troškovnika treba uračunati kompletno označavanje svih dijelova uređaja:
Pločice oznaka moraju sadržavati slijedeće podatke (na hrvatskom jeziku):
a) medij
b) tlak
c) broj opreme
d) smjer tečenja
Pločice oznaka izvode se kao gravirane plastične pločice, crnim slovima na bijeloj podlozi, u plemenitom čeličnom limu sa prozirnim poklopcem. Učvršćene su varenjem ili trakama za pritezanje.
Svi cjevovodi dobivaju obojane strelice, u dovoljnom broju, u smjeru tečenja sa oznakom medija.
5. Stavljanje u pogon
Isporučene dijelove uređaja uključiti i namjestiti u suglasnosti sa nadzornom službom gradilišta i u prisutnosti pogonskog osoblja, sve do besprijekornog pogona. Stavljanje u pogon sa svim predviđenim parametrima treba unijeti u protokol.
Puštanje u pogon odvija se uz nazočnost i pod vodstvom isporučitelja crpnih agregata.
Po uspješno provedenom funkcionalnom ispitivanju, postrojenje se pušta u probni rad u trajanju od najmanje 4 tjedna besprijekornog rada i bez pogonskih smetnji.
6. Uključivanje u rad
Obuka osoblja korisnika za funkcioniranje i posluživanje isporučene opreme i uređaja.
Obuka je ostvarena kada se dobije pismena potvrda od strane voditelja pogona i ovlaštenog predstavnika investitora, da je provedena obuka bila dovoljna i sveobuhvatna.
Upućivanje u rad se provodi na hrvatskom jeziku.
7. Primopredaja
Po završetku radova i uspješno provedenom funkcionalnom ispitivanju i probnom pogonu, investitor je dužan sastaviti primopredajnu komisiju, koja će u njegovo ime pregledati i preuzeti postrojenje. Primopredaja se mora zapisnički evidentirati.
Pri primopredaji postrojenja Izvođač je dužan prikupiti i investitoru predati:
* Uvjerenja o kvaliteti, ateste, isprave o sukladnosti i upute za rukovanje i održavanje za svu ugrađenu opremu i materijale.
* Zapisnike, uvjerenja, ateste i certifikate vezane uz provedena kontrolna ispitivanja.
* Montažni i zavarivački dnevnik, te svu ostalu zakonom propisanu dokumentaciju, potrebnu za tehnički pregled.
1. | Nabava, transport i ugradba tlačnih vodovodnih cijevi, klasa 40, od centrifugalnog nodularnog lijeva (ductile) s naglavkom.
Nabava, transport i ugradba vodovodne cijevi od centrifugalnog lijeva (ductile) sa naglavkom i ravnim krajem prema HRN EN 545/2010, iznutra obložene cementnim mortom, vanjska izolacija od cink-aluminij legure (u odnosu 85% Zn - 15% Al) u minimalnom nanosu od 400 g/m2 sa dodatnim epoksidnim pokrivnim slojem, odnosno sve prema HRN EN 545/2010. Spoj tipa TYTON ili STANDARD prema DIN 28603 uključivo gumene brtve od EPDM.
Nastavno na aneks D.2.2. norme HRN EN 545:2010 proizvođač treba priložiti dokaz o nanošenju gore specificirane legure u svrhu vanjske zaštite cijevi kao i dokaz o trajnoj učinkovitosti vanjske obloge legure cink-aluminij.
Zbog karakteristika tla u koje se polaže vodovodna cijev, traži se navedena kvaliteta vanjske zaštite cijevi. ( za uvjete polaganja u tlo pH ≥ 6 i otpornost tla na koroziju 500 Ωcm i više). Na zahtjev Investitora tijekom gradnje provesti će se ispitivanja kakvoće vanjske zaštite cijevi.
Radna dužina cijevi 6 m.
Cijevi treba ugraditi u iskopani rov na posteljicu od pijeska prema projektom predviđenim padovima. Cijev mora nalijegati cijelom dužinom na pješčanu posteljicu, a zatrpava se rastresitim materijalom, bez primjesa kamena, koji se može sabiti (sitni šljunak, pijesak). Spojeve cijevi treba ostaviti nezatrpane dok se ne provede tlačna proba.
Ovom stavkom obuhvaćena su i sva potrebna rezanja, zaštita, zbog prilagodbe cijevi prema lokalnim prilikama i shemama montaže (rezanje i zaštitu provesti prema uputama proizvođača)
Jediničnom cijenom obuhvaćen je i sav potreban spojni i brtveni materijal, što uključuje nabavu i dopremu brtve, kao i mast za podmazivanje, te potreban alat za montažu.
Sve cijevi do ugradnje moraju biti zatvorene zaštitnim poklopcem.
U jediničnu cijenu uračunati nabavu, transport, utovar i istovar i ugradba cijevi i pripadnog spojnog materijala u iskopani rov, odnosno privemeno odlaganje na skladište prema dogovoru s Investitorom i nadzornim inženjerom.
Obračun radova se vrši prema stvarno izvedenim količinama (koje odobrava nadzorni inženjer), po m' kompletno montiranog cjevovoda .
1.1. | Obračun po m´ kompletno montirane i ugrađene cijevi, po promjeru
1.1.1. | DN 200 mm; NP 16 bara
|  | m' | 18 |  |  | 0
1.1.2. | DN 150 mm; NP 16 bara
|  | m' | 8646 |  |  | 0
1.1.3. | DN 100 mm; NP 16 bara
|  | m' | 30 |  |  | 0
1.1.4. | DN 80 mm; NP 16 bara
|  | m' | 1 |  |  | 0
2. | Nabava, transport i ugradba tlačnih vodovodnih cijevi, klasa 40, od centrifugalnog nodularnog lijeva (ductile) sa spojem koji prenosi uzdužnu silu.
Nabava, transport i ugradba vodovodne cijevi od centrifugalnog lijeva (ductile) sa naglavkom i ravnim krajem prema HRN EN 545/2010, iznutra obložene cementnim mortom, vanjska izolacija od cink-aluminij legure (u odnosu 85% Zn - 15% Al) u minimalnom nanosu od 400 g/m2 sa dodatnim epoksidnim pokrivnim slojem, za PN 16, odnosno sve prema HRN EN 545/2010. Spoj koji prenosi uzdužne sile (neraskidivi spoj) tip UNI VE ili odgovarajući (TIS-K,UNI VI) uključivo gumene brtve TYTON ili STANDARD od EPDM i zadržni (sigurnosni) prsten TIS-K ili odgovarajući za PN16. Cijevi se ugrađuju na području evidentiranih nestabilnosti tla i strmih dionica cjevovoda.
Nastavno na aneks D.2.2. norme HRN EN 545:2010 proizvođač treba priložiti dokaz o nanošenju gore specificirane legure u svrhu vanjske zaštite cijevi kao i dokaz o trajnoj učinkovitosti vanjske obloge legure cink-aluminij.
Zbog karakteristika tla u koje se polaže vodovodna cijev, traži se navedena kvaliteta vanjske zaštite cijevi (za uvjete polaganja u tlo pH ≥ 6 i otpornost tla na koroziju 500 Ωcm i više). Na zahtjev Investitora tijekom gradnje provesti će se ispitivanja kakvoće vanjske zaštite cijevi.
Radna dužina cijevi 6 m.
Cijevi treba ugraditi u iskopani rov na posteljicu od pijeska prema projektom predviđenim padovima. Cijev mora nalijegati cijelom dužinom na pješčanu posteljicu, a zatrpava se rastresitim materijalom, bez primjesa kamena, koji se može sabiti (sitni šljunak, pijesak). Spojeve cijevi treba ostaviti nezatrpane dok se ne provede tlačna proba.
Ovom stavkom obuhvaćena su i sva potrebna rezanja, zaštita, zbog prilagodbe cijevi prema lokalnim prilikama i shemama montaže (rezanje i zaštitu provesti prema uputama proizvođača)
Jediničnom cijenom obuhvaćen je i sav potreban spojni i brtveni materijal, što uključuje nabavu i dopremu brtve, kao i mast za podmazivanje, te potreban alat za montažu.
Sve cijevi do ugradnje moraju biti zatvorene zaštitnim poklopcem.
U jediničnu cijenu uračunati nabavu, transport, utovar i istovar i ugradba cijevi i pripadnog spojnog materijala u iskopani rov, odnosno privemeno odlaganje na skladište prema dogovoru s Investitorom i nadzornim inženjerom.
Obračun radova se vrši prema stvarno izvedenim količinama (koje odobrava nadzorni inženjer), po m' kompletno montiranog cjevovoda.
Obračun po m´ kompletno montirane i ugrađene cijevi, po promjeru
2.1. | Neraskidivi spoj, DN 150 mm; NP 16 bara
|  | m' | 48 |  |  | 0
3. | Nabava i montaža fazonskih komada i armatura uključivo nabava i montaža sveg potrebnog spojnog i brtvenog materijala sa vijcima. Spajanje armatura i fazonskih komada treba izvesti u skladu sa montažnim shemama i izvedbenim projektom, za radni tlak PN 16 bara. Obračun po izvršenim radovima i komadu ugrađenog fazonskog komada ili armature. Armature i fazonski komadi izrađeni su od nodularnog lijeva, osim ako nije posebno specificiran neki drugi materijal.
Fazonski komadi od nodularnog lijeva EN-GJS-400-15 (ductile GGG 40) prema HRN EN 545 ili jednakovrijedno i HRN EN 1563 ili jednakovrijedno za nazivni tlak PN 16 bara, uključivo nabava i montaža sveg potrebnog spojnog i brtvenog materijala sa vijcima. Svi fazonski komadi trebaju imati antikorozivnu zaštitu iznutra i izvana epoxy (prema HRN EN 14901 ili jednakovrijedno), odnosno plastifikacija u debljini min 250 mikrona i boju RAL-GZ 662.
EV Zasuni - Kućište zasuna od nodularnog lijeva GGG 40, prema HRN EN 1563 ili jednakovrijedno, u cijelosti zaštićeno protiv korozije slojem epoksidne smole min. debljine 250 mikrona prema HRN EN 14901 ili jednakovrijedno. Dimenzije zasuna prema HRN EN 558 ili jednakovrijedno. Boja obvezno RAL-GZ 662. Vođenje vretena u tri točke s dvije vodilice klina iz umjetnog materijala, što smanjuje moment otvaranja i zatvaranja zasuna, Vreteno iz nehrđajućeg čelika St. 1.4021, izrađeno valjanjem. O – brtve vretena obostrano uležištene u nehrđajući materijal, tako da protupovratna brtva omogućava izmjenu O – brtvi pod tlakom. Zaporni klin od GGG 40, potpuno vulkaniziran iznutra i izvana, s otvorom za drenažu. Brtva kućišta u utoru poklopca dodatno osigurana od izvlačenja otvorom kroz koje prolaze vijci. Vijci kućišta upušteni i potpuno zaštićeni protiv korozije voskom. Armature moraju biti ispitane prema HRN EN 12266 ili jednakovrijedno i usuglašene s normama HRN EN 1074 ili jednakovrijedno i HRN EN 1171 ili jednakovrijedno. Tvorničko jamstvo minimalno 5 godina.
Fazonski komadi s prirubnicom kao prijelazni komadi s PEHD cijevi na fazonske komade. Uračunat sav brtveni i spojni materijal. Prirubnica izrađena od nodularnog lijeva EN-GJS-400-15 (GGG 40) prema HRN EN 1563 ili jednakovrijedno, s epoksidnom zaštitom min. debljine od 250 mikrona prema HRN EN 14901 ili jednakovrijedno. Usnata i plosnata brtva od elastomera, tvornički ugrađena, prsten za potezno osiguranje od izvlačenja izrađen od mesinga (Ms 58), sa steznom površinom nazubljenom zupcima koji su postavljeni u suprotnim smjerovima, što spriječava zarezno djelovanje na PVC/PE cijevi i ne stvara inicijalne zareze i oštećenja cijevi, a ujedno osigurava apsolutno siguran spoj od izvlačenja. Stezni prsten izrađen je od EN-GJS-400-15 s epoksidnom zaštitom min. debljine od 250 μm, steznim vijcima od nehrđajućeg čelika i ugrađenim brtvenim tuljcima za zaštitu navojnog spoja od korozije. Nazivni tlak PN 16 bara, a prirubnica prema normi HRN EN 1092 i HRN EN 1333 ili jednakovrijedno.
Automatski odzračno - dozračni ventil s prirubnicom za radni tlak do 16 bara. Svi hrđajući dijelovi zaštićeni s epoksidnom zaštitom prema HRN EN 14901 ili jednakovrijedno i bojom RAL - GZ 662. Kućište od nehrđajučeg čelika, plovak od PP. Ventil i završni vijak od CC333G. Max. odzračni učinak 860 m3/h. O-brtve i membrana od EPDM, ispusni luk sa zaštitnim sitom od PE. Uračunat sav brtveni i spojni materijal.
Fazonski komadi i armature moraju imati:
- naglavak s utičnim spojem tip TYTON prema HRN EN 545 ili jednakovrijedno sa brtvom od EPDM,
- prirubnice PN 16 za spoj po HRN EN 1092-2 i HRN EN 1333,
- gumena brtva s nehrđajućim prstenom za pitku vodu, za radni tlak 10 do 40 bara, prema HRN EN 681 ili jednakovrijedno i HRN EN 1514 ili jednakovrijedno. Obavezno stezanje s moment ključem prema preporuci proIzvođača.
- nehrđajući vijak odgovarajućih dimenzija po HRN EN ISO 4016 ili jednakovrijedno sa maticom po HRN EN ISO 4034 ili jednakovrijedno s podloškom.
Teleskopska ugradbena garnitura - Vretenasta šipka i cijev garniture od pocinčanog čelika, spojnica i vretenski nastavak od EN-GJS-400-18 prema HRN EN 1563 ili jednakovrijedno, vanjska i unutarnja zaštitna cijev od PE brtvena s gornje strane EPDM manšetom protiv prljavštine i vode, ugradbene duljine prema dubini cijevi
Okrugla ulična kapa od sivog lijeva EN-GJL-200 prema HRN EN 1561 ili jednakovrijedno, s bitumenskim premazom, minimalna nosivost 200 kN za poklopac odnosno 400 kN za tijelo kape, visine podesive pomoću distantnih prstenova, s uklonjivim ležajnim prstenom
U jediničnu cijenu uračunati nabavu, transport, utovar i istovar ugradbu armatura, fazonskih komada i pripadnog spojnog i brtvenog materijala u iskopani rov, odnosno privemeno odlaganje na skladište.
Obračun po izvršenim radovima i komadu ugrađene armature i fazonskog komada.
Armature i fazonski komadi
3.1. | Nabava i dobava fazonskih komada od nodularnog lijeva EN-GJS-400-15 (ductile GGG 40) prema HRN EN 545 ili jednakovrijedno i HRN EN 1563 ili jednakovrijedno za nazivni tlak PN 16 bara, uključivo nabava i montaža sveg potrebnog spojnog i brtvenog materijala sa vijcima. Svi fazonski komadi trebaju imati antikorozivnu zaštitu iznutra i izvana epoxy (prema HRN EN 14901 ili jednakovrijedno), odnosno plastifikacija u debljini min 250 mikrona i boju RAL-GZ 662. Tvorničko jamstvo minimalno 5 godina. Fazonski komadi moraju imati:
- naglavak s utičnim spojem tip TYTON prema HRN EN 545 ili jednakovrijedno sa brtvom od EPDM
- prirubnice PN 16 za spoj po HRN EN 1092-2 ili jednakovrijedno i HRN EN 1333 ili jednakovrijedno
- gumena brtva s nehrđajućim prstenom za pitku vodu, za radni tlak 10 do 40 bara, prema HRN EN 681 ili jednakovrijedno i HRN EN 1514 ili jednakovrijedno. Obavezno stezanje s moment ključem prema preporuci proIzvođača.
- nehrđajući vijak odgovarajućih dimenzija po HRN EN ISO 4016 ili jednakovrijedno sa maticom po HRN EN ISO 4034 ili jednakovrijedno s podloškom.
U jediničnu cijenu uračunati nabavu, transport, utovar i istovar, raznašanje, ugradbu armatura, fazonskih komada i pripadnog spojnog i brtvenog materijala u iskopani rov, odnosno privemeno odlaganje na skladište.
Obračun po izvršenim radovima i komadu ugrađenog fazonskog komada.
3.1.1. | T komad DN 150/150 mm, l=440 mm
|  | kom | 5 |  |  | 0
3.1.2. | T komad DN 150/100 mm, l=440 mm
|  | kom | 2 |  |  | 0
3.1.3. | T komad DN 150/80 mm, l=440 mm
|  | kom | 2 |  |  | 0
3.1.4. | T komad DN 150/50 mm, l=440 mm
|  | kom | 2 |  |  | 0
3.1.5. | T komad DN 100/100 mm, l=360 mm
|  | kom | 1 |  |  | 0
3.1.6. | T komad, kratki DN 150/100 mm, l=380 mm
|  | kom | 8 |  |  | 0
3.1.7. | FF komad PN 16, DN150 mm, L=200 mm
|  | kom | 2 |  |  | 0
3.1.8. | FF komad PN 16, DN100 mm, L=1000 mm
|  | kom | 2 |  |  | 0
3.1.9. | FF komad PN 16, DN100 mm, L=600 mm
|  | kom | 3 |  |  | 0
3.1.10. | FF komad PN 16, DN100 mm, L=500 mm
|  | kom | 1 |  |  | 0
3.1.11. | FF komad PN 16, DN100 mm, L=400 mm
|  | kom | 3 |  |  | 0
3.1.12. | FF komad PN 16, DN100 mm, L=350 mm
|  | kom | 1 |  |  | 0
3.1.13. | FF komad PN 16, DN100 mm, L=300 mm
|  | kom | 3 |  |  | 0
3.1.14. | FF komad PN 16, DN100 mm, L=250 mm
|  | kom | 2 |  |  | 0
3.1.15. | FF komad PN 16, DN100 mm, L=200 mm
|  | kom | 4 |  |  | 0
3.1.16. | FF komad PN 16, DN100 mm, L=150 mm
|  | kom | 7 |  |  | 0
3.1.17. | FF komad PN 16, DN100 mm, L=100 mm
|  | kom | 6 |  |  | 0
3.1.18. | FF komad PN 16, DN80 mm, L=150 mm
|  | kom | 2 |  |  | 0
3.1.19. | FF komad PN 16, s uzidnom prirubnicom DN200 mm, L=1000 mm
|  | kom | 2 |  |  | 0
3.1.20. | FF komad PN 16, s uzidnom prirubnicom DN150 mm, L=1000 mm
|  | kom | 5 |  |  | 0
3.1.21. | FF komad PN 16, s uzidnom prirubnicom DN150 mm, L=800 mm
|  | kom | 18 |  |  | 0
3.1.22. | FF komad PN 16, s uzidnom prirubnicom DN100 mm, L=1500 mm
|  | kom | 1 |  |  | 0
3.1.23. | FF komad PN 16, s uzidnom prirubnicom DN100 mm, L=1000 mm
|  | kom | 8 |  |  | 0
3.1.24. | FF komad PN 16, s uzidnom prirubnicom DN100 mm, L=800 mm
|  | kom | 5 |  |  | 0
3.1.25. | FF komad PN 16, s uzidnom prirubnicom DN100 mm, L=700 mm
|  | kom | 5 |  |  | 0
3.1.26. | F komad PN 16, DN 150 mm, L = 1000 mm
|  | kom | 3 |  |  | 0
3.1.27. | GI komad (cijev sa dva ravna kraja), Tyton spoj, DN 80 mm, L=500 mm
|  | kom | 2 |  |  | 0
3.1.28. | GI komad (cijev sa dva ravna kraja), Tyton spoj, DN 100 mm, L=500 mm
|  | kom | 49 |  |  | 0
3.1.29. | GI komad (cijev sa dva ravna kraja), TIS-K, DN 150 mm, L=500 mm
|  | kom | 4 |  |  | 0
3.1.30. | FFR komad PN 16, DN 200/150 mm
|  | kom | 2 |  |  | 0
3.1.31. | FFR komad PN 16, DN 150/100 mm
|  | kom | 3 |  |  | 0
3.1.32. | X komad PN 16, DN 100 mm
|  | kom | 10 |  |  | 0
3.1.33. | N komad PN 16, DN 100 mm
|  | kom | 58 |  |  | 0
3.1.34. | N komad PN 16, DN 80 mm
|  | kom | 3 |  |  | 0
3.1.35. | Q komad PN 16, DN 80 mm
|  | kom | 3 |  |  | 0
3.1.36. | EU, Tyton spoj, DN 200 mm, prirubnice PN 16
|  | kom | 2 |  |  | 0
3.1.37. | EU, Tyton spoj, DN 150 mm, prirubnice PN 16
|  | kom | 45 |  |  | 0
3.1.38. | EU, Tyton spoj, DN 100 mm, prirubnice PN 16
|  | kom | 98 |  |  | 0
3.1.39. | EU, Tyton spoj, DN 80 mm, prirubnice PN 16
|  | kom | 4 |  |  | 0
3.1.40. | MMK, DN 150 mm, Tyton spoj, 11 1/4°
|  | kom | 68 |  |  | 0
3.1.41. | MMK, DN 150 mm, Neraskidivi spoj, 11 1/4°
|  | kom | 7 |  |  | 0
3.1.42. | MMK, DN 150 mm, Tyton spoj, 22 1/2°
|  | kom | 14 |  |  | 0
3.1.43. | MMK, DN 150 mm, Neraskidivi spoj, 22 1/2°
|  | kom | 1 |  |  | 0
3.1.44. | MMK, DN 150 mm, Tyton spoj, 30°
|  | kom | 8 |  |  | 0
3.1.45. | MMK, DN 150 mm, Tyton spoj, 45°
|  | kom | 10 |  |  | 0
3.1.46. | MMA komad za cijevi od nodularnog lijeva, Tyton spoj, DN 150/100 mm, prirubnice PN 16
|  | kom | 49 |  |  | 0
3.1.47. | MMA komad za cijevi od nodularnog lijeva, Tyton spoj, DN 150/80 mm, prirubnice PN 16
|  | kom | 6 |  |  | 0
3.2. | Nabava, doprema i montaža vodovodnih armatura od nodularnog lijeva (ductile) GGG 50, s unutarnjom i vanjskom zaštitom od epoksidnog praha min. debljine 250 mikrona.
Armature moraju odgovarati standardu DIN 32230-4 za pitku vodu i biti izvedene na prirubnički spoj PN 16 prema HRN EN 1092-2:2001 (DIN 2501-1) ili jednakovrijedno. Armature moraju biti ispitane i u skladu s HRN EN 12266:2012 ili jednakovrijedno. Propusnost ventila prema DIN 3230-3 ili jednakovrijedno.
- prirubnice PN 16 za spoj po HRN EN 1092-2:2001 ili jednakovrijedno, - gumena brtva s nehrđajućim prstenom za pitku vodu, za radni tlak 10 do 40 bara, prema HRN EN 1514-1:2001 i HRN EN 681-1:2003/A3:2007 ili jednakovrijedno. Obavezno stezanje s moment ključem prema preporuci proIzvođača.
- nehrđajući vijak odgovarajućih dimenzija po HRN EN ISO 4016:2012 ili jednakovrijedno, s maticom po HRN EN ISO 4034:2013 ili jednakovrijedno, s podloškom. U cijenu uključiti raznošenje vodovodne armature duž rova na prosječnu udaljenost 50 m kao i pregled prije ugradnje, bojenje te sav brtveni i spojni materijal.
- vretenasta šipka i cijev garniture od pocinčanog čelika, spojnica i vretenski nastavak od EN-GJS-400-18 prema HRN EN 1563 ili jednakovrijedno, vanjska i unutarnja zaštitna cijev od PE brtvena s gornje strane EPDM manšetom protiv prljavštine i vode, ugradbene duljine prema dubini cijevi
- okrugla ulična kapa od sivog lijeva EN-GJL-200 prema HRN EN 1561 ili jednakovrijedno, s bitumenskim premazom, minimalna nosivost 200 kN za poklopac odnosno 400 kN za tijelo kape, visine podesive pomoću distantnih prstenova, s uklonjivim ležajnim prstenom
U cijenu uključiti sav brtveni i spojni materijal. Obračun po ugrađenom komadu.
3.2.1. | Nabava i dobava otcjepnih komada s ugrađenim EV zasunima. Uračunate sve potrebne teleskopske ugradbene garniture s podesivim nagibom, uličnim kapama kao i sav brtveni i spojni materijal. Kućište zasuna od nodularnog lijeva EN-GJS-400-15 (GGG 40), prema HRN EN 1563, u cijelosti zaštićeno protiv korozije slojem epoksidne smole min. debljine 250 mikrona prema HRN EN 14901. Boja obvezno RAL-GZ 662. Vođenje vretena u tri točke s dvije vodilice klina iz umjetnog materijala, što smanjuje moment otvaranja i zatvaranja zasuna, Vreteno iz nehrđajućeg čelika X20Cr13 (St. 1.4021), izrađeno valjanjem. O – brtve vretena obostrano uležištene u nehrđajući materijal, tako da protupovratna brtva omogućava izmjenu O – brtvi pod tlakom prema ISO 7259. Zaporni klin od EN-GJS-400-15, potpuno vulkaniziran iznutra i izvana, s otvorom za drenažu. Brtva kućišta u utoru poklopca dodatno osigurana od izvlačenja otvorom kroz koje prolaze vijci. Vijci kućišta upušteni i potpuno zaštićeni protiv korozije voskom. Armature moraju biti ispitane prema HRN EN 12266 i usuglašene s normama HRN EN 1074 i HRN EN 1171. Tvorničko jamstvo minimalno 5 godina.
- vretenasta šipka s podesivim nagibom i cijev garniture od pocinčanog čelika, spojnica i vretenski nastavak od EN-GJS-400-18 prema HRN EN 1563, vanjska i unutarnja zaštitna cijev od PE brtvena s gornje strane EPDM manšetom protiv prljavštine i vode, ugradbene duljine prema dubini cijevi
- okrugla ulična kapa od sivog lijeva EN-GJL-200 prema HRN EN 1561, s bitumenskim premazom, minimalna nosivost 200 kN za poklopac odnosno 400 kN za tijelo kape, visine podesive pomoću distantnih prstenova, s uklonjivim ležajnim prstenom
- prirubnice PN 16 za spoj po HRN EN 1092-2 i HRN EN 1334
- gumena brtva s nehrđajućim prstenom za pitku vodu, za radni tlak 10 do 40 bara, prema HRN EN 681 i HRN EN 1514. Obavezno stezanje s moment ključem prema preporuci proizvođača.
- nehrđajući vijak odgovarajućih dimenzija po HRN EN ISO 4016 sa maticom po HRN EN ISO 4034 s podloškom.
U cijenu uključiti raznošenje zasuna duž rova na prosječnu udaljenost 50 m, kao i pregled prije ugradnje.
Obračun po ugrađenom komadu.
3.2.1.1. | Kombi-T zasun s prirubnicama, PN16, DN 150/100 mm
|  | kom | 1 |  |  | 0
3.2.1.2. | Kombi-T zasun s prirubnicama, PN16, DN 150/100 mm, s ugradbenom garniturom sa podesivim nagibom, DN 150 mm
|  | kom | 2 |  |  | 0
3.2.1.3. | Kombi-T zasun s prirubnicama, PN16, DN 150/100 mm, s ručnim kolom
|  | kom | 7 |  |  | 0
3.2.2. | Nabava i dobava otcjepnih komada s ugrađenim EV zasunima. Uračunate sve potrebne teleskopske ugradbene garniture s uličnim kapama kao i sav brtveni i spojni materijal. Kućište zasuna od nodularnog lijeva EN-GJS-400-15 (GGG 40), prema HRN EN 1563, u cijelosti zaštićeno protiv korozije slojem epoksidne smole min. debljine 250 mikrona prema HRN EN 14901. Boja obvezno RAL-GZ 662. Vođenje vretena u tri točke s dvije vodilice klina iz umjetnog materijala, što smanjuje moment otvaranja i zatvaranja zasuna, Vreteno iz nehrđajućeg čelika X20Cr13 (St. 1.4021), izrađeno valjanjem. O – brtve vretena obostrano uležištene u nehrđajući materijal, tako da protupovratna brtva omogućava izmjenu O – brtvi pod tlakom prema ISO 7259. Zaporni klin od EN-GJS-400-15, potpuno vulkaniziran iznutra i izvana, s otvorom za drenažu. Brtva kućišta u utoru poklopca dodatno osigurana od izvlačenja otvorom kroz koje prolaze vijci. Vijci kućišta upušteni i potpuno zaštićeni protiv korozije voskom. Armature moraju biti ispitane prema HRN EN 12266 i usuglašene s normama HRN EN 1074 i HRN EN 1171. Tvorničko jamstvo minimalno 5 godina.
- vretenasta šipka i cijev garniture od pocinčanog čelika, spojnica i vretenski nastavak od EN-GJS-400-18 prema HRN EN 1563 ili jednakovrijedno, vanjska i unutarnja zaštitna cijev od PE brtvena s gornje strane EPDM manšetom protiv prljavštine i vode, ugradbene duljine prema dubini cijevi
- okrugla ulična kapa od sivog lijeva EN-GJL-200 prema HRN EN 1561 ili jednakovrijedno, s bitumenskim premazom, minimalna nosivost 200 kN za poklopac odnosno 400 kN za tijelo kape, visine podesive pomoću distantnih prstenova, s uklonjivim ležajnim prstenom
- prirubnice PN 16 za spoj po HRN EN 1092-2 ili jednakovrijedno i HRN EN 1334 ili jednakovrijedno
- gumena brtva s nehrđajućim prstenom za pitku vodu, za radni tlak 10 do 40 bara, prema HRN EN 681 ili jednakovrijedno i HRN EN 1514 ili jednakovrijedno. Obavezno stezanje s moment ključem prema preporuci proizvođača.
- nehrđajući vijak odgovarajućih dimenzija po HRN EN ISO 4016 ili jednakovrijedno sa maticom po HRN EN ISO 4034 ili jednakovrijedno s podloškom.
U jediničnu cijenu uračunati nabavu, transport, utovar i istovar, raznašanje, ugradbu armatura, fazonskih komada i pripadnog spojnog i brtvenog materijala u iskopani rov, odnosno privemeno odlaganje na skladište.
Obračun po izvršenim radovima i komadu ugrađenog fazonskog komada ili armature.
3.2.2.1. | EV zasun (kratki), s ugradbenom garniturom, DN 150 mm
|  | kom | 32 |  |  | 0
3.2.2.2. | EV zasun (kratki), s ugradbenom garniturom, DN 100 mm
|  | kom | 62 |  |  | 0
3.2.2.3. | EV zasun prirubnički, s ručnim kolom, DN 150
|  | kom | 15 |  |  | 0
3.2.2.4. | EV zasun prirubnički, s ručnim kolom, DN 100
|  | kom | 1 |  |  | 0
3.2.2.5. | EV zasun prirubnički, s ručnim kolom, DN 50
|  | kom | 2 |  |  | 0
3.2.2.6. | EV zasun (kratki), s ugradbenom garniturom sa podesivim nagibom, DN 150 mm
|  | kom | 4 |  |  | 0
3.2.3. | Nabava i ugradnja hvatača nečistoće. Tijelo i poklopac od GJL – 250 (GG 25). Uračunat sav brtveni i spojni materijal. PN 16. Obračun po ugrađenom komadu.
- prirubnica PN 16 za spoj po HRN EN 1092-2 i HRN EN 1333
- gumena brtva s nehrđajućim prstenom za pitku vodu, za radni tlak 16 do 40 bara, prema HRN EN 681 i HRN EN 1514. Obavezno stezanje s moment ključem prema preporuci proizvođača.
- nehrđajući vijak odgovarajućih dimenzija po HRN EN ISO 4016 sa maticom po HRN EN ISO 4034 s podloškom.
Obračun po ugrađenom komadu.
3.2.3.1. | Hvatač nečistoće, PN16, DN 150
|  | kom | 2 |  |  | 0
3.2.4. | VENTIL za redukciju (regulaciju) ulaznog i izlaznog tlaka. Tijelo i poklopac izrađeni iz nodularnog lijeva HRN EN-GJS-400 (GGG 40), prema normi HRN EN 1074-5:2002, s prirubnicama prema HRN EN 1092-2, s unutarnjom i vanjskom izolacijom iz epoksi premaza plavog minimalne debljine premaza 250 µm. Ventil mora biti hidraulički i upravljan putem pilota s manometrima na ulazu i izlazu i s oprugom i vretenom izrađenim iz nehrđajućeg čelika. Upravljački sklop za odvojenu regulaciju brzine zatvaranja i brzine otvaranja i brzine reakcije. Materijal iz kojeg je izrađena membrana treba biti najlon presvučen neoprenom. Područje regulacije, ulazni tlak do PN 10 bar izlazni tlak s mogućnošću naknadne regulacije od 0.7-15 bar. Mogućnost nadogradnje ventila s dodatnim funkcijama. Potrebno dostaviti tehnički list i certifikat usklađenosti s normom HR EN 1074-5.
- prirubnica PN 10 za spoj po HRN EN 1092-2 i HRN EN 1333
- gumena brtva s nehrđajućim prstenom za pitku vodu, za radni tlak 10 do 40 bara, prema HRN EN 681 i HRN EN 1514. Obavezno stezanje s moment ključem prema preporuci proizvođača.
- vijak od nehrđajućeg čelika odgovarajućih dimenzija po HRN EN ISO 4016 sa maticom po HRN EN ISO 4034 s podloškom.
Obračun po ugrađenom komadu.
3.2.4.1. | Ventil za smanjenje tlaka, DN 150 mm, PN 10
|  | kom | 2 |  |  | 0
3.2.5. | Nabava i dobava automatskog odzračno - dozračnog garniture u zaštitnoj cijevi s prirubnicom za radni tlak do 16 bara i cestovnom kapom. Svi hrđajući dijelovi zaštićeni s epoksidnom zaštitom prema HRN EN 14901 ili jednakovrijedno i bojom RAL - GZ 662 ili jednakovrijedno. Baza i fiting od EN-GJS-400-15 (GGG 40) ili jednakovrijedno. O - prsteni od NBR-a, a kugla plovka od POM-a. Obavezan integrirani automatski zaporni mehanizam za demontažu pod tlakom. Min. radni kapacitet ventila 3,2 m3/min, a max. 770 m3/h. Odvod vode iz garniture preko utičnog fitinga DN 1/2". Zaštitna cijev od INOXA min. kvalitete X6CrNimOtI17-12-2. Uračunat sav brtveni i spojni materijal.
- okrugla ulična kapa od sivog lijeva EN-GJL-250 prema HRN EN 1563 ili jednakovrijedno, s bitumenskim premazom, minimalna nosivost 200 kN za poklopac odnosno 400 kN za tijelo kape, visine 250 mm, sa sigurnosnim klinom od nehrđajučeg čelika
- prirubnice PN 16 za spoj po HRN EN 1092-2 ili jednakovrijedno i HRN EN 1333 ili jednakovrijedno
- gumena brtva s nehrđajućim prstenom za pitku vodu, za radni tlak 10 do 40 bara, prema HRN EN 681 ili jednakovrijedno i HRN EN 1514 ili jednakovrijedno. Obavezno stezanje s moment ključem prema preporuci proIzvođača.
- nehrđajući vijak odgovarajućih dimenzija po HRN EN ISO 4016 ili jednakovrijedno sa maticom po HRN EN ISO 4034 ili jednakovrijedno s podloškom.
Obračun po ugrađenom komadu.
Rd prema lokalnim prilikama
3.2.5.1. | Odzračno - dozračna garnitura, PN16, DN 80 mm
|  | kom | 8 |  |  | 0
3.2.6. | Nabava i dobava automatskog odzračno - dozračnog ventila s prirubnicom za radni tlak do 16 bara. Svi hrđajući dijelovi zaštićeni s epoksidnom zaštitom prema HRN EN 14901 ili jednakovrijedno i bojom RAL - GZ 662. Kućište od nehrđajučeg čelika, plovak od PP. Ventil i završni vijak od CC333G. Max. odzračni učinak 860 m3/h. O-brtve i membrana od EPDM, ispusni luk sa zaštitnim sitom od PE. Uračunat sav brtveni i spojni materijal. - prirubnica PN 16 za spoj po HRN EN 1092-2 ili jednakovrijedno i HRN EN 1333 ili jednakovrijedno
- gumena brtva s nehrđajućim prstenom za pitku vodu, za radni tlak 10 do 40 bara, prema HRN EN 681 ili jednakovrijedno i HRN EN 1514 ili jednakovrijedno. Obavezno stezanje s moment ključem prema preporuci proizvođača.
- vijak od nehrđajučeg čelika odgovarajućih dimenzija po HRN EN ISO 4016 ili jednakovrijedno sa maticom po HRN EN ISO 4034 ili jednakovrijedno s podloškom.
Obračun po ugrađenom komadu.
3.2.6.1. | Odzračno - dozračni ventil, PN 16, DN 50
|  | kom | 2 |  |  | 0
3.3. | Nabava, dobava i ugradnja fazonskih komada s prirubnicom kao prijelazni komadi s PEHD cijevi na fazonske komade
Nabava, dobava i ugradnja fazonskih komada s prirubnicom kao prijelazni komadi s PEHD cijevi na fazonske komade. Uračunat sav brtveni i spojni materijal. Prirubnica izrađena od nodularnog lijeva EN-GJS-400-15 (GGG 40) prema HRN EN 1563 ili jednakovrijedno, s epoksidnom zaštitom min. debljine od 250 mikrona prema HRN EN 14901 ili jednakovrijedno. Usnata i plosnata brtva od elastomera, tvornički ugrađena, prsten za potezno osiguranje od izvlačenja izrađen od mesinga (Ms 58), sa steznom površinom nazubljenom zupcima koji su postavljeni u suprotnim smjerovima, što spriječava zarezno djelovanje na PVC/PE cijevi i ne stvara inicijalne zareze i oštečenja cijevi, a ujedno osigurava apsolutno siguran spoj od izvlačenja. Stezni prsten izrađen je od EN-GJS-400-15 s epoksidnom zaštitom min. debljine od 250 μm, steznim vijcima od nehrđajućeg čelika i ugrađenim brtvenim tuljcima za zaštitu navojnog spoja od korozije. Nazivni tlak PN 16 bara, a prirubnica prema normi HRN EN 1092 ili jednakovrijedno i HRN EN 1333 ili jednakovrijedno.
- gumena brtva s nehrđajućim prstenom za pitku vodu, za radni tlak 10 do 40 bara, prema HRN EN 681 ili jednakovrijedno i HRN EN 1514 ili jednakovrijedno. Obavezno stezanje s moment ključem prema preporuci proizvođača.
- nehrđajući vijak odgovarajućih dimenzija po HRN EN ISO 4016 ili jednakovrijedno sa maticom po HRN EN ISO 4034 ili jednakovrijedno s podloškom.
U jediničnu cijenu uračunati nabavu, transport, utovar i istovar , raznašanje, ugradbu fazonskih komada i pripadnog spojnog i brtvenog materijala u iskopani rov, odnosno privemeno odlaganje na skladište prema dogovoru s Investitorom.
Obračun po izvršenim radovima i ugrađenom komadu.
3.3.1. | E-PEHD komad DN 150/160 mm
|  | kom | 4 |  |  | 0
3.3.2. | E-PEHD komad DN 100/110 mm
|  | kom | 14 |  |  | 0
3.4. | Nabava, dobava i ugradnja montažno - demontažnih komada s prirubnicama
Nabava, doprema i montaža montažno demontažnih komada, za radni tlak 16 bara. Bušenje prirubnica EN 1092 ili jednakovrijedno, PN 16. Temperaturno područje do 60°C. Izvedba kruta, s prolaznim vijcima s navojem, 4 vijka. Kučište od čelika, vijci s navojem, šesterokutne matice i podloške od nehrđajućeg čelika. Brtva EPDM. Zaštita od korozije iznutra i izvana epoksidni premaz. U cijenu je uključen pregled i podmazivanje komada prije ugradnje. Uvjerenje HR Zavoda za javno zdravstvo o prikladnosti korištenja za pitku vodu. Hrvatski certifikat o sukladnosti izdat od ovlaštene tvrtke. Obračun po ugrađenom komadu.
U jediničnu cijenu uračunati nabavu, transport, utovar i istovar , raznašanje, ugradbu fazonskih komada i pripadnog spojnog i brtvenog materijala u iskopani rov, odnosno privemeno odlaganje na skladište prema dogovoru s Investitorom.
Obračun po izvršenim radovima i ugrađenom komadu.
3.4.1. | Montažno demontažni komad DN 150 mm
|  | kom | 15 |  |  | 0
3.4.2. | Montažno demontažni komad DN 100 mm, PN16 bar
|  | kom | 12 |  |  | 0
3.5. | Nabava, doprema i ugradnja nadzemnih hidranata
Nabava i dobava lijevano-željeznog nadzemnog hidranta DN 100 mm s automatskim ispustom prema HRN EN 1074-6 i HRN EN 14384 ili jednakovrijedno. Nadzemni hidranti moraju biti baroknog stila. Za priključak vatrogasnih cijevi ugrađene su dvije gornje B-spojke (65 mm) i jednom donjom A-spojkom (100 mm), sa zaštitom protiv neovlaštenog otvaranja sa otvaranjem pomoću ekscentričnog ključa (uračunati isporuku jednog ekscentričnog ključa na 5 hidranata). Uračunat pregled prije ugradnje, dotjerivanje zaštitom protiv korozije nakon ugradnje, te sav brtveni i spojni materijal. Uključeni svi potrebni prijenosi.
Dubinu i odmak ugradnje hidranta potrebno je prilagoditi dubini cjevovoda i lokalnim prilikama na terenu. Armature i fazonski komadi izrađeni su od nodularnog lijeva, sve prema predhodnoj stavci (fazonski komadi i armature), osim ako nije posebno specificiran neki drugi materijal.
Uračunat pregled prije ugradnje, dotjerivanje zaštitom protiv korozije nakon ugradnje, te sav brtveni i spojni materijal. Uključeni svi potrebni prijenosi.
Obračun po izvršenim radovima i komadu ugrađene armature i fazonskog komada.
- gumena brtva s nehrđajućim prstenom za pitku vodu, za radni tlak 10 do 40 bara, prema HRN EN 1514-1:2001 i HRN EN 681-1:2003/A3:2007 ili jednakovrijedno. Obavezno stezanje s moment ključem prema preporuci proizvođača - nehrđajući vijak odgovarajućih dimenzija po HRN EN ISO 4016:2012 sa maticom po HRN EN ISO 4034:2013 ili jednakovrijedno, s podloškom.
Obračun po ugrađenom komadu.
3.5.1. | NH, DN 100, Rd 1,50 m
|  | kom | 30 |  |  | 0
3.5.2. | NH, DN 100, Rd 1,25 m
|  | kom | 12 |  |  | 0
3.5.3. | NH, DN 100, Rd 1,00 m
|  | kom | 4 |  |  | 0
3.6. | Nabava, doprema i ugradnja podzemnih hidranata
Nabava, doprema i ugradnja podzemnog prirubničkog hidranata DN 100 mm sa cestovnom kapom. Stavka obuhvaća sve radove kao i nabavu spojnog i brtvenog materijala. Dubinu i odmak ugradnje hidranta potrebno je prilagoditi dubini cjevovoda i lokalnim prilikama na terenu. Obračun po kom ugrađenog podzemnog hidranta.
Ugradnja lijevano-željeznog podzemnog hidranta DN 100 mm, PN16 s pripadajućom opremom prema HRN EN 1074-6 i HRN EN 14339. Uračunat pregled prije ugradnje, dotjerivanje zaštitom protiv korozije nakon ugradnje, te sav brtveni i spojni materijal. Uključeni svi potrebni prijenosi. Uračunata i nabava, dobava i postava pocinčanog željeznog stupa Φ50 mm s betonskim temeljem od betona C 16/20 i izrada i montaža na stup pločice s brojčanom oznakom hidranta u skladu s normom Sektora vodoopskrbe.
- elipsasta ulična kapa od sivog lijeva EN-GJL-250 prema HRN EN 1563, tip Vodovod, s EWS zaštitom i kosim dosjedom, visine 310 mm, sa sigurnosnim klinom od nehrđajučeg čelika
gumena brtva s nehrđajućim prstenom za pitku vodu, za radni tlak 10 do 40 bara, prema HRN EN 681 i HRN EN 1514. Obavezno stezanje s moment ključem prema preporuci proizvođača
nehrđajući vijak odgovarajućih dimenzija po HRN EN ISO 4016 sa maticom po HRN EN ISO 4034 s podloškom.
Obračun po ugrađenom komadu.
3.6.1. | PH, DN 100, Rd 1,25 m
|  | kom | 2 |  |  | 0
3.6.2. | PH, DN 100, Rd 1,00 m
|  | kom | 1 |  |  | 0
4. | Nabava, dobava i ugradnja polietilenskih PEHD cijevi, PE100, SDR11, za radni tlak do 16 bara, za opskrbu pitkom vodom proizvedenih prema HRN EN 12201-1:2011 ili jednakovrijedno, HRN EN 12201-2:2011 ili jednakovrijedno.
PEHD cijevi, PE 100 za radni tlak PN 16 bara spajati će se elektro spojnicama s dvostrukim naglavkom.
Promjene pravca cjevovoda ograničene su minimalnim radijusom od Rmin = 50 d. Za veće promjere pravca otkloni se rješavaju odgovarajućim fazonskim komadima.
Montaža cijevi izvodi se elektrootpornim zavarivanjem elektrospojnicama uz obavezno korištenje alata za ispravljanje ovalnosti cijevi (GP rounder). Montaža uključuje potreban spojni materijal. Uračunat pregled prije ugradnje, te ispitivanje spojeva.
Cijevi treba ugraditi u iskopani rov na posteljicu od pijeska prema projektom predviđenim padovima. Cijev mora nalijegati cijelom duljinom na pješčanu posteljicu, a zatrpava se rastresitim materijalom, bez primjesa kamena, koji se može sabiti (sitni šljunak, pijesak). Spojeve cijevi treba ostaviti nezatrpane dok se ne provede tlačna proba.
Većim dijelom trasa cjevovoda polaže se unutar cestovnog pojasa tako da je potrebno osigurati zbijenost koja zadovoljava cestovne propise, pa se prema uvjetima provodi zatrpavanje rova kamenim materijalom (cakumpak) ili šljunkom, u skladu s uvjetima nadležne uprave za ceste.
Cijevi PEHD DN110 se isporučuju u kolutu ili palicama duljina od 6,0 ili 12 m, a cijevi PEHD DN160 se isporučuju u duljinama od 6,0 ili 12 m.
Ovom stavkom obuhvaćena su i sva potrebna rezanja, zaštita, zbog prilagodbe cijevi prema lokalnim prilikama i shemama montaže (rezanje i zaštitu provesti prema uputama proizvođača)
U jediničnu cijenu uračunati nabavu, transport, utovar i istovar, raznašanje i ugradba cijevi i pripadnog spojnog materijala u iskopani rov, odnosno privemeno odlaganje na skladište.
Montažu i spajanje elektrospojnicama s dvostrukim naglavkom, izvesti u potpunosti prema uputama proizvođača.
Obračun po m´ kompletno montirane i ugrađene PEHD cijevi, uključivo sve potrebne elektrofuzijske spojnice, po promjeru
4.1. | DN 160 mm; PN 16 bara; s = 14,6 mm; SDR 11
4.1.1. | spojni cjevovod za VS Kalnik | m' | 660 |  |  | 0
4.1.2. | spojni cjevovod za PK Borje | m' | 110 |  |  | 0
4.2. | DN 110 mm; PN 16 bara; s = 10,0 mm; SDR 11
4.2.1. | sanacija spojnog cjevovoda prema naselju Ivančeki | m' | 180 |  |  | 0
4.2.2. | spojni cjevovod prema naseljima Cari i Šabani | m' | 30 |  |  | 0
5. | Nabava, dobava i ugradnja polietilenskih PEHD spojnih elemenata, PE100, SDR11, za radni tlak do 16 bara, za opskrbu pitkom vodom proizvedenih prema HRN EN 12201 ili jednakovrijedno i HRN EN ISO 3126 ili jednakovrijedno
Spojne elemente treba ugraditi u iskopani rov te ih osigurati horizontalnim i vertikalnim betonskim ukrućenjima radi stabilnosti cjevovoda.
Uračunat sav brtveni i spojni materijal. Uračunat pregled prije ugradnje, te ispitivanje spojeva.
U jediničnu cijenu uračunati nabavu, transport, utovar i istovar, raznašanje i ugradba PEHD spojnih elemenata i pripadnog spojnog materijala u iskopani rov, odnosno privemeno odlaganje na skladište prema dogovoru s Investitorom i nadzornim inženjerom.
Postupak spajanja varenjem izvesti prema uputama isporučitelja cijevi elektrospojnicama s dvostrukim naglavkom.
Obračun po komadu kompletno montiranog i ugađenog PEHD spojnih elemenata PE 100, sdr 11, po promjeru
5.1. | DN 160 mm; PN 16 bara; s = 14,6 mm; SDR 11, α=11,5°
|  | kom | 10 |  |  | 0
5.2. | DN 160 mm; PN 16 bara; s = 14,6 mm; SDR 11, α=22°
|  | kom | 8 |  |  | 0
5.3. | DN 160 mm; PN 16 bara; s = 14,6 mm; SDR 11, α=30°
|  | kom | 2 |  |  | 0
5.4. | DN 160 mm; PN 16 bara; s = 14,6 mm; SDR 11, α=45°
|  | kom | 6 |  |  | 0
5.5. | DN 110 mm; PN 16 bara; s = 10,0 mm; SDR 11, α=11,5°
|  | kom | 7 |  |  | 0
5.6. | DN 110 mm; PN 16 bara; s = 10,0 mm; SDR 11, α=22°
|  | kom | 4 |  |  | 0
5.7. | DN 110 mm; PN 16 bara; s = 10,0 mm; SDR 11, α=45°
|  | kom | 6 |  |  | 0
VIII. | MONTAŽNI RADOVI UKUPNO |  |  |  |  | 0
IX. | OSTALI RADOVI
1. | Nabava, transport i ugradba traka za označavanje vodovodnih cjevovoda s oznakom VODOVOD
1.1. | Upozoravajuća PVC traka za trajno obilježavanje vodovoda.
Trake za označavanje s oznakom "VODOVOD" ugrađuju se prilikom zasipavanja rova na dubini od ca 30-50 cm ispod površine uređenog terena, iznad osi cjevovoda i kao takve ukazuju na trasu vodovoda. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, pomoćna sredstva i transporte za izvedbu stavke.
Obračun po m´ ugrađene trake.
|  | m' | 1 |  |  | 0
2. | Označavanje zasunskih okana, odzračnih garnitura i podzemnih hidranata
Označavanje zasunskih okana, hidranata, značajnijih križanja na trasi cjevovoda pomoću tablica ugrađenih na objekte ili na betonske stupiće visine 2,5 m, tj. prema pravilniku investitora. Označavanje izvršiti nakon izrade cjevovoda prema podacima izmjere izvedenog stanja.
Ovom stavkom su obuhvaćeni svi pripremni radovi, iskop rupa, izrada temelja i nabava, transport i ugrada betonskih stupića i pločica za ugradnju duž trase sveg potrebnog materijala za označavanje.
Stavka obuhvaća sve potrebne zemljane, tesarske, betonske i ostale radove na izvedbi i montaži stupića i pločica. Obračun po komadu izvedene oznake.
2.1. | ugradnja betonskih stupića s pločicom (okna)
|  | kom | 29 |  |  | 0
2.2. | ugradnja stupića sa pločicom na mjestima specifičnih elemenata trasu u području cestovnog jarka (čvorišta, podzemni hidranti, odzračne garniture)
|  | kom | 13 |  |  | 0
3. | Priključenje projektiranih vodoopskrbnih cjevovoda na postojeće zasunsko okno ili postojeću mrežu.
Radovi obuhvaćaju sve potrebne radnje za izvedbu priključenja vodonepropusnog spoja na zasunsko okno ili postojeću mrežu, prema montažnim shemama, uz korištenje pripadnih spojnica za ubetoniravanje i spojnica za priključenje cjevovoda.
Otkopavanje starog cjevovoda na mjestu spoja, ili razbijanje postojeće građevine na mjestu spoja obuhvaćeni su ovom stavkom. Također, radovi za zatrpavanje ili zatvaranje spojnog mjesta cjevovoda u građevinu su obuhvaćeni.
Jedinična cijena stavke sadrži sav potreban rad i materijal, razupiranje i podupiranje, crpljenje podzemne vode iz rova i dr.
Radovi se izvode po odobrenju i u koordinaciji s Investitorom zbog prekida u vodoopskrbi, te potrebnih manipulacija i ispuštanja vode iz cijevi. Uključen odvoz demontiranog materijala na skladište Investitora.
3.1. | Obračun po kompletu izvedenog priključenja na postojeću mrežu.
|  | komplet | 8 |  |  | 0
4. | Spajanje postojećih cjevovoda na projektirana zasunska okna
Radovi obuhvaćaju sve potrebne radnje za izvedbu priključenja vodonepropusnog spoja na zasunsko okno ili postojeću mrežu, prema montažnim shemama, uz korištenje pripadnih spojnica za ubetoniravanje i spojnica za priključenje cjevovoda.
Jedinična cijena stavke sadrži sav potrebna rad i materijal, razupiranje i podupiranje, crpljenje podzemne vode iz rova i dr.
Radovi se izvode po odobrenju i u koordinaciji s Investitorom, zbog prekida u vodoopskrbi, te potrebnih manipulacija i ispuštanja vode iz cijevi. Uključen odvoz demontiranog materijala na skladište Investitora.
4.1. | Obračun po kom izvedenih spojeva
|  | komplet | 2 |  |  | 0
5. | Zatvaranje i ponovno otvaranje vode u postojećim zasunskim komorama prilikom prespajanja projektiranog cjevovoda na postojeći vodoopskrbni sustav.
5.1. | Obračun se vrši prema broju radnih sati potrebnih za zatvaranje i otvaranje vode. Cijena radnog sata odnosi se na sat rada cijele radne elipe (1 VKV, 1KV, 1 PKV radnik i jedno vozilo) te sav potreban rad i materijal.
|  | sati | 16 |  |  | 0
6. | Osiguranje vodoopskrbe stanovništva na području rekonstrukcije vodoopskrbne mreže.
6.1. | Za vrijeme izvođenja radova izgradnje vodoopskrbne mreže potrebno je osigurati privremenu vodoopskrbu stanovništva vodom izvedbom privremenog opskrbnog cjevovoda od PEHD DN 90 mm; PN 16 bara; s = 5,4 mm; SDR 11, a spajanje cjevovoda se izvodi sa pripadajućim elektro-fuzijskim spojnicama.
Privremeno priključenje kućnih priključaka s privremenog cjevovoda DN 90 mm; PN 16 bara; s = 5,4 mm; SDR 11 pa do šahta kućnog priključka vrši se cijevima od PEHD, PN 16 bara; SDR 11; DN 32 do 63 mm. U cijeni je uključena nabava, doprema potrebnih cijevi i svih fitinga (ISO fitinzi) i svog potrebnog brtvenog materijala, te rad na montaži i demontaži priključaka.
Prije puštanja privremenog opskrbnog cjevovoda u pogon potrebno je cjevovod mehaničko očistiti, isprati, dezinficirati, te provesti neutralizaciju klora sve u skladu sa stavkama poglavlja X. ZAVRŠNI VODOVODNI RADOVI ovog troškovnika.
Izvođač je dužan mimovod održavati u ispravnom stanju dok god za istim postoji potreba, te je odgovoran za njegovu funkcionalnost i ispravnost, kao i za eventualno učinjene troškove Komunalnom društvu, te korisnicima vodne usluge usljed prekida u vodoopskrbi uzrokovanih neadekvatnošću mimovoda (lom, puknuće,....).
Stavkom su obuhvaćeni svi građevinski i monterski radovi za izvedbu mimovoda i normalno funkcioniranje vodoopskrbe tijekom cijelokupnog izvođenja radova. Uključuje i sve potrebne materijale, opremu, sva pomagala i transporte potrebne za isto, što uključuje i prespoje na postojeće cjevovode, prespoje kućnih priključaka, kao i dezinfekciju svih izvedenih cjevovoda, te naknadnu demontažu.
Iznimno uz suglasnost Investitora, u slučaju nemogućnosti izvedbe privremenog priključka putem privremenog vodoopskrbnog cjevovoda Izvođač je dužan osigurati vodoopskrbu cistrenama za prijevoz pitke vode.
Izvođač prije početka radova je dužan napraviti plan privremene vodoopskrbe na području izvođenja radova sve u skladu s uvjetima investitora, te ishoditi suglasnost.
|  | komplet | 1 |  |  | 0
IX. | OSTALI RADOVI UKUPNO |  |  |  |  | 0
X. | POSEBNI OBJEKTI
Uvažavajući značaj vodoopskrbne mreže prilažemo upute kojih se prilikom odabira materijala izvođač radova, u cjelosti, treba pridržavati, sve sa ciljem izgradnje sigurnog i pouzdanog dobavnog sustava pitke vode.
- ponuđene cijevi, okna i spojnice moraju biti izvedeni s materijalom u skladu navedenih normi i standarda
hrvatskih normi (nHRN)
europskih normi (EN)
njemačkih normi (DIN)
internacionalnih standarda (ISO)
te ostalih normi (ispitne metode, proračuni … )
Kakvoća cjevovoda i zasunskih okana dodatno se dokazuje pripadnim atestima.
Spojevi cijevi, cjevovoda i zasunskih okana moraju biti besprijekorno spojeni i vodonepropusni što se potvrđuje tlačnim probama.
Spojevi cijevi izvode se korištenjem pripadnih spojnica s odgovarajućim brtvama.
U jediničnu cijenu uračunati nabavu, transport, utovar i istovar i ugradba cijevi i pripadnog spojnog materijala u iskopani rov, odnosno privemeno odlaganje na skladište.
1. | Križanja vodoopskrbnog cjevovoda sa županijskim, lokalnim i nerazvrstanim prometnicama
Projektirani cjevovodi se križaju sa županijskom cestom ŽC2138, lokalnim cestama LC25150, LC26003, LC26042 te nerazvrstanim cestama. Križanja sa županijskim i lokalnim cestama se izvode bezrovnom metodom utiskivanja zaštitnih cijevi, te uvlačenjem produktnih cijevi. Križanja sa nerazvrstanim cestama se izvode prekopom i ugradnjom zaštitnih cijevi. Stavka obuhvaća dovoz i montažu potrebne opreme za bezrovnu ugradnju, zemljane i betonske radove, ugradnju zaštitne i produktne cijevi, te sav potreban dodatni materijal, opremu i uređaje za izvršenje ovih radova (zaštita građ.jame, istražni radovi, uporišta, klizači, završne kape, crpljenje podzemne vode i dr.). Obavezno je prijelaz označiti odgovarajućim oznakama.
Iskop građevne jame i postavljanje opreme za bezrovnu ugradnju i utiskivanje zaštitne cijevi uz korištenje opreme za kontrolu nivelete. Zbrinjavanje iskopanog materijala, zasipavanje zamjenskim materijalom nakon završetka radova sa svim pripremnim i završnim radovima, uključivo s potrebnim razupiranjem, eventualno potrebnim crpljenjem vode. Tlocrtne dimenzije građevne jame usklađuje izvođač radova prema raspoloživoj tehnologiji, uključivo s potrebnim razupiranjem građevne jame, eventualno potrebnim crpljenjem vode, te podložnim betonom na dnu jame. Potrebna visina od dna jame do osi zaštitne cijevi iznosi cca 1,0 m kako bi se omogućilo postavljanje opreme, te spajanje pojedinih dijelova cjevovoda.
Ovisno o tehnologiji izvođenja bezrovne ugradnje kojom izvođač raspolaže, u jediničnoj cijeni potrebno je obuhvatiti eventualno potrebne geomehaničke istražne radove s izradom pripadnog elaborata, kao i projekt zaštite građevne jame.
Izrada betonskog uporišta uključivo s montažom potrebne oplate, te nabava i ugradnja betona (C 25/30) i potrebne armature u količini zavisnoj o raspoloživoj opremi i tehnologiji izvođenja
Stavkom je obuhvaćeno uvlačenje cijevi od nodularnog lijeva DN150 mm zajedno sa nabavom, dobavom i ugradnjom koncentričnih izolatora (distancera) na vanjskom profilu vodoopskrbnog cjevovoda.
Distanceri (TIP F i G, h=60mm, 2 F i 1 G komad / prstenu) će služiti za uvlačenje, odnosno izvlačenje, protočne cijevi u zaštitnoj cijevi. Koncentrične izolatore stavljati na razmaku 2,0 m. Obračun po komadu segmenta distantnog prstena (distancera). Stavka također obuhvaća nabavu i montažu zaštitnih brtvi (TIP Z) koji se ugrađuju na početak i završetak zaštitnih poliesterskih cijevi. Predviđene su dvije zaštitne brtve za medijsku cijev DN 150 mm i zaštitnu cijev
Izvođač daje jedinstvenu cijenu na temelju vlastite procjene i pregledom projektne dokumentacije. Predlaže se i obilazak terena. Tehnologiju izvođenja i detalje potrebno je obraditi u izvedbenom projektu.
Obračun po m' kompletno montirane i ugrađene zaštitne cijevi
1.1. | Izrada križanja vodoopskrbnog cjevovoda sa županijskim i lokalnim cestama bezrovnom ugradnjom
1.1.1. | Dovoz, montaža, korištenje i odvoz sve potrebne opreme za provedbu bezrovne ugradnje.
|  | komplet | 8 |  |  | 0
1.1.2. | Dobava, doprema, montaža zaštitne cijevi DN 315 mm, SN 8 na mjestima križanja sa županijskim i lokalnim cestama
|  | m' | 96 |  |  | 0
1.1.3. | Nabava i montaža plastičnih prstenova visine h = 60 mm, na cijevi na svaka 2m dužine. Klizači tipa F i G za duktilne cijevi DN 150 mm (2F i G segment po prstenu)
|  | kom | 76 |  |  | 0
1.1.4. | Nabava i montaža Z brtvi oko zaštitne cijevi i oko produktne cijevi koji se ugrađuju na početak i završetak zaštitnih cijevi.
|  | kom | 9 |  |  | 0
1.2. | Izrada križanja vodoopskrbnog cjevovoda sa nerazvrstanim cestama prekopom
1.2.1. | Dobava, doprema, montaža zaštitne cijevi DN 315 mm, SN 8 na mjestima križanja sa županijskim i lokalnim cestama
|  | m' | 7 |  |  | 0
1.2.2. | Nabava i montaža plastičnih prstenova visine h = 60 mm, na cijevi na svaka 2m dužine. Klizači tipa F i G za duktilne cijevi DN 150 mm (2F i G segment po prstenu)
|  | kom | 10 |  |  | 0
1.2.3. | Nabava i montaža Z brtvi oko zaštitne cijevi i oko produktne cijevi koji se ugrađuju na početak i završetak zaštitnih cijevi.
|  | kom | 2 |  |  | 0
2. | Križanje cjevovoda s vodotokom. U skladu s posebnim uvjetima, križanja se izvode prekopom uz ugradnju zaštitnih cijevi, te uvlačenjem produktnih cijevi. Stavka obuhvaća dovoz i montažu potrebne opreme za bezrovnu ugradnju, zemljane i betonske radove, ugradnju zaštitne i produktne cijevi, te sav potreban dodatni materijal, opremu i uređaje za izvršenje ovih radova (zaštita građ.jame, istražni radovi, uporišta, klizači, završne kape, crpljenje podzemne vode i dr.). Obavezno je prijelaz označiti odgovarajućim oznakama.
Iskop građevne jame i postavljanje opreme za bezrovnu ugradnju i utiskivanje zaštitne cijevi uz korištenje opreme za kontrolu nivelete. Zbrinjavanje iskopanog materijala, zasipavanje zamjenskim materijalom nakon završetka radova sa svim pripremnim i završnim radovima, uključivo s potrebnim razupiranjem, eventualno potrebnim crpljenjem vode. Tlocrtne dimenzije građevne jame usklađuje izvođač radova prema raspoloživoj tehnologiji, uključivo s potrebnim razupiranjem građevne jame, eventualno potrebnim crpljenjem vode, te podložnim betonom na dnu jame. Potrebna visina od dna jame do osi zaštitne cijevi iznosi cca 1,0 m kako bi se omogućilo postavljanje opreme, te spajanje pojedinih dijelova cjevovoda.
Ovisno o tehnologiji izvođenja bezrovne ugradnje kojom izvođač raspolaže, u jediničnoj cijeni potrebno je obuhvatiti eventualno potrebne geomehaničke istražne radove s izradom pripadnog elaborata, kao i projekt zaštite građevne jame.
Izrada betonskog uporišta uključivo s montažom potrebne oplate, te nabava i ugradnja betona (C 25/30) i potrebne armature u količini zavisnoj o raspoloživoj opremi i tehnologiji izvođenja
Stavkom je obuhvaćeno uvlačenje cijevi od nodularnog lijeva DN150 mm zajedno sa nabavom, dobavom i ugradnjom koncentričnih izolatora (distancera) na vanjskom profilu vodoopskrbnog cjevovoda. Distanceri (TIP F i G, h=60mm, 2 F i 1 G komad / prstenu) će služiti za uvlačenje, odnosno izvlačenje, protočne cijevi u zaštitnoj cijevi. Koncentrične izolatore stavljati na razmaku 2,0 m. Obračun po komadu segmenta distantnog prstena (distancera).
Stavka također obuhvaća nabavu i montažu zaštitnih brtvi (TIP Z) koji se ugrađuju na početak i završetak zaštitnih poliesterskih cijevi. Predviđene su dvije zaštitne brtve za medijsku cijev DN 150 mm i zaštitnu cijev Øv376 mm
2.1. | Postavljanje zaštitne cijevi ispod potoka Đurovec. Radovi se izvode metodom utiskivanja zaštitne cijevi ispod dna korita.
Stavka obuhvaća slijedeće faze radova:
2.1.1. | Dovoz, montaža, korištenje i odvoz sve potrebne opreme za provedbu bezrovne ugradnje.
|  | komplet | 1 |  |  | 0
2.1.2. | Dobava, doprema, montaža zaštitne cijevi DN 315 mm, SN 8 na mjestima križanja sa županijskim i lokalnim cestama
|  | m' | 7 |  |  | 0
2.1.3. | Nabava i montaža plastičnih prstenova visine h = 60 mm, na cijevi na svaka 2m dužine. Klizači tipa F i G za duktilne cijevi DN 150 mm (2F i G segment po prstenu)
|  | kom | 7 |  |  | 0
2.1.4. | Nabava i montaža Z brtvi oko zaštitne cijevi i oko produktne cijevi koji se ugrađuju na početak i završetak zaštitnih cijevi.
|  | kom | 2 |  |  | 0
2.2. | Postavljanje zaštitne cijevi ispod potoka Deklešanec. Radovi se izvode prekopom vodotoka. Križanje se izvode polaganjem cijevi DN 315 mm na dubini minimalno 1,5 m od tjemena cijevi do kote dna kanala. Na mjestu križanja kanala, dno i pokos kanala oblažu se kamenom oblogom.
Stavka obuhvaća slijedeće faze radova:
2.2.1. | Izrada kamene obloge kanala na betonskoj podlozi
Nabava, doprema i ugradnja betona C16/20 debljine 15 cm za podlogu kamene obloge korita. Visina obloge jednaka je polovini visine pokosa. Stavka uključuje izradu potrebne oplate, nabavu, ugradbu i transport sveg materijala potrebnog za izvođenje.
Izrada obloge od lomljenog kamena na mjestima prekopa kanala i vodotoka. Nabava, transport i ugradnja obloge od lomljenog kamena Ø20 cm, širine 3 m na betonsku podlogu od betona C 16/20 debljine 15 cm. Fuge oko lomljenog kamena treba zapuniti cementnim mortom. Visina obloge jednaka je polovini visine pokosa.
|  | komplet | 1 |  |  | 0
2.2.2. | Dobava, doprema, montaža zaštitne cijevi DN 315 mm, SN 8 na mjestima križanja sa županijskim i lokalnim cestama
Obračun po m' montiranog cjevovoda.
|  | m' | 6 |  |  | 0
2.2.3. | Nabava i montaža plastičnih prstenova visine h = 60 mm, na cijevi na svaka 2m dužine. Klizači tipa F i G za duktilne cijevi DN 150 mm (2F i G segment po prstenu)
|  | kom | 6 |  |  | 0
2.2.4. | Nabava i montaža Z brtvi oko zaštitne cijevi i oko produktne cijevi koji se ugrađuju na početak i završetak zaštitnih cijevi.
|  | kom | 2 |  |  | 0
3. | Izrada i opremanje armiranobetonskog revizionog okna s funkcijom mjerenja protoka i redukcije tlaka van trase projektiranog cjevovoda
3.1. | Izrada armiranobetonskog revizionog vel. 265 x 100 cm svijetle visine 180 cm od vodonepropusnog betona C30/37, debljine pokrovne ploče 20 cm, stijenki 25 cm i dna 25 cm. Stavkom je obuhvaćena nabava, doprema i ugradba betona C16/20 za izradu kinete (cca 12cm), oslonca visine cca 80 cm te podložnog betona debljine 10 cm. Nabava, doprema i ugradba vodonepropusnog betona C30/37 za izvedbu dna, zidova i ploče, izrada, postavljanje, skidanje i čiščenje oplate, nabava, savijanje i ugradba armature (120 kg po m3 betona). Ulaz u okno predviđen je korištenjem lijevano-željeznih poklopaca nosivosti 400 kN (tip Vodovod) prema HRN EN 124-2 a silazak uz ugradbu ljevano željeznih stupaljki ugrađenih na razmaku 30 cm.
(Zahtjevi navedeni u predgovoru betonskih i montažnih radova primjenjivi su na ovoj stavci, te se stoga neće ponovo navoditi)
Predviđena je slijedeća oprema koja se ugrađuje u okno:
E-PEHD komad DN 100/110 mm, kom 2
FF komad PN 16, DN100 mm, L=500 mm, kom 1
FF komad PN 16, DN100 mm, L=300 mm, kom 1
FF komad PN 16, s uzidnom prirubnicom DN100 mm, L=600 mm, kom 2
Montažno-demontažni komad PN 16, DN100 mm, L=220 mm, kom 1
Hvatač nečistoće, PN16, DN 100 mm, L=350mm, kom 1
EV zasun (kratki), s ručnim kolom, DN 100 mm, L=190mm, kom 2
Dvosmjerno baterijsko elektromagnetsko induktivno mjerilo protoka, napajanje pomoću baterija, kompaktna izvedba, bez potrebe za ravnim cijevovodom ispred i iza mjerila (0DN) sa suženom cijevi unutar samog mjerila protoka. - nazivni promjer i radni tlak: DN 100 PN 16) - materijal kučišta/zaštita: Polycarbonat, odvojeno - Zaštita kučišta IP66/67 sa baterijama u kućištu dostatnima za rad min 15 godina - unutrašnji dio mjerača, koji je u dodiru s mjernim medijem: obloga od tvrde gume ili poliuretan ili jednakovrijedno sa hrvatskim atestom za pitku vodu - procesni priključak: prirubnice od čelika ST 37.2 prema (EN 1092-1); površinska protukorozivna zaštita - izlazi: MODBUS RS485, 3 pulsna/switch izlaza (kumulativni protok 1 i 2), 1 statusni ulaz / preklopni „switch“ se može koristiti radi dojave o eventualnom puknuću cjevovoda ili - GSM/GPRS, 3 pulsna/switch izlaza (kumulativni protok 1 i 2), 1 statusni ulaz / preklopni „switch“ se može koristiti radi dojave o eventualnom puknuću cjevovoda - 4 elektrode iz nehrđajućeg čelika (316L) 2 mjerne, 1 uzemljenje i 1 za dojavu prazne cijevi, - mogućnost rezanja malih protoka (Low Flow cut off), - ukupna greška 0,5% - bežična komunikacija sa mjeračem protoka - Sučelje: LCD zaslon parametriranje putem mobilne aplikacije. - dozvoljena temp. medija 0 do 50°C - sa ugrađenim data loggerom - automatsko podešavanje frekvencije uzorkovanja Stavka mora uključivati baterijski komunikacijski modul za prijenos podataka sa protokomjera u nadzorno upravljački sustav koji se nalazi u dispečerskom centru investitora. Proširenje postojeće programske opreme u dispečerskom centru investitora za prihvat, prikaz podataka sa protokomjera, te njegovo uklapanje u postojeći sustav. Izrada kompletne aplikativne programske opreme uključujući izradu komunikacije čovjek-sustav, sve za SCADA sustav. Stavka uključuje kompletnu dobavu, postavljanje i instaliranje programske opreme, ispitivanje i puštanje u funkciju. Stavka uključuje obuku korisnika.
Dvosmjerno baterijsko elektromagnetsko induktivno mjerilo protoka, DN100, L=250 mm, kom 1
VENTIL za redukciju (regulaciju) ulaznog i izlaznog tlaka. Tijelo i poklopac izrađeni iz nodularnog lijeva HRN EN-GJS-400 (GGG 40), prema normi HRN EN 1074-5:2002, s prirubnicama prema HRN EN 1092-2, s unutarnjom i vanjskom izolacijom iz epoksi premaza plavog minimalne debljine premaza 250 µm. Ventil mora biti hidraulički i upravljan putem pilota s manometrima na ulazu i izlazu i s oprugom i vretenom izrađenim iz nehrđajućeg čelika. Upravljački sklop za odvojenu regulaciju brzine zatvaranja i brzine otvaranja i brzine reakcije. Materijal iz kojeg je izrađena membrana treba biti najlon presvučen neoprenom. Područje regulacije, ulazni tlak do PN 16 bar izlazni tlak s mogućnošću naknadne regulacije od 0.7-15 bar. Mogućnost nadogradnje ventila s dodatnim funkcijama. Potrebno dostaviti tehnički list i certifikat usklađenosti s normom HR EN 1074-5.
Ventil za smanjenje tlaka, PN 16, DN 100 mm, L=350mm, kom 1
U jediničnu cijenu uračunati nabavu, transport, utovar i istovar, raznašanje, ugradbu armatura, fazonskih komada i pripadnog spojnog i brtvenog materijala u iskopani rov, odnosno privemeno odlaganje na skladište prema dogovoru s Investitorom.
Obračun po komadu kompletno izvedenog okna.
|  | komplet | 2 |  |  | 0
3.2. | Spojni cjevovodi DN 110 mm; PN 16 bara; s = 10,0 mm; SDR 11
|  | m' | 570 |  |  | 0
4. | Izrada i opremanje armiranobetonskog revizionog okna s funkcijom mjerenja protoka van trase projektiranog cjevovoda
4.1. | Izrada armiranobetonskog revizionog vel. 200 x 100 cm svijetle visine 180 cm od vodonepropusnog betona C30/37, debljine pokrovne ploče 20 cm, stijenki 25 cm i dna 25 cm. Stavkom je obuhvaćena nabava, doprema i ugradba betona C16/20 za izradu kinete (cca 12cm), oslonca visine cca 80 cm te podložnog betona debljine 10 cm. Nabava, doprema i ugradba vodonepropusnog betona C30/37 za izvedbu dna, zidova i ploče, izrada, postavljanje, skidanje i čiščenje oplate, nabava, savijanje i ugradba armature (120 kg po m3 betona). Ulaz u okno predviđen je korištenjem kompozitnih poklopaca nosivosti 400 kN (tip Vodovod), a silazak uz ugradbu ljevano željeznih stupaljki ugrađenih na razmaku 30 cm.
(Zahtjevi navedeni u predgovoru betonskih i montažnih radova primjenjivi su na ovoj stavci, te se stoga neće ponovo navoditi)
Predviđena je slijedeća oprema koja se ugrađuje u okno:
E-PEHD komad DN 100/110 mm, kom 2
FF komad PN 16, DN100 mm, L=500 mm, kom 1
FF komad PN 16, DN100 mm, L=300 mm, kom 1
FF komad PN 16, s uzidnom prirubnicom DN100 mm, L=600 mm, kom 2
Montažno-demontažni komad PN 16, DN100 mm, L=200 mm, kom 1
EV zasun (kratki), s ručnim kolom, DN 100 mm, L=190mm, kom 2
Dvosmjerno baterijsko elektromagnetsko induktivno mjerilo protoka, napajanje pomoću baterija, kompaktna izvedba, bez potrebe za ravnim cijevovodom ispred i iza mjerila (0DN) sa suženom cijevi unutar samog mjerila protoka. - nazivni promjer i radni tlak: DN 100 PN 16) - materijal kučišta/zaštita: Polycarbonat, odvojeno - Zaštita kučišta IP66/67 sa baterijama u kućištu dostatnima za rad min 15 godina - unutrašnji dio mjerača, koji je u dodiru s mjernim medijem: obloga od tvrde gume ili poliuretan ili jednakovrijedno sa hrvatskim atestom za pitku vodu - procesni priključak: prirubnice od čelika ST 37.2 prema (EN 1092-1); površinska protukorozivna zaštita - izlazi: MODBUS RS485, 3 pulsna/switch izlaza (kumulativni protok 1 i 2), 1 statusni ulaz / preklopni „switch“ se može koristiti radi dojave o eventualnom puknuću cjevovoda ili - GSM/GPRS, 3 pulsna/switch izlaza (kumulativni protok 1 i 2), 1 statusni ulaz / preklopni „switch“ se može koristiti radi dojave o eventualnom puknuću cjevovoda - 4 elektrode iz nehrđajućeg čelika (316L) 2 mjerne, 1 uzemljenje i 1 za dojavu prazne cijevi, - mogućnost rezanja malih protoka (Low Flow cut off), - ukupna greška 0,5% - bežična komunikacija sa mjeračem protoka - Sučelje: LCD zaslon parametriranje putem mobilne aplikacije. - dozvoljena temp. medija 0 do 50°C - sa ugrađenim data loggerom - automatsko podešavanje frekvencije uzorkovanja Stavka mora uključivati baterijski komunikacijski modul za prijenos podataka sa protokomjera u nadzorno upravljački sustav koji se nalazi u dispečerskom centru investitora. Proširenje postojeće programske opreme u dispečerskom centru investitora za prihvat, prikaz podataka sa protokomjera, te njegovo uklapanje u postojeći sustav. Izrada kompletne aplikativne programske opreme uključujući izradu komunikacije čovjek-sustav, sve za SCADA sustav. Stavka uključuje kompletnu dobavu, postavljanje i instaliranje programske opreme, ispitivanje i puštanje u funkciju. Stavka uključuje obuku korisnika.
Dvosmjerno baterijsko elektromagnetsko induktivno mjerilo protoka, DN100, L=250 mm, kom 1
U jediničnu cijenu uračunati nabavu, transport, utovar i istovar, raznašanje, ugradbu armatura, fazonskih komada i pripadnog spojnog i brtvenog materijala u iskopani rov, odnosno privemeno odlaganje na skladište.
Obračun po komadu kompletno izvedenog okna.
|  | komplet | 3 |  |  | 0
4.2. | Spojni cjevovod PEHD DN110 mm, PN16
|  | m' | 80 |  |  | 0
5. | Ugradnja potrebne opreme u postojeće redukcijsko okno na stacionaži cca 0+500 projektiranog V1 cjevovoda.
5.1. | (Zahtjevi navedeni u predgovoru betonskih i montažnih radova primjenjivi su na ovoj stavci, te se stoga neće ponovo navoditi)
Predviđena je slijedeća oprema koja se ugrađuje u okno:
Hvatač nečistoće, PN16, DN 100 mm, L=350 mm, kom 1
Ventil za smanjenje tlaka, PN 16, DN 100 mm, L=350 mm, kom 1
EV zasun (kratki), s ugradbenom garniturom, DN 100 mm, L=190 mm, kom 2
Montažno-demontažni komad PN 16, DN100 mm, L=220 mm, kom 1
FF komad PN 16, s uzidnom prirubnicom DN100 mm, L=600 mm, kom 1
Stavkom uključeni svi prijenosi i prijevozi materijala za izvedbu radova.
U jediničnu cijenu uračunati nabavu, transport, utovar i istovar, raznašanje, ugradbu armatura, fazonskih komada i pripadnog spojnog i brtvenog materijala u iskopani rov, odnosno privemeno odlaganje na skladište prema dogovoru s Investitorom.
Obračun po kompletu ugrađene opreme.
|  | komplet | 1 |  |  | 0
5.2. | Spojni cjevovod DN 110 mm; PN 16 bara; s = 10,0 mm; SDR 11
|  | m' | 18 |  |  | 0
6. | Ugradnja potrebne opreme u postojeće okno na stacionaži cca 3+863 projektiranog V1 cjevovoda.
6.1. | (Zahtjevi navedeni u predgovoru betonskih i montažnih radova primjenjivi su na ovoj stavci, te se stoga neće ponovo navoditi)
Predviđena je slijedeća oprema koja se ugrađuje u okno:
EV zasun (kratki), s ručnim kolom, DN 100 mm, L=190 mm, kom 4
EV zasun (kratki), s ručnim kolom, DN 200 mm, L=230 mm, kom 2
FFR komad PN 16, DN 200/150 mm, L=300mm, kom 1
EU, Tyton spoj, DN 200 mm, prirubnice PN 16, kom 1
EU, Tyton spoj, DN 150 mm, prirubnice PN 16, kom 1
Stavkom uključeni svi prijenosi i prijevozi materijala za izvedbu radova.
U jediničnu cijenu uračunati nabavu, transport, utovar i istovar, raznašanje, ugradbu armatura, fazonskih komada i pripadnog spojnog i brtvenog materijala u iskopani rov, odnosno privemeno odlaganje na skladište prema dogovoru s Investitorom.
Obračun po kompletu ugrađene opreme.
|  | komplet | 1 |  |  | 0
7. | Ugradnja potrebne opreme u postojeće okno 450x185 cm u naselju Vojnovec Kalnički na stacionaži 6+778,82 projektiranog V1 cjevovoda.
7.1. | Stavka uključuje demontažu i skladištenje FF komada DN 200, L=2630 mm. Demontirane komade utovariti, odvesti i skladištiti na lokaciji koju odredi Investitor. Stavkom je obuhvaćen sav potreban rad i materijal na demontaži uključivo sav pričvrsni pribor (obujmice, nosači i sl.), te odvoz materijala u skladište koje odredi nadzorni inženjer. Stvarno stanje utvrditi prilikom obilaska gradilišta i prije davanja ponude.
(Zahtjevi navedeni u predgovoru betonskih i montažnih radova primjenjivi su na ovoj stavci, te se stoga neće ponovo navoditi)
Predviđena je slijedeća oprema koja se ugrađuje u okno:
EV zasun (kratki), s ugradbenom garniturom i cestovnom kapom, DN 200 mm, L=230 mm, kom 2
Montažno-demontažni komad PN 16, DN200 mm, L=220 mm, kom 1
EU, Tyton spoj, DN 150 mm, prirubnice PN 16, kom 1
Hvatač nečistoće, PN16, DN 200 mm, L=600 mm, kom 1
Ventil za smanjenje tlaka, PN 16, DN 200 mm, L=600 mm, kom 1
Dvosmjerno baterijsko elektromagnetsko induktivno mjerilo protoka, napajanje pomoću baterija, kompaktna izvedba, bez potrebe za ravnim cijevovodom ispred i iza mjerila (0DN) sa suženom cijevi unutar samog mjerila protoka. - nazivni promjer i radni tlak: DN 150 PN 16 - materijal kučišta/zaštita: Polycarbonat, odvojeno - Zaštita kučišta IP66/67 sa baterijama u kućištu dostatnima za rad min 15 godina - unutrašnji dio mjerača, koji je u dodiru s mjernim medijem: obloga od tvrde gume ili poliuretan ili jednakovrijedno sa hrvatskim atestom za pitku vodu - procesni priključak: prirubnice od čelika ST 37.2 prema (EN 1092-1); površinska protukorozivna zaštita - izlazi: MODBUS RS485, 3 pulsna/switch izlaza (kumulativni protok 1 i 2), 1 statusni ulaz / preklopni „switch“ se može koristiti radi dojave o eventualnom puknuću cjevovoda ili - GSM/GPRS, 3 pulsna/switch izlaza (kumulativni protok 1 i 2), 1 statusni ulaz / preklopni „switch“ se može koristiti radi dojave o eventualnom puknuću cjevovoda - 4 elektrode iz nehrđajućeg čelika (316L) 2 mjerne, 1 uzemljenje i 1 za dojavu prazne cijevi, - mogućnost rezanja malih protoka (Low Flow cut off), - ukupna greška 0,5% - bežična komunikacija sa mjeračem protoka - Sučelje: LCD zaslon parametriranje putem mobilne aplikacije. - dozvoljena temp. medija 0 do 50°C - sa ugrađenim data loggerom - automatsko podešavanje frekvencije uzorkovanja Stavka mora uključivati baterijski komunikacijski modul za prijenos podataka sa protokomjera u nadzorno upravljački sustav koji se nalazi u dispečerskom centru investitora. Proširenje postojeće programske opreme u dispečerskom centru investitora za prihvat, prikaz podataka sa protokomjera, te njegovo uklapanje u postojeći sustav. Izrada kompletne aplikativne programske opreme uključujući izradu komunikacije čovjek-sustav, sve za SCADA sustav. Stavka uključuje kompletnu dobavu, postavljanje i instaliranje programske opreme, ispitivanje i puštanje u funkciju. Stavka uključuje obuku korisnika.
Dvosmjerno baterijsko elektromagnetsko induktivno mjerilo protoka, L=350 mm, kom 1
FF komad, PN 16, DN200 mm, L=800 mm, kom 1
FF komad PN 16, s uzidnom prirubnicom DN200 mm, L=900 mm, kom 1
E-PEHD komad DN 200/200 mm, kom 1
Stavkom uključeni svi prijenosi i prijevozi materijala za izvedbu radova.
U jediničnu cijenu uračunati nabavu, transport, utovar i istovar, raznašanje, ugradbu armatura, fazonskih komada i pripadnog spojnog i brtvenog materijala u iskopani rov, odnosno privemeno odlaganje na skladište prema dogovoru s Investitorom.
Obračun po kompletu ugrađene opreme.
|  | komplet | 1 |  |  | 0
8. | Zamjena seta crpki i pripadnog cjevnog razvoda
8.1. | Dobava, transport i ugradba seta crpki za pitku vodu uključuje dvije paralelno spojene crpke (1 radna + 1 rezervna crpka); kapaciteta 8 l/s i visine dobave 160 m.
Odabrane su dvije crpke (1+1), sa režimom rada koji je naizmjenični tako da se obje crpke ravnomjerno koriste, ali također u izvanrednim situacijama, ukoliko će to biti potrebno, crpke mogu raditi i istovremeno. Unutrašnji tlačni cjevovodi su izrađeni iz INOX materijala AISI 304 sa INOX AISI 304 letećim prirubnicama. Na tlačnim cjevovodima nalaze se zasuni iz lijevanog željeza s epoxy premazom kao i nepovratni ventili iz lijevanog željeza materijala s epoxy premazom.
Set crpki se sastoji od dvije paralelno spojene crpke montirane nazasebnim okvirima, ulaznim i izlaznim cjevovodima (sve od nehrđajućeg čelika), armaturom, mjeračima tlaka, ormarićem za upravljanje s ugrađenom mikroprocesorom kontroliranom jedinicom s LCD zaslonom, mogućnošću automatske kaskadne kontrole crpki, frekventnom regulacijom, automatskom samokontrolom crpki te funkcijama zaštite i monitoringa crpki. Crpke mogu raditi u režimu konstantnog i proporcionalnog tlaka. Mogućnost vanjske komunikacije putem eterneta, LON, PROFIBUS i MODBUS protokola te GSM/GPRS uz dodatak odgovarajuće komunikacijske kartice.
Sve karakteristike i dimenzije postojećeg objekta crpne stanice za montažu crpki, provjeriti izmjerom na gradilištu.
Crpku treba u svemu ugraditi prema uputama proizvođača zbog osjetljivosti pogona, kako bi se izbjeglo da dođe do nepravilnosti u radu (uzimanje zraka i sl.).
U cijenu uključiti i sav potrebni brtveni i vijčani pribor za spajanje prirubnica za zadani profil (izvesti od inox-a).
Spojeve različitih materijala potrebno je izvesti odgovarajućim brtvama, PTFE podlošcima i tuljcima za izolaciju vijaka i matica iz nevodljivih materijala kako bi se izolirali od korozije . Dimenzije prirubnica prema HRN EN 1092-2:2001 za tlak PN25 bara. Oblik lica prirubnice prema HRN EN 558:2012.
Potrebno je uključiti senzore sa priborom za ugradnju, automatsku zaštitu od rada na suho, upravljačke vodove, kablove i vezice za učvršćenje kablova, mjerače tlaka i spojni pribor, u svemu uskladiti s nacrtima i elektroprojektom.
Ulazni i izlazni cjevovodi su izrađeni iz materijala 1.4301
Nazivni protok: 8 l/s
Nazivna visina: 160 m
Nominalna snaga pojedine crpke: 22 kW
Nepovratni ventil: na tlačnoj strani
Maksimalni radni tlak: 25 bara
Standardna prirubnica: EN 1092-2
Ulaz crpke: DN 100, uključivo i potrebne prijelazne komade
Izlaz crpke: DN 100, uključivo i potrebne prijelazne komade
Raspon temperature medija: 5 - 60 ̊C
Temperatura medija: 20 ̊C
Frekvencija struje: 50 Hz
Nazivni napon: 3 x 380-415 V, 50 Hz
Nazivni napon glavne crpke: 3 x 400 V
Ugrađene crpke s pripadnim mehaničkim brtvama, frekventno reguliranim motorima klase energetske efikasnosti IE5 i ugrađenom termičkom zaštitom, izrađene iz nehrđajućeg čelika
Uz crpke se isporučuje i membranski spremnik kapaciteta 25 litara, PN25 bara, sa senzorom tlaka 0-25 bara na ulazu radi zaštite uređaja od rada na suho, te tlačnim crijevom i priključkom na membranski spremnik.
Ispred i iza crpki se nalaze zasuni i mjerač tlaka, a iza svake crpke se nalazi i nepovratni ventil. Stavkom su obuhvaćeni i svi potrebni fazonski komadi za spojeve na postojeće cjevovode.
Stavka obuhvaća demontiranje postojećih crpki i puštanje u pogon novih crpki od ovlaštenog servisa, te izdavanje garancije na uređaj.
Stavka uključuje tvorničko jamstvo minimalno 3 godine, sa redovnim održavanjem.
Stavka mora uključivati povezivanje u nadzorno upravljački sustav koji se nalazi u dispečerskom centru investitora. Proširenje postojeće programske opreme u dispečerskom centru investitora za prihvat, prikaz podataka sa crpki, te njegovo uklapanje u postojeći sustav. Izrada kompletne aplikativne programske opreme uključujući izradu komunikacije čovjek-sustav, sve za SCADA sustav. Stavka uključuje kompletnu dobavu, postavljanje i instaliranje programske opreme, ispitivanje i puštanje u funkciju. Stavka uključuje obuku korisnika
Pribor za ugradbu:
Komplet s vijcima, maticama, s tiplama za ugradbu u beton od nehrđajućeg čelika: A2
Obračun po kompletno ugrađenim crpkama (1+1) i pripadnim fazonskim komadima, armaturama i cjevnim razvodom potrebnim za spajanje na postojeći sustav. Minimalno potrebne karakteristike crpke: Q= 8 l/s, Hman= 160 m
|  | komplet | 1 |  |  | 0
9. | Nabava, transport i ugradba poliesterskih fazonskih komada - spojnice za ubetoniravanje
9.1. | Dobava, prijevoz, isporuka i ugradnja spojnica (prstena) za ubetoniravanje, materijala identičnog materijalu gravitacijskog kolektora. Spojnice su kompatibilne odabranom cijevnom materijalu, a predviđene su na mjestu spoja poliesterske cijevi na zid betonskog okna. Spojnica za ubetoniravanje s prstenom cijevi, površinom posutom pijeskom i širim prstenastim proširenjem (rozetom) sa zidnom ogrlicom (Tip C) .
Montažu i spajanje izvesti u potpunosti prema uputama proizvođača, sa svim spojnim i brtvenim materijalom.
Obračun po kom. kompletno montiranog i ugađenog GRP fazonskog komada po promjeru:
Spojnica za ubetoniravanje GRP, TIP C, DN 350 mm
|  | kom | 3 |  |  | 0
X. | POSEBNI OBJEKTI |  |  |  |  | 0
XI. | ZAVRŠNI VODOVODNI RADOVI
1. | Mehaničko čišćenje i ispiranje cjevovoda
Nakon provedene tlačne probe potrebno je pristupiti ispiranju cjevovoda. Ispiranje se vrši pitkom vodom preko hidrantskih nastavaka i vodomjera. Za djelotvorno ispiranje brzina vode u cjevovodu mora iznositi 2-3 m/s. Postupak ispiranja treba provesti s količinom vode koja je tri do pet puta veća od volumena cjevovoda koji se ispire. Ispiranje traje tako dugo dok iz cjevovoda ne poteče potpuno čista voda.
Pražnjenje cjevovoda mora biti osigurano tako da ne uzrokuje nastanak štete, i u principu se odvodi korištenjem vatrogasnih crijeva do obližnjih jaraka, kanala, uličnih slivnika, odnosno do javne kanalizacije, prema lokalnim prilikama i u skladu dogovora s Investitorom.
Cijenom stavke obuhvaćen je utrošak potrebne vode kao i svi potrebni radovi, materijali, pomagala i transporti za kompletno ispiranje sve do konačne uspješnosti.
Obračun po m' ispranog cjevovoda.
1.1. | Obračun po m' ispranog cjevovoda od nodularnog lijeva.
|  | m' | 8694 |  |  | 0
2. | Tlačno ispitivanje vodonepropusnosti cjevovoda, po dionicama i skupno.
Prethodno ispitivanje cjevovoda na tlak i glavna tlačna proba, prema Općim i tehničkim uvjetima za radove u vodnom gospodarstvu - Knjiga 2, odredbama HRN EN 805:2005 ili jednakovrijedno (tablica u prilogu dokumentacije). Punjenje cjevovoda vodom i tlačenje upotrebom tlačne crpke.
Ispitivanje na vodonepropusnost mora izvršiti za to akreditirana pravna osoba od DZNM-a prema HRN EN ISO/IEC 17025:2007 ili jednakovrijedno, te se mora sastaviti terenski zapisnik koji svojim potpisom potvrđuje Izvođač i nadzorni inženjer investitora.
Uračunato vrijeme trajanja tlačne probe s preuzimanjem, te pražnjenje cjevovoda. Kod ispitivanja je uključena izrada privremenih uporišta, cjelokupna montaža i demontaža kao i sav potreban materijal. Uračunati su i potrebni prijenosi ako se tlačna proba izvodi po dionicama. Tlačna proba izvodi se u obveznom prisustvu nadzornog inženjera i ovlaštenog predstavnika Investitora koji vrši kontrolu mjernim uređajem. U slučaju da proba ne uspije, proba se ponavlja o trošku Izvođača. Obračun po uspješno izvršenoj probi.
NAPOMENA:
Na ispitivanju vodonepropusnosti obavezno mora biti prisutan nadzorni inženjer (nadležan za tlačne probe) i predstavnik Investitora.
Troškovi održavanja, montaže i demontaže potrebnih uređaja te nabave potrebne vode za provođenje tlačne probe, kao i postavljanje odgovarajućeg osoblja za navedene radove i otklanjanje eventualnih nedostataka trebaju se ukalkulirati u jediničnu cijenu.
Tlačnu probu potrebno je izvesti s montiranim hidrantima, ogrlicama i dijelom kućnog priključka do ventila, te sa otvorenim hidrantskim zasunima. Cijenom stavke obuhvaćeni su svi potrebni radovi, materijali, pomagala i transporti za kompletno ispitivanje sve do konačne uspješnosti. Sva višekratna ispitivanja na jednoj dionici neće se posebno priznavati, već svako drugo i daljnje ispitivanje na istoj dionici ide na teret Izvođača.
Obračun po m' uspješno ispitanog izvedenog tlačnog cjevovoda po promjeru:
2.1. | Obračun po m' ispranog cjevovoda od nodularnog lijeva.
|  | m' | 8694 |  |  | 0
3. | Ispiranje i dezinfekcija cjevovoda
Prije puštanja vodovodne mreže u rad potrebno je izvršiti ispiranje i dezinfekciju cjevovoda, te predočiti dokaz o izvršenoj dezinfekciji po ovlaštenoj tvrtci.
Prije provođenja procesa dezinfekcije cjevovoda potrebno je napuniti i odzračiti cjevovod, te izvršiti ispiranje na svim hidrantima i ispusnim mjestima na trasi, uz istovremeno dopunjavanje cjevovoda svježom vodom.
Nakon ispiranja cjevovoda treba pristupiti dezinfekciji cjevovoda prema tehničkim uvjetima i posebnim uputstvima nadležnog sanitarnog laboratorija sanitarne i vodoprivredne inspekcije u suglasnosti sa nadzornim inženjerom za kloriranje.
Dezinfekcija cjevovoda izvodi se ubacivanjem klora u dio cjevovoda koji je ograničen zatvaračima i to preko hidranata ili posebno izrađenih priključaka za tu namjenu.
Koncentraciju klora u vodi za dezinfekciju trebaao bi odrediti nadležno tijelo. Ukoliko ono ne odredi drugačije, cijevi će se dezinficirati sa otopinom koja treba sadržavati 30 - 50 mg/l klora.
Otvaranjem ispusta treba omogućiti dotok klorne otopine do svih dijelova cjevovoda, dok se na ispustu ne dobije željena koncentracija.
Voda za dezinfekciju zadržava se u cjevovodu 24 sata. Nakon toga cjevovod se ispire trostrukom količinom vode nakon čega se pristupa bakteriološkom ispitivanju i kontroli kvalitete vode.
Nakon dezinfekcije, cijevi treba isprati vodom koja je klorirana uobičajenom količinom klora za pitke vode.
O izvršenom kloriranju vodi se zapisnik koji ovjerava osoba pod čijom je kontrolom provedena dezinfekcija vodovodne mreže.
Poslije dezinfekcije uzima se potreban broj uzoraka vode za analizu koja će potvrditi njen uspjeh odnosno neuspjeh od čega će zavisiti davanje odobrenja za uporabu vode od strane sanitarne službe. U slučaju neuspjeha postupak se mora ponoviti. Ispitivanje vode provodi institucija registrirana za tu djelatnost.
Uključeno je ishođenje atesta vode za ljudsku potrošnju, nakon čega je dozvoljena upotreba cjevovoda. U cijeni stavke obračunata je potrebna količina vode, sredstvo za dezinfekciju, neutralizacija i zbrinjavanje, te sav potreban rad.
NAPOMENA:
Radove na dezinfekciji mogu izvesti samo ovlaštene i kvalificirane osobe. Ispitivanje zdravstvene ispravnosti vode za piće izvršiti putem ovlaštenog laboratorija, a sukladno Zakonu o vodi za ljudsku potrošnju (NN 56/13, 64/15, 104/17, 115/18, 16/20) i odredbama Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potrošnju te načinu vođenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe (NN 125/17).
Obračun po m' uspješno dezinficiranog tlačnog cjevovoda po promjeru:
3.1. | Obračun po m' ispranog cjevovoda od nodularnog lijeva.
|  | m' | 8694 |  |  | 0
4. | Uzorkovanje vode
4.1. | Uzorkovanje vode i nošenje uzoraka za ugrađeni privremeni vod u laboratorij te dobivanje atesta od područnog ureda "Zavoda za javno zdravstvo". Minimalno 1 uzorka po dionici, a za svaki uzorak su potrebna dva sata. Obračun po kompletu.
|  | komplet | 1 |  |  | 0
5. | Ispitivanje hidranata
5.1. | Funkcionalno ispitivanje karakteristika nadzemnih hidranata od strane ovlaštenog poduzeća i pribavljanje ispitnog protokola. Sve prema zakonu o zaštiti od požara (NN 92/10), te važećih podzakonskih akata.
Ispitivanje obuhvaća ispitivanje pritiska i protočnosti na priključcima hidranta. U cijenu stavke je uključeno ishođenje atesta o ispravnosti hidranta. Stavka obuhvaća sve potrebne radove, pomoćna sredstva, vodu i ostalo za kompletnu izvedbu stavke.
Obračun po kompletno ispitanom hidrantu i izdanom atestu.
|  | kom | 49 |  |  | 0
6. | Funkcionalna ispitivanja i probni pogon
6.1. | Prije puštanja u rad i primopredaje postrojenja potrebno je izvršiti funkcionalna ispitivanja i probni pogon.
Pod funkcionalnim ispitivanjima podrazumijeva se provjera pogonskih karakteristika opreme, uređaja ili postrojenja u smislu provjere sukladnosti parametara postignutih u pogonu sa parametrima deklariranim dokumentacijom proizvođača opreme ili projektnom dokumentacijom.
Funkcionalno ispitivanje prvo se provodi na pojedinim dijelovima opreme koji su sastavni dio postrojenja, a zatim i na postrojenju, sustavu u cjelini.
Postupci pri ispitivanju pojedinih dijelova opreme ovise o njegovoj funkciji, a općenito se sastoje od provjera ispravnosti i provjera karakteristika kroz simuliranje različitih pogonskih uvjeta. Pri tome je potrebno voditi računa da se ne iziđe iz okvira dozvoljenih radnih uvjeta deklariranih od strane proizvođača. Sukladno vrsti postrojenja posebnu pažnju potrebno je posvetiti funkcionalnom ispitivanju crpki, za koje je potrebno ispitati radne karakteristike u više točaka.
Po uspješno provedenim ispitivanjima opreme i uređaja, ispituje se postrojenje u cjelini. Simuliranje različitih pogonskih uvjeta provodi se kroz postupke ovisne o vrsti i predviđenom načinu funkcioniranja postrojenja.
Navedenim ispitivanjima je, u okviru mogućnosti, potrebno provjeriti funkcionalnost u svim predvidivim radnim uvjetima.
U slučaju, tijekom ispitivanja uočenih nedostataka, utvrđuju se i otklanjaju uzroci, a ispitivanje se ponavlja.
Po uspješno provedenom funkcionalnom ispitivanju, postrojenje se pušta u probni rad. Tijekom probnog rada vrši se nadzor nad postrojenjem, sustavom i potvrđuje njegova funkcionalnost u stvarnim uvjetima eksploatacije.
Rezultate funkcionalnog ispitivanja i probnog pogona je potrebno zapisnički evidentirati.
|  | kom | 9 |  |  | 0
XI. | ZAVRŠNI VODOVODNI RADOVI |  |  |  |  | 0
XII. | PRIPREME ZA KUĆNE PRIKLJUČKE
1. | Izvedba pripreme za kućni priključak s oknima za priključak kućanstava. Nabava, doprema, prijevoz na mjesto gradnje i ugradnja sa svim potrebnim spojnim i brtvenim materijalom u vodonepropustnoj izvedbi: - vodovodnih cijevi, PEHD, PE100, PN16 bara, 3/4" (DN25 mm), i 1" (DN32 mm). Tlačnu cijev postaviti u zaštitnu cijev prosječne dužine 12 m. Spajanje na glavni vod izvesti s ogrlicom za ubušivanje pod tlakom, s ventilom, ugradbenom garniturom i cest.kapom. - ugradba svih fazonskih komada, armatura, priključne cijevi i svog ostalog materijala potrebnog za izvedbu jednog vodovodnog kućnog priključka, a sve prema zahtjevima Investitora i detalju u izvedbenoj dokumentaciji
Ugradnja tipskog plastičnog vodomjernog okna, iznimno AB vodomjernog okna (od betona C30/37), svijetlih dimenzija 110×90 cm, prosječne svijetle visine 120 cm, uz ugradnju tipskih poklopaca 60 x 60 cm min. B125, a sve prema zahtjevima Investitora i detalju u izvedbenoj dokumentaciji. - oprema novih vodomjernih okana volumetrijskim vodomjer s integriranim daljinskim očitavanjem na otvorenom podatkovnom protokolu. Vodomjer sa sustavom daljinskog očitavanja mora biti u potpunosti kompatibilan s postojećim sustavom mjerenja potrošnje vode isporučitelja vodne usluge. Ispred i iza vodomjera ugraditi PE ventile s tim da je ventil iza vodomjera s ispustom, odnosno oprema okna sa svim potrebnim armaturama, fazonskim komadima i fitinzima, a sve prema zahtjevima Investitora i detalju u izvedbenoj dokumentaciji. Stavka uključuje dobavu i dopremu svih potrebnih materijala i opreme, potrebne radove, betonirske, zidarske, tesarske, ugradbu opreme i dr.
Stavka uključuje i sve zemljane radove za izradu pripreme kućnog priključka: - Označavanje bojom na terenu vodovodnog kućnog priključka na rubu privatne parcele (na javnoj površini). - strojno rezanje i razbijanje asfalta na mjestima prijelaza ispod prometnice, kolnih i pješačkih ulaza, - iskop rova za spojni cjevovod kućnog priključka, uključujući i iskop za okna kućnih priključaka.
Predviđena je izvedba rova sa vertikalnim stranama te proširenje rova na mjestima montaže okana uz korištenje razuporne oplate. Iskopano tlo odbacuje se u stranu unutar radnog pojasa, - ručno planiranje dna rova, - nabava, dobava i ugradnja sitnog šljunka (granulacije 0-16 mm) za izradu podloge debljine 10 cm ispod vodovodnih cijevi i u zoni cijevi (do 30 cm iznad tjemena cijevi) uz pažljivo nabijanje. - nabava, dobava i ugradnja zamjenskog materijala za zatrpavanje cjevovoda uz pažljivo nabijanje u slojevima do 30 cm. Zbijenost treba prema NPP. - utovar i odvoz višak materijala iz iskopa i razbijenog asfalta na stalnu deponiju. -strojno rezanje i razbijanje asfalta, betona, pranog kulira, skidanje opločnika i kulir ploča kao i mogućih drugih materijala na kolnim i pješačkim ulazima gdje se radi izvod za kućni priključak. - vraćanje u prvobitno stanje kolnih i pješačkih površina na mjestima gdje se izvodio izvod za kućni priključak, bez obzira na vrstu materijala. - tlačna proba i dezinfekcija cjevovoda uključivo sav potreban pribor, materijal i rad. Stavka uključuje i probijanje postojećih ogradnih betonskih zidova i/ili temelja, naknadnu sanaciju ograda i zidića, odvoz materijala na trajnu deponiju, te vraćanje površina u prvobitno stanje.
1.1. | Prespajanje postojećih kućnih priključaka na novo izvedene vodoopskrbne cjevovode.
Stavka obuhvaća potreban materijal i radove na izradi prespajanja postojećih kućnih priključaka na novo izvedene vodoopskrbne cjevovode.
1.1.1. | obračun po komadu kompletno izvedenog priključenja sa vodomjernim oknom
|  | kom | 20 |  |  | 0
1.1.2. | obračun po komadu kompletno izvedenog priključenja u postojeće vodomjerno okno
|  | kom | 63 |  |  | 0
1.2. | Izrada i montaža novih kućnih priključaka.
Stavka obuhvaća potreban, materijal i radove na izradi kućnih priključaka prosječne duljine priključka L=12,00 m
obračun po komadu kompletno izvedenog priključenja
|  | kom | 25 |  |  | 0
XII. | PRIPREME ZA KUĆNE PRIKLJUČKE UKUPNO |  |  |  |  | 0
Investitor:
Vodne usluge d.o.o.
Ul. Drage Grdenića 7, 48260 KRIŽEVCI
OIB: 48337206587
Naziv zahvata u prostoru:
REKONSTRUKCIJA MAGISTRALNOG CJEVOVODA PS "VRATNO" - VS "KALNIK" - VS "DEKLEŠANEC"
Razina projekta:
Glavni projekt
ZAVRŠNA REKAPITULACIJA:
I. | PRIPREMNI RADOVI UKUPNO |  |  |  | 0
II. | GEODETSKI RADOVI UKUPNO |  |  |  | 0
III. | RASKOPAVANJE I OBNOVA CESTOVNOG KOLNIKA |  |  |  | 0
IV. | ZEMLJANI RADOVI UKUPNO |  |  |  | 0
V. | TESARSKI RADOVI UKUPNO |  |  |  | 0
VI. | UČVRŠĆENJE ROVA I ZAŠTITA CIJEVI UKUPNO: |  |  |  | 0
VII. | BETONSKI I ZIDARSKI RADOVI |  |  |  | 0
VIII. | MONTAŽNI RADOVI UKUPNO |  |  |  | 0
IX. | OSTALI RADOVI UKUPNO |  |  |  | 0
X. | POSEBNI OBJEKTI UKUPNO |  |  |  | 0
XI. | ZAVRŠNI VODOVODNI RADOVI UKUPNO |  |  |  | 0
XII. | PRIPREME ZA KUĆNE PRIKLJUČKE |  |  |  | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0