## troš
6.1. | NN PRIKLUČAK
Ovim projektom predviđen je napojni vod od SPMO do razvodnog ormara RVT. NN - priključak elektrinog samostojećeg priključno-mjernog ormara SPMO na elektro mrežu izvodi "Elektra" na osnovu Ugovora o priključenju. Izvoditelj radova izvodi radove na kabelskom priključku od SPMO do razdjelnog ormara RVT
R.B. | VRSTA OPREME | J.M. | KOL. | J.C. | UKUPNO
1. | Iskop rova u zemlji "C" kategorije dim. 40x80cm (dužine 25m), komplet sa zatrpavanjem nakon radova na polaganju kabela. | m³ | 8 |  | 0
2. | Zasipavanje pijeskom dna rova za polaganje kabela dim. 0,2x0,4x25m, | m³ | 2 |  | 0
3. | Dobava i polaganje u rov
| • kabela NYY-J 5X10 mm2 | m | 30 |  | 0
| • gibljive cijevi PEHD/DN 75 | m | 28 |  | 0
| • plastična traka s oznakom "Energetski kabel" | m | 28 |  | 0
| • Pocinčame trake FeZn 40x4mm | m | 28 |  | 0
4. | Spajanje kabela u ormaru SPMO i RCS | kom | 1 |  | 0
5. | Geodetsko snimanje trase kabela i unošenje podataka u katastarsku podlogu | m | 25 |  | 0
6. | Ostali sitni i montažni materijal | komplet | 1 |  | 0
6.1. | NN – PRIKLJUČAK | UKUPNO: |  |  | 0
6.2. | RAZVODNI ORMAR
R.B. | VRSTA OPREME | J.M. | KOL. | J.C. | UKUPNO
1. | Dobava, postavljenje i spajanje poliesterskog samostojećeg mjerno-upravljačkog ormara s oznakom RVT. Razdjelni ormar je predviđen za vanjsko postavljanje na original pripadajući poliesterski temelj. Razdjelni ormar RVT sastoji se od dva polja (2 ormara). Polje 1.-dimenzija 1250x500X420mm (VxŠxD) s bravicom izveden u zaštiti IP55, sa dodatnim unutarnjim vratima za ugradnju PLC uređaja i signalno-mjerne i upravljačke opreme. Polje 2.-dimenzija 1250x500X420mm (VxŠxD) s bravicom izveden u zaštiti IP55 sa montažnom pločom za ugradnju elektro opreme priključka i razvoda elektro instalacije vodotornja. Ukupne dimenzije ormara (oba polja) su 1250x1000x420mm (V x Š x D). Ormar je kompletno opremljen sa metalnim montažnim pločama ( u polju 1 i unutarnjim vratima za montažu signalno-upravljačke opreme), nadstrešnicama (krović na ormaru) i odgovarajućim montažnim poliesterskim podnožjem (temeljem) za ugradnju u zemlju (h=900mm) za svako polje posebno. | kom | 1 |  | 0
| ▪ strujna zaštitna sklopka 63/0,3A tip FI63/4/03-S/5kA | kom | 1 |  | 0
| ▪ voltmetar 0-500 V, 72x72 mm | kom | 1 |  | 0
| ▪ voltmetarska preklopka za fazne i linijske napone | kom | 1 |  | 0
| ▪ 4-polni odvodnik prenapona 25kA, kl.T1+T2 (B/C), 4-polni (3f+N) | kom | 1 |  | 0
| ▪ automatski osigurač B(6-16) 3p | kom | 3 |  | 0
| ▪ automatski osigurač B(6-16) 1p | kom | 12 |  | 0
| ▪ automatski osigurač C4 – 1p | kom | 4 |  | 0
| ▪ automatski osigurač C10A/1p sa signalnim (mirnim) kontaktom | kom | 1 |  | 0
| ▪ Aparatni osigurač 20x5/1-4A (20x5), kompletno s nosačem osigurača | kom | 8 |  | 0
| ▪ grijač 100W/230VAC | kom | 2 |  | 0
| ▪ termostat + higrostat 230V/5A | kom | 1 |  | 0
| ▪ rasvjeta ormara 35W | kom | 2 |  | 0
| ▪ utičnica 230V/16A za montažu na DIN - šinu | kom | 1 |  | 0
| ▪ grebenasta sklopka 12A/1p (0 – 1) | kom | 2 |  | 0
| ▪ grebenasta sklopka 12A/1p (1-0-2) | kom | 1 |  | 0
| ▪ sklopnik 16A/230 VAC, s pomoćnim kontaktom 1XNO | kom | 1 |  | 0
| ▪ luksomat sa odvojenom foto sondom, 230VAC | kom | 1 |  | 0
| ▪ relej za nadzor mreže (faza) | kom | 2 |  | 0
| ▪ pomoćni relej 24VDC s podnožjem | kom | 3 |  | 0
| ▪ krajnja sklopka 250V/6A za sig.otvorenosti vrata ormara | kom | 3 |  | 0
| ▪ odvodnik prenapona dvopolni 230 VAC/2,5kA-T3 (D) sa kontaktom za daljinsku signalizaciju, za zaštitu elektroničke opreme | kom | 2 |  | 0
| ▪ kompletan uređaj za besprekidno napajanje DC-UPS 24V za montažu na DIN šinu, koji se sastoji od: | komplet | 1 |  | 0
̶̶ 1kom. Napojni modul 230/24V, 10A
̶̶ 1kom. DC UPS modul 24V/15A sa izlaznim signalima rad/greška
̶̶ 1kom. BATTERY modul 24V/7Ah
| ▪ programibilni logički kontroler (PLC) kompatibilan sa postojećom opremom NUS-a vodovoda Križevci, koji sastoji od sljedećih komponenti: | komplet | 1 |  | 0
̶̶ napajanje istosmjernim naponom 24VDC
centralna jedinica (CPU) s integriranim slijedećim priključcima:
14 digitalna ulaza, 24V istosmjerno
10 digitalnih izlaza, 24V istosmjerno
2 analogna ulaza (0-10V)
2 analogna izlaza 0-20 mA
1 dodatni modula sa 4 analognih ulaza (4-20 mA)
2 porta TCP/IP (Profinet)
memorijska kartica 24MB
| ▪ Ethernet preklopnik, 24VDC 4xRJ45 | kom | 1 |  | 0
| ▪ Dobava i ugradnja GSM/GPRS/EDGE usmjernika prijenosa podataka 236.8 kb/s s ethernet priključkom za komunikaciju s PLC-om i mogućnošću statičkog adresiranja unutar VPN GPRS/EDGE mreže, komplet s antenom i priključnim kabelom | komplet | 1 |  | 0
| ▪ Multifunkcionalni operatorski panel za prikaz, unos i promjenu parametara vodoopskrbnog objekta, 5,7" kolor, s ethernet priključkom | kom | 1 |  | 0
| ▪ Komunikacijski kabeli s kolektorima | komplet | 1 |  | 0
| ▪ Cu sabirnice, izolatori, kabelske obujmice, uvodnice, šine za montažu elemenata, redne stezaljke, spojni vodovi, plastične kanalice, natpisne pločice, ostali sitni spojni i montažni materijal i pribor, s označavanjem i ispitivanjem | komplet | 1 |  | 0
2. | Dobava materijala i izrada armirano-betonskog temelja za postavljanje razdjelnog ormara RVT. U temelj ugraditi potreban broj gibljivih cijevi za uvod svih kabela dovoda i napajanja instalacije tornja i vanjske rasvjete. | komplet | 1 |  | 0
6.2. | RAZVODNI ORMAR (RVT) | UKUPNO: |  |  | 0
6.3. | ELEKTRO OPREMA I MATERIJAL
Napomena: Vodotoranj je metalne konstrukcije promjera cca 2m, visine 38m. El. instalacije izvode se uz penjalice vodotornja sa unutarnje strane, u zaštite IP54.
R.B. | VRSTA OPREME | J.M. | KOL. | J.C. | UKUPNO
1. | Fluorescentna svjetiljka tip 921 Hydro FL1x36W,CEL-F/EVG, IP65 + cijev L36W/840 kao (TELEKTRA) ili jednakovrijedna. | kom | 7 |  | 0
Kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti: - Nadgradna svjetiljka s direktnom svjetlosnom distribucijom - Kućište izrađeno od polikarbonata, UV stabilizirano i otporno na udarce - Difuzor od polikarbonata, UV stabilizirani, reflektor od čelika - Izvor svjetlosti FL 1x36W - Minimalni izlazni svjetlosni tok 3350lm - Temperatura boje 4000K - Mehanička zaštita minimalno IP65 - Elektronička prigušnica - ENEC certifikat
2. | Fluorescentna svjetiljka tip 921 Hydro FL1x36W,CNRF-E/VG,IP65 s panik modulom 1h;+cijev L36W/840 kao (TELEKTRA) ili jednakovrijedna. | kom | 6 |  | 0
Kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti: - Nadgradna svjetiljka s direktnom svjetlosnom distribucijom - Kućište izrađeno od polikarbonata, UV stabilizirano i otporno na udarce - Difuzor od polikarbonata, UV stabilizirani, reflektor od čelika - Izvor svjetlosti FL 1x36W - Minimalni izlazni svjetlosni tok 3350lm - Temperatura boje 4000K - Mehanička zaštita minimalno IP65 - Elektronička prigušnica - ENEC certifikat - Ugrađen modul za sigurnosnu rasvjetu autonomije 1sat
3. | Metal halogeni reflektor snage 150W/4000K, tip 1802 Rodio JM-TS150W CNRL "DISANO", komplet sa žaruljom ili jednakovrijedan. | kom | 4 |  | 0
Kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti: - Metalhalogeni reflektor snage 150W - Boja svjetla T=4000K - Kompenzirano - Mehanička zaštita IP66 - Simetrična karakteristika raspodjele svjetla
4. | Dobava i montaža na zid LED reflektora, IP65, IK08, aluminjsko kućište, 50W/400 K sa prigrađenim IC senzorom | kom | 1 |  | 0
5. | Utičnica 230 V, 16 A n/žb | kom | 2 |  | 0
6. | Trofazna utičnica 380 V/16 A (n/žb) | kom | 1 |  | 0
7. | OG razvodne kutije | kom | 10 |  | 0
8. | OG prekidač:
| ▪ obični | kom | 3 |  | 0
9. | Kabelska polica s poklopcem (montaža na metalnu konstrukciju)
| ▪ PK 100 | m | 10 |  | 0
| ▪ PK 50 | m | 40 |  | 0
10. | Gibljive cijevi od ormara RVT do vodotornja
| ▪ PEHD/DN50 | m | 15 |  | 0
11. | Dobava i montaža raznih čeličnih cijevi i profila, komplet sa izradom na licu mjesta i bojanjem | kg | 70 |  | 0
12. | Kabeli položeni u kabelske police
| ▪ PP00-Y 3x1,5 mm2 | m | 50 |  | 0
| ▪ PP00-Y 3x2,5 mm2 | m | 160 |  | 0
| ▪ PP00-Y 5x2,5 mm2 | m | 80 |  | 0
| ▪ Olflex EBCY 2x1 mm2 | m | 60 |  | 0
13. | Panik svjetiljka 1x8 W , autonomije 3 sata kao -619 Safety S.A.+piktogram DOLJE Disano ili jednakovrijedna. | kom | 1 |  | 0
Kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti: - Nazidna svjetiljka za sigurnosnu rasvjetu - Kućište izrađeno od plastike - Polikarbonatni opalni difuzor, polikarbonatni reflektor - Autonomija 3h, trajni spoj - Maksimalna ukupna snaga sustava 14W - Izvor svjetlosti FLC 1x8W - Minimalni izlazni svjetlosni tok 450lm - Temperatura boje 4000K - Mehanička zaštita minimalno IP65IK08 - ENEC certificirana svjetiljka
14. | Dobava i montaža na vrh vodotornja solarne signalne svjetiljke crvene boje, komplet s adapterom za montažu, kao model 501 «Caramanah» (Kanada), dobavljač ADUT Split ili jednakovrijedan. | komplet | 1 |  | 0
Kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti: - svjetiljka vršnjača komplet s adapterom za montažu - Kućište izrađeno od plastike - Autonomija 300h, trajni spoj - Solarni panel u sklopu svjetiljke - Baterija 2V ( 2,5Ah/10h pražnjenje) - Mehanička zaštita minimalno IP67
15. | Ostali sitni i spojni materijal | komplet | 1 |  | 0
6.3. | ELEKTROOPREMA I MATERIJAL | UKUPNO: |  |  | 0
6.4. | GROMOBRAN I UZEMLJENJE
R.B. | VRSTA OPREME | J.M. | KOL. | J.C. | UKUPNO
1. | Dobava i polaganje u temelj objekta trake FeZn 40x4 mm | m | 60 |  | 0
2. | Dobava i polaganje u rov trake Fe/Zn-25x4 mm, komplet sa iskopom i zatrpavanjem | m | 150 |  | 0
3. | Izrada izvoda sa uzemljivača trakom Fe/Zn – 25x4, prosječne dužine 1,5 m | kom | 20 |  | 0
4. | Izrada spoja trake s rasvjetnim stupovima | kom | 4 |  | 0
5. | Izrada spoja trake međusobno križnom spojnicom | kom | 25 |  | 0
6. | Izrada spoja trake sa metalnim stupovima ograde i ostalim metalnim masama, komplet sa odgovarajućim spojnicama | kom | 25 |  | 0
7. | Izrada premoštenja segmenata konstrukcije vodotornja komadom trake 0,5 m | kom | 20 |  | 0
8. | Izrada spoja trake sa armaturom i metalnim stupom vodotornja - varenjem | kom | 10 |  | 0
9. | Izrada premoštena prirubnica cjevovoda komadom trake ili podmetanjem zupčastih pločica | kom | 15 |  | 0
10. | Vod za izjednačenje potencijala metalnih masa, komplet sa spojnim priborom |  |  |  | 0
| ▪ P/F-Y 25mm2 | m | 5 |  | 0
| ▪ P/F-Y 10mm2 | m | 10 |  | 0
11. | Mjerenje otpora uzemljenja i izdavanje atesta i revizione knjige | komplet | 1 |  | 0
6.4. | GROMOBRAN I UZEMLJENJE | UKUPNO: |  |  | 0
6.5. | OPREMA ZA MJERENJE
I – Ugradnja u elektro ormar (RVT)
R.B. | VRSTA OPREME | J.M. | KOL. | J.C. | UKUPNO
1. | Uređaj za galvansko odvajanje mjernog strujnog kruga DC/DC 0-20mA/0-20mA, sa aktivnim napajanjem 24VDC | kom | 3 |  | 0
2. | Odvodnik prenapona dvopolni 24VDC/klase (D) za zaštitu strujnih mjernih krugova (4-20mA) | kom | 3 |  | 0
3. | Parametriranje i puštanje u pogon mjerno regulacione oprema od strane specijaliste | komplet | 1 |  | 0
II – Ugradnja u postrojenje
4. | Hidrostatska nivo sonda mjerno područje (0 – 10 m) sa 15 m kabela | kom | 1 |  | 0
5. | Dobava i ugradnja PIR detektora za detekciju ulaska u vodoopskrbni objekt, nazivni napon 9,5-16 VDC, 1 NC kontakt, pokrivanje 12m x 12m, | kom | 1 |  | 0
6. | Dobava i ugradnja krajnje sklopke s polugom i plastičnim kotačićem za detekciju otvorenosti vrata ormara i ulaza u toranj, 1 preklopni kontak | kom | 2 |  | 0
7. | Dobava i ugradnja ultrazvučnog dvosmjernog mjerača protoka DN 200, sa senzorima za ugradnju na cijev pri čemu treba voditi računa o poštivanju uvjeta proizvođača za pravilnu montažu mjerača u svrhu osiguranja točnosti mjeranja.
| '- dužina originalnih kabela 20 m' |  |  |  | 0
| '- analogni strujni izlaz 4-20 mA za trenutni protok |  |  |  | 0
| '- RS485 sučelje |  |  |  | 0
| '- digitalni impulsni izlaz za zbirni protok |  |  |  | 0
| '- digitalni izlaz za signalizaciju greške mjerača protoka |  |  |  | 0
| '- digitalni izlaz za signalizaciju greške mjerača protoka |  |  |  | 0
| '- mjerno područje 0,01 m/s - 10,0 m/s |  |  |  | 0
| - mjerni opseg: programabilan |  |  |  | 0
| '- točnost mjerenja 0,5% |  |  |  | 0
| '- temperaturno radno područje senzora 0°C do +40°C | komplet | 1 |  | 0
8. | Nabava, dobava i montaža ogrlice sa zasunom, s nosećim remenom, sve komplet, za ugradnju senzora analizatora klora i spajanje dozatora klora. Ogrlica sa priključkom 1/2" za ugradnju na čelični cjevovod DN200 | kom | 3 |  | 0
9. | Dobava i ugradnja analizatora klora sa sondom za mjerenje rezidualnog klora u vodi. Direktno očitanje mjerenih vrijednosti, tastatura za programiranje i postavljenje parametara za upravljanje s dozirnom pumpom. Povezivanje s PLC-om. Zidna izvedba uređaja. U kompletu sa protočnom posudom i samočistećom elektrodom za mjerenje klora u vodi. Stavka uključuje dopremu i ugradnju opreme, kontrolu rada uređaja, potrebnu dokumentaciju, ateste i obuku djelatnika. Uređaj slijedećih karakteristika:
| - Mjerno područje sonde : 0,02 -2,0 ppm |  |  |  | 0
| - Mjerno područje uređaja: 0,00-0,5/2.0/10.0/20.0 ppm |  |  |  | 0
| - Odstupanje: 0,5% od mjerene vrijednosti |  |  |  | 0
| - Mjerni ulaz: SN6, standardni 4-20 mA |  |  |  | 0
| - Karakteristike: P/PID |  |  |  | 0
| - Strujni izlaz prema PLC ili telemetriji: 1x0/4-20mA, galvanski izolirano |  |  |  | 0
| - Kontrolni izlazi: 2 PID izlaza za doz. pumpe |  |  |  | 0
| 2 releja za granične vrijednosti |  |  |  | 0
| - El. priključak: 90-253 V, 50/60 Hz |  |  |  | 0
| - Zidna izvedba: IP 65 |  |  |  | 0
| - Optočna pumpa | komplet | 1 |  | 0
0
10. | Dozator klora komplet sa samoodzračnom dozirnom crpkom, proizvod kao Bt4b1601 NPB9, s indikatorom greške ili jednakovrijedan _____________________________. |  |  |  | 0
| - Posuda volumena 100L sa zaštitnom kadicom |  |  |  | 0
| - Nivo prekidači za označavanje minimalnog nivoa |  |  |  | 0
| - Usisno/dozirna garnitura |  |  |  | 0
| - Kontrolni izlazi: 2 PID izlaza za doz. pumpe |  |  |  | 0
| - kapacitet 2 l/h |  |  |  | 0
| - napon: 220V, 17W |  |  |  | 0
Kriterij za ocjenu jednakovrijednosti:
- tlak 16,0 bar
- napajanje 100-230 V, 50/60 Hz
- mogućnost impulsnog upravljanja
- mogućnost dijeljenja/umnažanja ext. signala
- s usisnim i dozirnim ventilom 6x4
- s 2 m PVC usisnog i 5 m PE dozirnog crijeva 6x4
| Stavka uključuje dopremu i ugradnju opreme, kontrolu rada uređaja, potrebnu dokumentaciju postrojenja, ateste i obuku djelatnika | komplet | 1 |  | 0
0
11. | Dobava i ugradnja mjerača tlaka za mjerni opseg 0 - 10 bara na cjevovod. Stavkom su obuhvaćeni svi potrebni radovi i materijal za kompletnu ugradnju: |  |  |  | 0
| '- Indikator tlaka s keramičkom ćelijom |  |  |  | 0
| '- napajanje 10-36 V DC |  |  |  | 0
| '- radna temperatura -25 do +85°C |  |  |  | 0
| '- priključak R ½ '' |  |  |  | 0
| '- strujni izlaz 4-20 mA |  |  |  | 0
| '- ukupna greška 0,5% |  |  |  | 0
| '- mehanička zaštita IP65 |  |  |  | 0
|  | komplet | 1 |  | 0
6.5. | OPREMA ZA MJERENJE | UKUPNO: |  |  | 0
6.6. | VANJSKA RASVJETA
R.B. | VRSTA OPREME | J.M. | KOL. | J.C. | UKUPNO
1. | Dobava, postavljanje i spajanje na rasvjetni stup visine 3m, uskosnopnog metal-halogenog reflektora, tip 3130 Tex JM-T 250W CNRL, komplet sa žaruljom i konzolom kao tip 332 "DISANO" ili jednakovrijedan. | kom | 8 |  | 0
Kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti: - Metalhalogeni reflektor snage 250W za montažu pripadajućim konzolama na rasvjetni stup - Kućište aluminijsko - Temperatura boje T=4000K - Minimalni izlazni svjetlosni tok 20.000lm - Pripadajući startni uređaj - Mehanička zaštita IP66IK08 - Uskosnopna raspodjela svjetla
2. | Dobava i postavljanje pocinčanog čeličnog stupa vanjske rasvjete. Ovom stavkom treba obuhvatiti :
▪ stup visine 3 m
▪ iskop zemlje za temelj
▪ betonski temelj dimenzija 0.65x0.65x0.8m (MB15)
▪ anker vijci sa šablonom za postavljanje
▪ razdjelnica rasvjetnog stupa
▪ ožičenje PP00-3x2.5mm2
▪ zatrpavanje temelja i uređenje površine
| Sve kompletno | kom | 4 |  | 0
3. | Dobava i uvlačenje u cijev, te spajanje na razdjelnici stupova i razdjelnom ormaru kabela:
| ▪ PP00-Y 5x4 mm2 | m | 75 |  | 0
4. | Iskop rova u zemlji III - kateg. dimenzija 0.8x0.4m. Nakon završenih radova na polaganju kabela zatrpavanje rova sa nabijanjem zemlje uz eventualni odvoz viška zemlje, te uređenje površine. | m3 | 23 |  | 0
5. | Dobava pijeska i nasipavanje u rov posteljice (10+10cm) za polaganje kabela | m3 | 6 |  | 0
6. | Dobava i polaganje PVC štitnika i plastične trake za upozorenje | m | 80 |  | 0
7. | Dobava i polaganje cijevi u rov: |  |  |  | 0
| ▪ PEHD/DN 50, gibljiva | m | 80 |  | 0
8. | Usmjeravanje reflektora vanjske rasvjete, te funkcionalno ispitivanje | komplet | 1 |  | 0
9. | Ispitivanje instalacije vanjske rasvjete, izdavanje uvjerenja o rezultatima mjerenja, i puštanje u rad. Izdavanje certifikata o kvaliteti ugrađene opreme | komplet | 1 |  | 0
6.6. | VANJSKA RASVJETA | UKUPNO: |  |  | 0
6.7. | UKLJUČIVANJE U NUS
R.B. | VRSTA OPREME | J.M. | KOL. | J.C. | UKUPNO
1. | Izrada aplikacije za vizualizaciju vodoopskrbnog objekata na operatorskom zaslonu NUS-a, te omogućavanje promjene parametara. | komplet | 1 |  | 0
2. | Izrada upravljačke aplikacije za prihvat i obradu signala sa instalirane mjerne i regulacijske opreme. | komplet | 1 |  | 0
3. | Izrada aplikacije za omogućavanje slanja podataka na SCADA-a aplikaciju u "Glavni komandni centar" te omogućavanje prihvata upravljačkih signala sa SCADA aplikacije. | komplet | 1 |  | 0
4. | Izrada aplikacije za komunikaciju unutar VPN mreže s korištenjem sustava statičke IP adrese na GPRS/EDGE infrastrukturi operatera. Stavka uključuje izradu aplikacije za osiguranje statičke IP adrese unutar GPRS/EDGE VPN mreže na infrastrukturi operatera. Korištenje interneta u svrhu DYN-DNS servisa za adresiranje nije prihvatljivo iz sigurnosnih razloga. | komplet | 1 |  | 0
5. | Izrada PLC aplikacije za direktnu komunikaciju CS Brezovljani -VT Sv.I. Žabno korištenjem statičkih IP adresa unutar GPRS/EDGE VPN mreže na infrastrukturi operatera. Aplikacijom je potrebno osigurati slanje informacije o razini vode u vodotornju. Sustav direktne komunikacije mora biti neovisan o radu i dostupnosti SCADA aplikacije. | komplet | 1 |  | 0
6. | Izrada uputa za rukovanje i obuka korisnika | komplet | 1 |  | 0
6.7. | UKLJUČIVANJE U NUS | UKUPNO |  |  | 0
6.8. | OSTALO
R.B. | VRSTA OPREME | J.M. | KOL. | J.C. | UKUPNO
1. | Funkcionalno ispitivanje kompletnih instalacija sa puštanjem u pogon | komplet | 1 |  | 0
2. | Razna mjerenja, otpora izolacije, otpora petlje, i dr. sa izdavanjem ispitnih listova | komplet | 1 |  | 0
3. | Namještanje raznih uređaja u probnom pogonu (bimetali, termookidači, vrem. releji i dr.) | komplet | 1 |  | 0
4. | Izrada izvedbenog projekta | komplet | 1 |  | 0
5. | Izrada radioničkih nacrta te projekta izvedenog stanja | komplet | 1 |  | 0
6.8. | OSTALO | UKUPNO: |  |  | 0
R E K A P I T U L A C I J A ELEKTROINSTALACIJA I AUTOMATIKE
6.1. | NISKONAPONSKI PRIKLJUČAK |  |  |  | 0
6.2. | RAZVODNI ORMAR |  |  |  | 0
6.3. | ELEKTRO OPREMA I MATERIJAL |  |  |  | 0
6.4. | UZEMLJENJE I GROMOBRAN |  |  |  | 0
6.5. | OPREMA ZA MJERENJE |  |  |  | 0
6.6. | VANJSKA RASVJETA |  |  |  | 0
6.7. | UKLJUČIVANJE U NUS (TELEMETRIJA) |  |  |  | 0
6.8. | OSTALO |  |  |  | 0
| UKUPNO ELEKTROINSTALACIJE I AUTOMATIKA : |  |  |  | 0
| PDV: |  |  |  | 0
| SVEUKUPNO: |  |  |  | 0